|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тельбухов А.О. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | расшифровка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  | » |  |  |  |  |  | 2026 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт маслоохладителей гидротурбины №1 (тип турбины ПЛ 577-ВБ-370, инв. № 59007749)

(объект, наименование работ)

| № п/п | Условия | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие данные |  |
| 1.1. | Наименование организации-заказчика | ООО «ЭН + ГИДРО КАРЕЛИЯ» |
| 1.2. | Местонахождение объекта заказчика | Республика Карелия, Сегежский район, д. Каменный Бор, ул. Набережная, д. 1В, Ондская ГЭС. |
| 1.3. | Наименование и характеристика объекта | Ремонт маслоохладителей гидротурбины №1 (тип турбины ПЛ 577-ВБ-370, инв. № 59007749) |
| 1.4. | Климатические параметры для района проведения работ | Климатические параметры для района проведения работ (Республика Карелия, Кемь) принято согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» |
| 1.5. | Наименование выполняемых работ | Ремонт маслоохладителей гидротурбины №1 (тип турбины ПЛ 577-ВБ-370, инв. № 59007749) |
| 1.6. | Цель выполнения работ | Доведение технико-экономических параметров работы оборудования до значений, требуемых нормативными документами и установленных заводом-изготовителем: 1. Восстановление работоспособности маслоохладителя для обеспечение эффективного теплообмена, герметичности системы и безопасной эксплуатации; 2. Количество маслоохладителей подлежащих восстановлению 2 шт. |
| 1.7. | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных / законченных работ |
| 2. | Требования к работам |  |
| 2.1 | Описание работ. Технические требования | Описание оборудования: Маслоохладитель предназначен для отвода избыточного тепла от турбинного масла гидроагрегата. Количество трубок на маслоохладитель - 38 шт. Общая активная длина охлаждающих трубок - 53,6 м Трубки латунные - Ø 17/19 мм Охлаждающая поверхность маслоохладителя - 3,3 м2 Выполнить работы 1. Доставка маслоохладителя на базу производства ремонтных работ осуществляется Подрядчиком, который после завершения работ возвращает маслоохладитель Заказчику. 2. Дефектация маслоохладителя: - визуальный осмотр маслоохладителя; - проверка герметичности конструкции (трубок) под давлением (опрессовка); - выявление коррозии, механических повреждений, засоров; - составление Акта дефектации с указанием выявленных неисправностей. 3. Разборка маслоохладителя: снятие крышки, демонтаж прижимных колодок, демонтаж каркаса, демонтаж трубок охлаждения, высверливание трубок охлаждения. 4. Изготовление пучка охлаждающих трубок: - разметка, резка и гибка трубок. 5. Изготовление трубной доски: - разметка и резка заготовок, зачистка, фрезерная обработка, сверление отверстий. 6. Изготовление прокладки маслоохладителя: - разметка и резка заготовок, разметка и резка отверстий. 7. Изготовление крышек маслоохладителя - Разметка и резка заготовок, обработка острых краев после резки, расточка отверстий, сборка и сварка, зачистка сварных швов. 8. Сборка маслоохладителя: - установка трубного каркаса в трубные доски, установка и вальцовка трубок охлаждения, установка прижимных колодок, установка крышки с резиновой прокладкой. 9. Испытание маслоохладителя, устранение дефектов герметичности. 10. Планку, крышку, трубную доску маслоохладителя покрыть антикоррозийной грунт-эмалью. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. |
| 2.2 | Срок выполнения работ | Начало: с даты заключения договора. Окончание: по 30.11.2026 г. |
| 2.3 | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
| 2.4 | Подготовительные мероприятия | Не требуется |
| 2.5 | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется |
| 2.6 | Технический контроль и техническая отчетность | Подрядчик предоставляет: - Дефектные ведомости; - Акты выполненных работ; - Протокол гидравлических испытаний (опрессовки); - Сертификаты на материалы и комплектующие - Гарантийное обязательство на выполненные работы не менее 12 месяцев. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течении 12 месяцев с даты подписания акта приемки. Гарантия распространяется на все виды выполненных работ и установленные детали. |
| 2.7 | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | Работы выполняются иждивением Подрядчика |
| 2.8 | Соблюдение требований нормативных документов | Ремонт должен выполняться в соответствии со следующими нормативными документами: - Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под давлением; - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; - действующие ГОСТ, СНиП, ПБ и другие нормативные документы: |
| 2.9 | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ; |
| 2.10 | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Не применимо |
| 3. | Требования к подрядчику |  |
| 3.1 | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Не требуется |
| 3.2 | Дополнительные требования к подрядной организации | Не требуется |
| 3.3 | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
| 4. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания сторонами: - Акта о приемке выполненных работ на весь объем работ по ТЗ; - Акта о приеме-сдаче модернизированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. № 7, на весь объем работ по ТЗ. |

Приложения:

Приложение № 1: «Комплект чертежей маслоохладителя».