|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к Договору № |  |
|  |  | от |  |

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор ООО «ЭН + ГИДРО КАРЕЛИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Виговский |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | Расшифровка |  |  |
| « |  |  | » |  |  |  |  | 2026 г. |  | « |  | » |  |  |  |  |  | 2026 г. |

Техническое задание

на ремонт маслоохладителей гидротурбины №1

(тип турбины ПЛ 577-ВБ-370, инв. № 59007749)

Цель:

- Восстановление работоспособности маслоохладителя для обеспечение эффективного теплообмена, герметичности системы и безопасной эксплуатации;

- Количество маслоохладителей подлежащих восстановлению 2 шт.

Объект:

Республика Карелия, Сегежский район, д. Каменный Бор, ул. Набережная, д.1В,

ООО «ЭН + ГИДРО КАРЕЛИЯ» Ондская ГЭС.

Контактный телефон:

Мастер ГЭРГОГ ООО «ЭН + ГИДРО КАРЕЛИЯ»

Мастыков Андрей Юрьевич 921-527-10-73

Период оказания услуг:

Начало		с даты подписания договора

Окончание		30.11.2026 г.

Описание оборудования

Маслоохладитель предназначен для отвода избыточного тепла от турбинного масла гидроагрегата.

Количество трубок на маслоохладитель 38 шт.

Общая активная длина охлаждающих трубок 53,6 м

Трубки латунные Ø 17/19 мм

Охлаждающая поверхность маслоохладителя 3,3 м2

Ремонт должен выполняться в соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под давлением;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- действующие ГОСТ, СНиП, ПБ и другие нормативные документы:

Объем ремонтных работ

- Доставка маслоохладителя на базу производства ремонтных работ осуществляется Подрядчиком, который после завершения работ возвращает маслоохладитель Заказчику.

- Дефектация маслоохладителя:

- визуальный осмотр маслоохладителя;

- проверка герметичности конструкции (трубок) под давлением (опресовка);

- выявление коррозии, механических повреждений, засоров;

- составление Акта дефектации с указанием выявленных неисправностей.

- Разборка маслоохладителя: снятие крышки, демонтаж прижимных колодок, демонтаж каркаса, демонтаж трубок охлаждения, высверливание трубок охлаждения.

- Изготовление пучка охлаждающих трубок:

- разметка, резка и гибка трубок.

- Изготовление трубной доски:

- разметка и резка заготовок, зачистка, фрезерная обработка, сверление отверстий.

- Изготовление прокладки маслоохладителя:

- разметка и резка заготовок, разметка и резка отверстий.

- Изготовление крышек маслоохладителя

- Разметка и резка заготовок, обработка острых краев после резки, расточка отвестий, сборка и сварка, зачистка сварных швов.

- Сборка маслоохладителя:

- установка трубного каркаса в трубные доски, установка и вальцовка трубок охлаждения, установка прижимных колодок, установка крышки с резиновой прокладкой.

- Испытание маслоохладителя, устранение дефектов герметичности.

- Планку, крышку, трубную доску маслоохладителя покрыть антикоррозийной грунт-эмалью.

Требования к качеству работ

- все работы должны выполняться квалифицированным персоналом;

- используемые материалы и запчасти должны соответствовать техническим характеристикам оригинальных компонентов;

- после ремонта маслоохладителя должен обеспечивать проектную производительность и герметичность;

- не допускается наличие течей, вибраций, посторонних шумов при работе.

Приемка работ

- Приемка выполненных работ осуществляется комиссионно по Актам КС-2, КС-3.

- Подрядчик предоставляет:

- Дефектная ведомость;

- Акты выполненных работ;

- Протокол гидравлических испытаний (опрессовки);

- Сертификаты на материалы и комплектующие

- Гарантийное обязательство на выполненные работы не менее 12 месяцев. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течении 12 месяцев с даты подписания акта приемки. Гарантия распространяется на все виды выполненных работ и установленные детали.

Инженер по ОЭиР					Будникова Т.А.