## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Зам.гл. инженера филиала ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Братская ГЭС
_____________С.В.Храмушин
"___"_____________2022г.
Ведомость объёмов работ (дефектная ведомость) №1
Капитальный ремонт гидроцилиндра сервомотора гидроподъёмника 220/250тн гидротурбины №1 инв№00043023
(Ремонт в заводских условиях с восстановлением рабочих поверхностей гидроцилиндра сервомотора ф500мм, черт.185315)
Таблица №1. Капитальный ремонт гидроцилиндра сервомотора гидроподъёмника 220/250тн Г- 1 (трудоёмкость работ) - работы 2023г.
№ п/п | Наименование сборочной единицы | Кол-во | Описание дефектов | Заключение на ремонтно-восстановительные работы (наименование ремонтных работ) | Ед.изм. | Объём работ | Вес, кг | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел №1. Трудоёмкость ремонтных работ
1 | Сервомотор | 1 | Нарушено антикоррозийное покрытие | Разборка сервомотора, осмотр, дефектация | шт. | 1 | 20023
|  |  |  | Обмер основных узлов сервомотора, выявление дефектов и отклонений от КД. | шт. | 1
|  |  |  | Проведение ультразвуковой (УЗД) дефектации штока, цилиндра и поршня, по результатам визуального осмотра, составление дефектной ведомости | шт. | 1
|  |  |  | Пескоструйная очистка наружной поверхности | м2 | 28.5
|  |  |  | Удаление следов газовой резки, зачистка | м2 | 2.5
2 | Корпус сервомотора | 1 | Загрязнены поверхность отверстия ф-500мм и резьбовые отверстия. Задиры и проподольные царапины по всей длине зеркала цилиндра.Ржавчина, отслоение краски | 1.Промывка и удаление следов ржавчины с наружной и внутренней поверхности корпуса, зачистка наружной поверхности корпуса от следов резки. Промывка, шлифование и хонингование отверстия ф-500мм, до устранения продольных рисок. Промывка, зачистка и калибровка резьбовых отверстий. | м2 | 48.09 | 10716
|  |  |  | 2.1 Проточка наружных поверхностей ф610мм и фланцев ф810мм | шт | 1
|  |  |  | 2.2 Расточка и хонингование внутренней поверхности цилиндра (на размер ф501+0,5мм), с чисткой поверхности не грубее Rа0,8 | шт | 1
|  |  |  | 2.3 Наружные поверхности окрасить (справа от поверхности "М" , слева от "М" -в серый цвет) - в 2-а слоя эмалью ЭП -Б-ЭП, по грунтовке Б-ЭП-0261(ЛКП-на основе эпоксидных смол)-по подготовленной поверхности | м2 | 26 | 1172.5
3 | Шток | 1 | Нарушено хромовое покрытие, коррозия металла (частичная) на длине 3500мм, местная по всей длине | 1. Восстановление хромированной поверхности по технологии предприятия | м2 | 9.88 | 4750
|  |  |  | 3.1 Произвести наплавку участков штока до ф220мм (под слоем флюса или ручной дуговой сваркой) | м2 | 9.88
|  |  |  | 3.2 Контроль качества наплавки и зоны сплавления проверить путём послойного визуального контроля и ультразвуковой дефектоскопии (УЗД), магнито-порошковой (МПД) или цветной дефектоскопией (ЦД) | м2 | 9.88
|  |  |  | 3.3 Проточка штока ф220мм на длине 14,715м(включая резьбу) до ф219-0,5мм | м2 | 9.88
|  |  |  | 3.4 Шлифование обработанной поверхности под "хром" | м2 | 9.88
|  |  |  | 3.5 Хромирование рабочей поверхности штока на длину 14,275м-Хтв-45 ГОСТ 9.073-77. Толщина слоя 0,05-0,08мм | дм2 | 988 |  | S=988дм2
|  |  |  | 3.6 Полирование хромированной поверхности до чистоты не грубее Rа 0,8 (по ГОСТ 2789-73) | дм2 | 988
4 | Головка цилиндра верхняя | 1 | Ремонту не подлежит | Очистка и окраска наружной поверхности, с подготовкой | м2 | 1.93 | 1172.5
5 | Скребок | 1 | Загрязнён | Промыть и зачистить | м2 | 0.31 | 10
6 | Крышка сальника | 1 | Загрязнены внутренняя и внешняя поверхности. Налёт ржавчины в резьбовых отверстиях. | Промыть керосином и зачистить поверхность | м2 | 0.31 | 11 | М20-8 отв., М16 - 4 отв.
|  |  |  | Прокалибровать все резьбовые отверстия (метчиком) | отв. | 12 |  | МСт.3
7 | Корпус сальника | 1 | Загрязнены внутренняя и внешняя поверхности. Налёт ржавчины. | Промыть керосином и зачистить поверхность | м2 | 1.22 | 65 | С415-32
8 | Набивка многослойная плетённая марки ПЛ 13х13мм | 1 | Износ пеньковой пряжи | Замена | шт | 1 | 0.6 | Пряжа пеньковая ГОСТ5152-55
9 | Кольцо нажимное ф220х260мм | 1 | Загрязнены внутренняя и внешняя поверхности. Налёт ржавчины. | Промыть керосином до удаления налёта ржавчины | м2 | 0.33 | 10.9 | МСт.3
10 | Кольцо нажимное ф220х260мм | 1 | Износ отверстия ф-220мм | Замена, изготовление по месту | м2 | 0.07 | 3.8 | ЦАМ 10-5
11 | Кольцо опорное ф220х260мм | 1 | Износ отверстия ф-220мм | Замена, изготовление по месту | м2 | 0.15 | 1.4 | ЦАМ 10-5
12 | Манжета ф220х260мм | 4 | Старение и потеря упругости манжет | Замена | шт. | 4 | 0.292 | Ткань прорезиненная
13 | Головка цилиндра нижняя | 1 | Загрязнены внутренняя и внешняя поверхности. Налёт ржавчины в резьбовых отверстиях. | Промыть керосином и зачистить поверхность | м2 | 2.42 | 1012.15 | М20 - 8шт.
|  |  |  | Прокалибровать все резьбовые отверстия (метчиком) | шт. | 8
14 | Пробка 1М20 | 2 | Ржавые, выкрашены нитки резьбы | Замена | шт. | 2 | 0.13 | Ст.35
15 | Кольцо нажимное | 1 | Загрязнены поверхности | Промывка керосином | м2 | 0.33 | 18 | МСт.3
16 | Кольцо | 1 | Загрязнены поверхности | Промывка керосином | м2 | 0.24 | 26 | Ст.45
17 | Кольцо нажимное Фвн.460мм х Ф500мм (ф наружн.) | 1 | Загрязнены поверхности, забоины | Промывка керосином, зачистка поверхностей | м2 | 0.33 | 22.2 | МСт.3
18 | Кольцо нажимное ф460х500мм, (ф наружн.) | 1 | Износ по наружному диаметру, задиры | Изготовление по месту. Замена. | м2 | 0.06 | 5.85 | ЦАМ 10-5
19 | Кольцо опорное ф-460мм | 1 | Износ по наружному диаметру, задиры | Изготовление по месту. Замена. | м2 | 0.36 | 10 | ЦАМ 10-5
20 | Манжета 460х500мм (кольцо уплотнительное) | 5 | Потеря упругости, старение материала | Замена | шт | 5 | 0.266 | Ткань прорезиненная
21 | Гайка УП 220 | 1 | Загрязнены поверхности, разбиты радиальные отверстия, следы сварки на наружной поверхности | Промывка керосином, рассверловка радиальных отверстий, зачистка наружной поверхности от следов сварки | м2 | 0.46 | 73.3 | Ст.35
22 | Поршень | 1 | Загрязнены наружная и внутренняя поверхности, резьбовые отверстия и радиальные отверстия | Промывка керосином, калибровка резьбовых отверстий, зачистка радиальных отверстий. Зачистка фаски со стороны торца. | м2 | 2.12 |  | Ст.35
|  |  | М20-16отв., М12- 2отв. | 22.1 Токарные работы | шт | 1
|  |  |  | 22.2 Слесарные работы | шт | 1
23 | Крепёж (шпильки) 1М64х4, дл.200мм | 24 | Вытянуты нитки резьбы, налёт ржавчины, загрязнения | Изготовление новых шпилек, | шт | 24 | 6.45 | Ст.35
24 | Крепёж (гайка) 1М64х4 | 24 | Налёт ржавчины, сбиты грани гаек, которые приржавели к шпилькам | Изготовление новых гаек, замена | шт | 24 | 1.9 | Ст.35
25 | Шнур Ф4, длины 1630мм | 1 | Потеря упругости, старение материала | Замена | шт | 1 | 0.05 | Резина IV
26 | Шнур Ф8, длины 1630мм | 2 | Потеря упругости, старение материала | Замена | шт | 2 | 0.2 | Резина IV б
27 | Болт стопорный | 1 | Загрязнены наружная поверхности и резьбы | Зачистка наружной поверхности и резьбы | м2 | 0.33 | 104 | М100- 4 отв.
|  |  |  | При транспортировке сервомотора: установить болт стопорный, зафиксировать шток | шт. | 1 | 104 | Ст.35
28 | Шпильки М16х70мм | 4 | Вытянуты нитки резьбы | Замена | шт. | 4 | 0.13
29 | Планка стопорная | 8 | Погнуты, налёт ржавчины | Промывка керосином, рихтовка | м2 | 0.33 | 0.035 | МСт.3
30 | Шпилька М12х27мм | 4 | Вытянуты нитки резьбы | Замена | шт | 4 | 0.03 | Ст.5
31 | Болт М20х50мм (антикоррозийный) | 8 | Вытянуты нитки резьбы | Замена | шт. | 8 | 0.166 | Ст.5
32 | Шайба стопорная 21 | 16 | Погнуты, налёт ржавчины | Промывка керосином, рихтовка | шт. | 16 | 0.01 | Ст.3
33 | Шплинт 3х30мм (антикоррозийный) | 2 | Задиры на поверхности | Замена | шт. | 2 | 0.02 | Ст.3
34 | Гайка М12 (антикоррозийная) | 4 | Сбиты грани гаек | Замена | шт. | 6 | 0.016 | Ст.5
35 | Гайка М12 (антикоррозийная) | 2 | Сбиты грани гаек | Замена | шт. | 6 | 0.02 | Ст.3
36 | Гайка М16 (антикоррозийная) | 4 | Сбиты грани гаек | Замена | шт. | 7 | 0.032 | Ст.35
37 | Гайка М20 (антикоррозийная) | 32 | Сбиты грани гаек | Замена | шт. | 8 | 0.061 | Ст.35
38 | Прокладка Ф810х460х1,0мм | 1 | Старение и потеря упругости исходного материала | Замена | шт. | 1 | 0.2 | Картон
39 | Болт М16х30 | 2 | Вытянуты нитки резьбы | Замена | шт. | 2 | 0.07 | Ст.5
40 | Прокладка толщиной 2, дл.2900мм | 1 | Старение и потеря упругости исходного материала | Замена | шт. | 1 | 0.5 | Картон
41 | Метизы (болты, гайки, шпильки и пр.) | к-т | Антикоррозийное покрытие | Покрытие - Ц (цинковое). Оцинковка слоем толщиной 20-25 микрон, изготовление и воостановление шпилек, болтов, нажимных и опорных колец согласно разделу 3 | комплект | 1
42 | Сервомотор | 1 | Нарушено антикоррозийное покрытие | 42.1 Ремонт гидроцилиндра с очисткой и калибровкой всех реьбовых отверстий | шт. | 1
|  |  |  | 42.2 Изготовление зап.частей и материалов, комплектующих к маслопроводу сервомотора ф500мм (заменяемые составные части сервомотора), поставки Подрядчика | комплект | 1
|  |  |  | 42.3 Сборка сервомотора | шт. | 1 | 20023
|  |  |  | 42.4 Испытание произвести в сборе по Т.У. завода изготовителя | шт. | 1
|  |  |  | 42.5 Отсоединение маслопроводов от гидроцилиндра, после испытания, установка заглушек | шт. | 1
|  |  |  | 42.6 Подготовка актов сдачи, приёмки и др. сопроводительной документации | шт. | 1
|  |  |  | 42.7 Подготовка сервомотора к транспортировки (обмотка в промасленную бумагу- на 3слоя) | шт | 1
43 | Сервомотор (гидроцилиндр) | 1 |  | Оформление разрешительной документации для перевозки по г.Санкт-Петербург, сопровождение груза по городу ( при получении и отправки груза) | шт | 2
Таблица №2. Материалы основные и вспомогательные- поставка Подрядчика
№ п/п | ГОСТ, ТУ и т.д. |  |  | Наименование | Ед.измерения | Общее кол-во | Вес 1 шт., кг | Вес всего, кг
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел №1. Материалы основные и вспомогательные на ремонт гидроцилиндра сервомотора
1 | ГОСТ 8773-73 |  |  | Смазка ЦИАТИМ-203 (Смазка ЦИАТИМ 203 (мелкая фасовка до 1 кг) | кг | 1.2
2 |  |  |  | Пергамин кровельный марки П-300 | м2 | 86
3 | ГОСТ 9972-74 |  |  | Масло турбинное ТП-30 | кг | 1342.5
4 | ГОСТ 9.402-80 |  |  | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | л | 1.4
5 | ТУ-2312-049-05034239-93 |  |  | Шпатлёвка ЭП-00-10 (Грунтовка Б-ЭП-0261) | тн | 0.0052
6 | ТУ-2312-049-05034239-93 |  |  | Шпатлёвка ЭП-00-10 красно-коричневая | кг | 5.2
6.1 |  |  |  | Отвердитель ПЭПА (полиэтиленполиамин) | кг | 0.585
6.2 |  |  |  | Растворители Р-4 (РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 МЕЛКАЯ ФАСОВКА(кг) | кг | 1.04
7 |  |  |  | Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм (1м3-1,6тн) | м3 | 0.56646
8 | ГОСТ 8773-73 |  |  | Смазка ЦИАТИМ-222 (Смазка ЦИАТИМ) | кг | 1.8
9 |  |  |  | Клей 88НП (Группа: Клей № 88-Н) | кг | 0.14
10 |  |  |  | Электроды УОНИ 13/55, тип Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 150
11 |  |  |  | Круги шлифовальные, абразивные 175х6х32 мм (Круг шлифовальный марки 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса размером 175х6х32 мм) | шт. | 12
12 |  |  |  | Круги шлифовальные, абразивные диаметром 150*20*32мм | шт | 10
13 |  |  |  | Ветошь (Ветошь обтирочная лоскут х/б 40х60 (брикеты по 10 кг) | кг | 30
14 |  |  |  | Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08Г2С | кг | 12
15 |  |  |  | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 (Керосин ТС-1) | кг | 35
16 |  |  |  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | кг | 1
Раздел №2. Заменяемые зап.части и комплектующие к гидроцилиндру сервомотора -поставки Подрядчика
17 |  |  |  | Шнур Ф4, длины 1630мм (Шнуры резиновые от 3,5 до 4,5 мм), вес 1п.м. 0,016кг | кг | 1 | 0.02608 | 0.02608 | 0
18 |  |  |  | Шнур Ф8, длины 1630мм ( Шнуры резиновые от 6,0 до 8,0 мм), вес 1п.м. 0,065кг | кг | 2 | 0.10595 | 0.2119 | 0
19 | Изготовление на заводе |  |  | Шпильки М16х70мм | шт | 4 | 0.13 | 0.52
20 | Изготовление на заводе |  |  | Шпилька М12х27мм | шт | 4 | 0.03 | 0.12
21 | Изготовление на заводе |  |  | Шпильки 1М64х4мм, дл.200мм | шт | 24 | 6.45 | 154.8
22 | Изготовление на заводе |  |  | Шпилька М20х60мм | шт | 32 | 0.176 | 5.632
23 | Изготовление на заводе |  |  | Шпилька М12х70мм | шт | 2 | 0.066 | 0.132
24 | Изготовление на заводе |  |  | Болт М20х50мм (антикоррозийный) | шт | 8 | 0.0166 | 0.1328
25 | Изготовление на заводе |  |  | Болт М16х30 | шт | 2 | 0.07 | 0.14
26 | Изготовление на заводе |  |  | Шплинт 3х30мм (антикоррозийный) | шт | 2 | 0.02 | 0.04
27 | Изготовление на заводе |  |  | Гайка М12 (антикоррозийная) | шт | 4 | 0.016 | 0.064
28 | Изготовление на заводе |  |  | Гайка М12 (антикоррозийная) | шт | 2 | 0.02 | 0.04
29 | Изготовление на заводе |  |  | Гайка М16 (антикоррозийная) | шт | 7 | 0.032 | 0.224
30 | Изготовление на заводе |  |  | Гайка М20 (антикоррозийная) | шт | 8 | 0.061 | 0.488
31 | Изготовление на заводе |  |  | Гайка 1М64х4мм (антикоррозийная) | шт | 24 | 1.9 | 45.6
32 | Изготовление на заводе |  |  | Шайба стопорная 21 | шт | 16 | 0.01 | 0.16
33 | Изготовление на заводе |  |  | Прокладка Ф 810х460х1,0мм (заготовка лист 1,1х1,05мм) | шт | 1 | 0.2 | 0.2
34 | Изготовление на заводе |  |  | Прокладка толщиной 2, дл.2900мм (заготовка лист 1,1х1,05мм) | шт | 1 | 0.5 | 0.5
35 | Изготовление на заводе |  |  | Манжета 460х500мм (кольцо уплотнительное) | шт | 5 | 0.266 | 1.33
36 | Изготовление на заводе |  |  | Манжета ф220х260мм | шт | 4 |  | 0
37 | Изготовление на заводе |  |  | Манжета ф320х360мм | шт | 4 | 0.292 | 1.168
38 | Изготовление на заводе |  |  | Кольцо уплотнительное ф460х500мм | шт | 5 | 0.266 | 1.33
39 |  |  |  | Набивка многослойная плетённая марки ПЛ 13х13мм | кг | 0.6 |  | 0.6
|  |  | Зам.гл.инженера , начальник ПТО Братской ГЭС |  |  |  | В.Ю.Писарев
|  |  | Зам. начальника ЦТО по ГМО Братской ГЭС |  |  |  | М.А. Шевченко
|  |  | Начальник ОППР Братской ГЭС |  |  |  | А.А. Логинов
|  |  | Инженер по ремонту ОППР Братской ГЭС |  |  |  | Д.В. Гречаник