## основная ведомость дефектов (hidden)
| ТЭЦ | [8 empty] | Приложение № 2
| Подразделение | [8 empty] | к Договору субподряда № А36-20 от 01.07.2020г.
между АО "Иркутскэнергоремонт" и ООО "Комплексстрой"
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Генеральный директор | [6 empty] | Генерального директор
| ООО "Комплексстрой" | [6 empty] | АО "Иркутскэнергоремонт"
| _________________ Р.А. Дементьев | [7 empty] | М.В. Кудрявцев
| "_____" _________________2020г. | [6 empty] | "_____" _________________2020г.
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 23
|  | На | Типовой ремонт. Капитальный ремонт обмуровки, изоляции котлоагрегата ст.№ 4 БКЗ-320/140 зав.№ 857, рег.№4463-К, год изготовления декабрь 1967г.
|  | Инв.№ | 0401540
| Время ремонта |  | 2020 г.
№ п/п | Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене | Номер чертежа или экскиза | Вид дефекта | Кол-во операций |  | Операция по ремонту узлов, деталей | Нормо-часы | Запчасти и материалы, необходимые для ремонта
[8 empty] | наименование | ед. изм | кол-во
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | 1. ММТ А,Б,В,Г (сепаратор) S=90м2 отм. 0,0 - +5,0м |  |  | 1.677 | т | Установка и разборка инвентарных лесов (5м х 6,8м = 34м2; 34м2 х 49,32 кг = 1677кг)
2 |  |  |  | 60 | шт | Изготовление и приварка крючьев для крепления тепловой изоляции
[8 empty] | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.012
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.258
3 |  |  |  | 14.4 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (90м2 х 0,16м=14,4м3) |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 17.71
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 36
4 |  |  |  | 90 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 94.5
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2.7
5 |  |  |  | 90 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.47
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.62
6 | 2. МВ А,Б (короб) S=40м2 отм. 0,0 - +3,7м |  |  | 20 | шт | Срезка дефектных штырей и крючьев, изготовление и приварка для крепления тепловой изоляции |  | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.004
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.086
7 |  |  |  | 6.4 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (40м2 х 0,16м=6,4м3) |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 7.87
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 16
8 |  |  |  | 40 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка 12х12х1,6 ГОСТ 5336-80 (А71700020002) | м2 | 42
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 1.2
9 |  |  |  | 40 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.21
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.72
3. ДРГ А,Б (улитка) S=20м2 отм. 0,0 - +3,7м
11 |  |  |  | 3.2 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (замена с изготовлением крючьев теплоизоляции учтено в смете 43 в объеме 0,7т,+ материал) (20м2 х 0,16м=3,2м3) |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 3.94
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 8
12 |  |  |  | 20 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки 20м2 |  | Сетка 12х12х1,6 ГОСТ 5336-80 (А71700020002) | м2 | 21
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.6
13 |  |  |  | 20 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.1
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.36
14 | 4. Питательный узел и трубопровод питательной воды ф273мм l=35м ф133мм l=35м отм. +8,0м |  |  | 4.97 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм 3,14 х (0,273+0,08) х 0,08 х 35 + 3,14 х (0,133+0,08) х 0,08 х 35 =4,97м3 |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 6.16
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 14.41
|  |  |  | 79.79 | м2 | Замена покрытия поверхности изоляции из листового металла 3,14 х (0,273+2*0,08) х 35 + 3,14 х (0,133+2*0,08) х 35 = 79,79м2 |  | Лист ОЦ Б-ПН-О-0,55х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ОН-Н-НР-МТ-1 ГОСТ 14918-90 [А62200020000] | т | 0.367
15 | [7 empty] | Винт самонарезающий 3,5х19 DIN 7972 [А72000790000] (1,2/0,002=600шт), где 0,002кг-вес винта самонарезающегося | шт | 600
16 | 5. Топка котла S=100м2 отм. +5,9 - +32,0м |  |  | 2.466 | т | Установка и разборка инвентарных лесов (50м2 х 49,32 кг = 2466кг)
17 |  |  |  | 100 | м2 | Демонтаж штукатурного слоя б=15мм из асбоцементного раствора
18 |  |  |  | 200 | шт | Демонтаж, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона |  | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.04
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.86
19 |  |  |  | 100 | м2 | Ремонт каркаса обмуровки из сетки в один слой для монтажа бетона огнеупорного 100м2 |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 105
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 3
20 |  |  |  | 4 | м3 | Установка и разборка обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (100м2 х 0,04м=4м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 1.26 |  | 6.4952
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 3.19
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 3.19
21 |  |  |  | 16 | м3 | Установка изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 19.68
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 40
22 |  |  |  | 100 | м2 | Установка каркаса изоляции из сетки в один слой для крепления тепловой изоляции |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 105
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 3
23 |  |  |  | 100 | м2 | Установка штукатурного слоя б=15мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.52
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.8
25 |  |  |  | 0.35 | м3 | Снятие и установка пода топки с последующей набивкой карборундовой массой б=50мм (7м2 х 0,05м=0,35м3) |  | Масса муллиткорундовая ММКН-90 (Е70000090000) | т | 1.05
(10м2 х 0,05м=0,5м3)
26 | 6. Короб горячего воздуха S=82м2 отм. +5,9-10,0м |  |  | 1.677 | т | Установка и разборка инвентарных лесов (4м х 8,5м = 34 м2 34м2 х 49,32 кг = 1677кг)
27 |  |  |  | 50 | шт | Срезка дефектных штырей и крючьев, изготовление и приварка для крепления тепловой изоляции |  | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.01
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.215
28 |  |  |  | 13.12 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (82м2 х 0,16м=13,12м3) |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 16.14
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 32.8
29 |  |  |  | 82 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 86.1
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2.46
30 |  |  |  | 82 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.43
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.48
31 | 7. Конвективная шахта S=30м2 отм. +11,0 - 29,0м |  |  | 1.48 | т | Установка и разборка инвентарных лесов (30м2 х 49,32 кг = 1480кг)
32 |  |  |  | 30 | м2 | Ремонт уплотнительной обмазки (без снятия и установки металлической сетки) б=20мм |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.54
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.36
33 | 8. Коллектора ВЭК S=6м2 отм. +11,0 - +22,0м |  |  | 0.24 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (6м2 х 0,04м=0,24м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.08
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.19
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.19
34 |  |  |  | 0.96 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (6м2 х 0,16м=0,96м3) |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 1.18
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2.4
35 |  |  |  | 6 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 6.3
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.18
36 |  |  |  | 6 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.03
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.11
37 | 9. Поворотная камера S=10м2 отм. +22,0 - +29,0м |  |  | 0.296 | т | Установка и разборка инвентарных лесов (6м2 х 49,32 кг = 296кг)
41 |  |  |  | 10 | м2 | Ремонт обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): установка обмуровки огнеупорной глиной б=5мм (10м2 х 0,005м = 0,05м3) |  | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.01 |  | 0.031
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.18
[8 empty] | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.004
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.03
42 |  |  |  | 0.855 | м3 | Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых энергетических котлов (7,5м2 х 0,114м=0,855м3) |  | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 1.79
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.1
43 |  |  |  | 1.754 | м3 | Ремонт обмуровки б=189мм из диатомитового кирпича (9,28м2 х 0,189м=1,754м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 1.65
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.048
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 148.97
44 |  |  |  | 0.348 | м3 | Ремонт обмуровки б=250мм l=10м.п. из фасонного шамотного кирпича, расход кирпича на 1м3: 20%- кирпича ч.232990, 80%-кирпич ч. 232989) (10м.п.* 0,0348м3=0,348м3) |  | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) фасонный | т | 0.15
[8 empty] | Кирпич огнеупорный ША-1 ГОСТ 8691-73 по ч. 232989 [Е70700120002] фасонный | т | 0.58
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.04
45 |  |  |  | 0.0147 | м3 | Замена изоляции котла из шнура асбестового б=25мм, длиной шнура 30м.п. (3,14*(0,0125*0,0125) х 30м=0,0147м3)
[8 empty] | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 13.84
46 |  |  |  | 20 | м2 | Замена изоляции котла из асбестового картона
[8 empty] | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 122 |  | 262.3
47 |  |  |  | 120 | шт | Изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона |  | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.024
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.516
48 |  |  |  | 10 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 11.08
49 |  |  |  | 0.4 | м3 | Обмуровка огнеупорным бетоном б=40мм (10м2 х 0,04м=0,4м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.13
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.32
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.32
50 |  |  |  | 10 | м2 | Нанесение штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.05
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.18
10. Основные горелки (снаружи) S=56м2 отм. +5,9м
52 |  |  |  | 4.48 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм (56м2 х 0,08м=4,48м3) (снятие, установка крючьев теплоизоляции с изготовлением учтено в смете №42 в объеме 3,391т) |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 5.51
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 11.2
53 |  |  |  | 56 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 58.8
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 1.68
54 |  |  |  | 56 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.29
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.01
55 | 11. Основные горелки (внутри котла) S=36м2 отм. +5,9м |  |  | 0.8 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (20м2 х 0,04м=0,08м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.25
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.64
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.64
56 | 12. Сбросные горелки (снаружи котла) S=58м2 отм. +14,0м |  |  | 0.64 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (16м2 х 0,04м=0,64м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.2
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.51
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.51
57 |  |  |  | 58 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.3
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.04
58 | 13.Сбросные горелки (внутри котла) S=26м2 отм. +5,9 - +14,0м |  |  | 3.156 | т | Установка и разборка инвентарных лесов (8м х 8м = 64 м2 64м2 х 49,32 = 3156 кг)
59 |  |  |  | 1.04 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (26м2 х 0,04м=1,04м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.33
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.83
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.83
60 | 14. Газозаборная шахта А,Б,В,Г S=3м2 отм. +3,7 - +8,0м |  |  | 0.375 | м3 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (3м2 х 0,125м=0,375м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.35
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.01
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 31.85
61 |  |  |  | 0.342 | м3 | Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых энергетических котлов (3м2 х 0,114м=0,342м3) |  | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 0.72
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.04
62 |  |  |  | 0.12 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (3м2 х 0,04м=0,12м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.04
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.1
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.1
63 |  |  |  | 12 | шт | Срезка дефектных скоб и анкеров, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона |  | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.002
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.043
64 |  |  |  | 3 | м2 | Замена изоляции котла из асбестового картона
[8 empty] | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 18.3
65 | 15. Головки газозаборов А,Б,В,Г S=6м2 отм.+22,0 |  |  | 0.36 | м3 | Ремонт обмуровки б=60мм S=6м2 из фасонного шамотного кирпича (6м2 х 0,06м=0,36м3) |  | Кирпич огнеупорный ША 108 ГОСТ 8691-73 КрА [Е70700160000] фасонный | т | 0.75
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.04
66 |  |  |  | 0.75 | м3 | Ремонт обмуровки б=125мм сводов и арок из диатомитового кирпича (6м2 х 0,125м=0,75м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.7
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.02
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 63.7
67 |  |  |  | 0.24 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (6м2 х 0,04м=0,24м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.08
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.19
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.19
68 |  |  |  | 30 | шт | Срезка дефектных скоб и анкеров, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона |  | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.006
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.129
69 | 16. Газозаборная шахта А,Б,В,Г S=5м2 отм. +8,0 - +19,0м |  |  | 0.625 | м3 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (5м2 х 0,125м=0,625м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.59
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.02
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 53.08
70 |  |  |  | 0.325 | м3 | Ремонт обмуровки б=65 мм из фасонного шамотного кирпича (5м2 х 0,065м=0,325м3) |  | Кирпич огнеупорный ША 108 ГОСТ 8691-73 КрА [Е70700160000] фасонный | т | 0.68
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.04
71 |  |  |  | 0.2 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (5м2 х 0,04м=0,2м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.06
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.16
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.16
72 |  |  |  | 10 | шт | Срезка дефектных скоб и анкеров, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона |  | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.002
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.043
73 |  |  |  | 5 | м2 | Замена изоляции котла из асбестового картона (30кг/5кг = 6 л. Х 0,8м2 = 5м2)
[8 empty] | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 30.5
17. Короба уходящих газов S=36м2 отм. +5,9м
75 |  |  |  | 5.76 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (замена и изготовление крючьев для теплоизоляции 20шт. Учтенов м/к ГВП сметы № 32 -5,068т+ материал) (36м2 х 0,16м=5,76м3) |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 7.08
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 14.4
76 |  |  |  | 36 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 37.8
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 1.08
77 |  |  |  | 36 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.19
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.65
78 | 18. Трубопроводы в пределах котла ф133мм l=370м отм. +5,9 - +32,0м |  |  | 0.493 | т | Установка и разборка инвентарных лесов (10м2 х 49,32 кг = 493кг)
79 |  |  |  | 19.8 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм 3,14 х (0,133+0,08) х 0,08 х 370 = 19,8м3 |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 27.52
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 57.42
80 |  |  |  | 340.4 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,133+2х0,08) х 370 = 340,4м2 |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 357.42
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 10.21
81 |  |  |  | 340.4 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 1.77
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 6.13
82 | 19. Люки по котлу ф450мм 20шт отм. +3,7 - 22,0м |  |  | 1 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=500мм (0,2м2 х 0,5м х 10шт=1м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.31
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.8
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.8
83 |  |  |  | 40 | шт | Срезка дефектных скоб и анкеров, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона |  | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.008
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.172
84 | 20. Шлаковый комод А,Б S=56м2 отм. +0,0 - +5,9м |  |  | 7 | м3 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (56м2 х 0,125м=7м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 6.57
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.19
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 594.51
85 |  |  |  | 6.384 | м3 | Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича экранированных стен паровых энергетических котлов (56м2 х 0,114м=6,384м3) |  | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 13.39
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.75
86 |  |  |  | 2.24 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (56м2 х 0,04м=2,24м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.7
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 1.79
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 1.79
87 |  |  |  | 0.0098 | м3 | Замена изоляции котла из шнура асбестового б=25мм, длинной шнура 10м в 2 слоя. (3,14*(0,0125*0,0125)*20м=0,0098м3
[8 empty] | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 9.23
88 | 21. Боковые коллектора S=4м2 отм. +3,7 - +32,0м |  |  | 0.16 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (4м2 х 0,04м=0,16м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.05
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.13
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.13
89 |  |  |  | 0.5 | м3 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (4м2 х 0,125м=5м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.47
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.01
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 42.47
|  |  |  | 4 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 4.2
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.12
90 |  |  |  | 4 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.02
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.07
22. Трубопровод присадки холодных газов ф920мм l=20м отм. +22,0м
92 |  |  |  | 10.85 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (Замена крючьев 30шт с их изготовление учтено в смете №32 объеме 2,55т+ материал) 3,14 х (0,92+0,16) х 0,16 х 20 = 10,85м3 |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 13.45
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 31.47
93 |  |  |  | 67.8 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,92+2х0,16) х 20 = 67,8м2 |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 71.19
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2.03
94 |  |  |  | 67.8 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.35
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.22
96 | 23. Пылепровод от ММТ до МВ ф920мм l=20м отм. +8,0м |  |  | 20 | шт | Срезка дефектных штырей и крючьев, изготовление и приварка для крепления тепловой изоляции 3,14 х 1,02м х 5,8м = 16,27м2 |  | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.004
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.086
97 |  |  |  | 10.86 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 3,14 х (0,92+0,16) х 0,16 х 20 м=10,86м3 |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 13.47
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 31.49
98 |  |  |  | 78 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,92+2х0,16) х 20м = 78м2 |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 81.9
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2.34
99 |  |  |  | 78 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.41
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.4
100 | 24. Коллектор присадки холодных газов ф920мм l=9м отм. +22,0м |  |  | 10 | шт | Срезка дефектных штырей и крючьев, изготовление и приварка для крепления тепловой изоляции 3,14 х 0,92м х 18,5м = 53,44м2 |  | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.002
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.043
101 |  |  |  | 4.16 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 2*3,14*0,46*9м *0,16= 4,16м3 |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 5.16
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 12.06
102 |  |  |  | 35.04 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки 2*3,14*0,62(радиус с учотом толщины изоляции)*9м = 35,04м2 |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 36.79
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 1.05
103 |  |  |  | 35.04 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.18
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.63
104 | 25. Наклонный щит S=6м2 отм. +22,0 - +28,0м |  |  | 1.05 | м3 | Ремонт обмуровки б=189мм из диатомитового кирпича (5,568м2 х 0,189м=1,05м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.99
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.03
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 89.18
105 |  |  |  | 0.513 | м3 | Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых энергетических котлов (4,5м2 х 0,114м=0,513м3) |  | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 1.08
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.06
106 |  |  |  | 0.21 | м3 | Ремонт обмуровки б=250мм l=6м.п из фасонного шамотного кирпича, расход кирпича на 1м3: 20%- кирпича ч.232990, 80%-кирпич ч. 232989) (0,0348м3 х 6м.п=0,21м3) |  | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) фасонный | т | 0.09
[8 empty] | Кирпич огнеупорный ША-1 ГОСТ 8691-73 по ч. 232989 [Е70700120002] фасонный | т | 0.35
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.02
107 |  |  |  | 6 | м2 | Замена изоляции котла из асбестового картона 5мм в 1 слой
[8 empty] | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 36.6
108 |  |  |  | 6 | м2 | Ремонт изоляции котла огнеупорной глиной б=5мм (6м2 х 0,005м = 0,03м3) |  | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.007
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.11
[8 empty] | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.01
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.02
109 |  |  |  | 0.0088 | м3 | Замена изоляции котла из шнура асбестового б=25мм, длинной шнура 9м. В 2 слоя 3,14*(0,0125*0,0125)*18=0,0088м3)
[8 empty] | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 8.3
110 | 26. Косой щит S=6м2 отм. +19,0 - +28,0м |  |  | 0.296 | т | Установка и разборка инвентарных лесов (6 м2 х 49,32 кг = 296кг) |  |  |  |  | 72м2
111 |  |  |  | 1.05 | м3 | Ремонт обмуровки б=189мм из диатомитового кирпича (5,568м2 х 0,189м=1,05м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.99
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.03
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 89.18
112 |  |  |  | 0.513 | м3 | Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых энергетических котлов (4,5м2 х 0,114м=0,513м3) |  | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 1.08
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.06
113 |  |  |  | 0.21 | м3 | Ремонт обмуровки б=250мм l=6м.п из фасонного шамотного кирпича, расход кирпича на 1м3: 20%- кирпича ч.232990, 80%-кирпич ч. 232989) (0,0348м3 х 6м.п=0,21м3) |  | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) фасонный | т | 0.09
[8 empty] | Кирпич огнеупорный ША-1 ГОСТ 8691-73 по ч. 232989 [Е70700120002] фасонный | т | 0.35
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.02
114 |  |  |  | 0.42 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=70мм(6м2 х 0,07м = 0,42м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.13
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.34
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.34
115 |  |  |  | 6 | м2 | Замена изоляции котла из асбестового картона б=5мм в 1 слой
[8 empty] | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 36.6
116 |  |  |  | 6 | м2 | Ремонт изоляции котла огнеупорной глиной б=5мм (6м2 х 0,005м = 0,03м3) |  | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.01
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.11
[8 empty] | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.002
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.02
117 |  |  |  | 0.0088 | м3 | Замена изоляции котла из шнура асбестового б=25мм, длинной шнура 9м. В 2 слоя 3,14*(0,0125*0,0125)*18=0,0088м3)
[8 empty] | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 8.3
118 | 27. Порог переходной зоны S=4м2 отм. +22,0м |  |  | 0.16 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (4м2 х 0,04м=0,16м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.05
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.13
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.13
119 |  |  |  | 0.456 | м3 | Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых энергетических котлов (4м2 х 0,114м=0,456м3) |  | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 0.956
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.05
120 |  |  |  | 0.5 | м3 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (4м2 х 0,125м=0,5м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.47
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.01
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 42.47
122 |  |  |  | 4 | м2 | Ремонт изоляции котла огнеупорной глиной б=5мм (44м2 х 0,005м = 0,02м3) |  | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.004
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.07
[8 empty] | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.001
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.01
124 | 28. Охлаждающие балки S=20м2 отм. +19,0 - +22,0м |  |  | 1.4 | м3 | Ремонт обмуровкия стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного б=70мм S=20м2 (20м2 х 0,07м = 1,4м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.44
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 1.12
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 1.12
|  |  |  | 20 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 21
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.6
|  |  |  | 40 | шт | Срезка дефектных скоб и анкеров, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона |  | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.008
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.172
125 | 29. Козырек по компенсатору S=3м2 отм. +19,0м |  |  | 0.375 | м3 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (3м2 х 0,125м=0,375м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.35
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.01
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 31.85
126 |  |  |  | 3 | м2 | Замена изоляции котла из асбестового картона
[8 empty] | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 18.3
127 |  |  |  | 0.075 | м3 | Замена изоляции котла из шнура асбестового б=25мм, длинной шнура 23м. (3м2 х 0,025м=0,075м3)
[8 empty] | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 83.95
128 | 30. Трубопроводы ф32мм, l=350м ; ф76мм, l=100м. (воздушные, импульсные линии, пожаромазутные кольца, вспрыск, узлы собственных нужд) отм. +5,9 - +32,0м |  |  | 2.36 | м3 | Замена изоляции из асбестового шнура б=25мм 3,14 х (0,032+0,025) х 0,025 х 350 = 1,57м3; 3,14 х (0,076+0,025) х 0,025 х 100 = 0,79м3 |  | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 1939.78
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.94
129 |  |  |  | 129.66 | м2 | Замена покрытия поверхности изоляции из стеклоткани 3,14 х (0,032+2х0,025) х 350 =90,1м2; 3,14 х (0,076+2х0,025) х 100 =39,56м2 |  | СТЕКЛОТКАНЬ ЭЗ 200 ГОСТ 19907-83 [460002700000] | м2 | 136.14
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 3.94
130 | 31. Потолок поворотной камеры S=10м2 отм. +32,0м |  |  | 0.4 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (10м2 х 0,04м=0,4м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.13
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.32
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.32
131 |  |  |  | 0.7 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=70мм (10м2 х 0,07м = 0,7м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.22
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.56
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.56
133 |  |  |  | 1.25 | м3 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (10м2 х 0,125м=1,25м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 1.17
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.03
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 106.16
134 |  |  |  | 10 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 10.5
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.3
135 |  |  |  | 10 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.05
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.18
136 | 32. Тепловой ящик S=48м2 отм. +32,0м (сопутствующая работа 100% по замене пароперегревателя 4-й ступени ) |  |  | 48 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.25
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.86
137 |  |  |  | 48 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 50.4
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 1.44
138 |  |  |  | 12 | м3 | Ремонт обмуровки б=250мм из диатомитового кирпича (48м2 х 0,25м=12м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 11.27
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.33
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 1019.16
139 |  |  |  | 1.92 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (48м2 х 0,04м=1,92м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.6
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 1.53
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 1.53
140 |  |  |  | 65 | шт | Срезка дефектных скоб и анкеров, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона |  | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.013
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.28
141 | 33. Верхние экранные коллектора S=5м2 отм. +28,0м |  |  | 0.625 | м3 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (5м2 х 0,125м=0,625м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.59
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.02
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 53.08
142 |  |  |  | 0.35 | м3 | Ремонт обмуровки теплоизоляционным бетоном б=70мм (5м2 х 0,07м = 0,35м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.08
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 0.16
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.04
|  |  |  | 5 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 5.25
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.15
143 |  |  |  | 5 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.03
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.09
144 | 34. Конденсаторы и выносные циклоны S=12м2 отм. +32,0м |  |  | 1.2 | м3 | Замена изоляции из муллитокремнеземистого рулонного материала МКРР-130 б=100мм 12м2 х 0,1м =1,2м3 |  | Материал огнеупорный теплоизоляционный МКРР-130 ГОСТ 23619-79 [Е70100110000] | т | 0.19
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 3
145 |  |  |  | 0.96 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм 12м2 х 0,08м =0,96м3 |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 1.18
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2.4
|  |  |  | 12 | м2 | Замена покрытия поверхности изоляции из стеклоткани 12м2 |  | СТЕКЛОТКАНЬ ЭЗ 200 ГОСТ 19907-83 [460002700000] | м2 | 12.6
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.36
146 |  |  |  | 12 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 12.6
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.36
147 |  |  |  | 12 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.06
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.22
148 | 35. Пароотводящие трубопроводы ф133мм l=60м отм. +32,0м (сопутствующая работа 100% по замене гибов трубопроводов ф133 ) |  |  | 8.83 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 3,14 х (0,133+0,16) х 0,16 х 60 = 8,83м3 |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 10.95
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 25.61
149 |  |  |  | 85.3 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,133+2х0,16) х 60 = 85,3м2 |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 89.57
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2.56
150 |  |  |  | 85.3 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.44
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.54
151 | 36. Водоопускные трубопроводы ф133мм l=80м отм. +32,0м (сопутствующая работа 100% по замене гибов трубопроводов ф133 ) |  |  | 4.28 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм 3,14 х (0,133+0,08) х 0,08 х 80 = 4,28м3 |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 5.31
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 12.41
152 |  |  |  | 73.6 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,133+2х0,08) х 80= 73,6м2 |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 77.28
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2.21
153 |  |  |  | 73.6 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.38
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.32
154 | 37. Потолок пароперегревателя S=20м2 отм. +32,0м |  |  | 0.8 | м3 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (20м2 х 0,04м=0,8м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.25
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.64
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.64
155 |  |  |  | 1.4 | м3 | Ремонт обмуровки теплоизоляционным бетоном б=70мм (20м2 х 0,07м = 1,4м3) |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.30724
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 0.64
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.16
157 |  |  |  | 1.3 | м3 | Ремонт обмуровки б=65мм из диатомитового кирпича коллекторов котла (20м2 х 0,065м=1,3м3) |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 1.22
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.04
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 110.41
160 |  |  |  | 20 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 21
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.6
161 |  |  |  | 20 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.1
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.36
162 | 38. Камеры коллекторов пароохладителей ф273мм l=21м отм. +32,0м |  |  | 4.57 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 3,14 х (0,273+0,16) х 0,16 х 21 = 4,57м3 |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 5.67
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 13.25
163 |  |  |  | 39.1 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,273+2х0,16) х 21 =39,1 м2 |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 41.06
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 1.17
164 |  |  |  | 39.1 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.2
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.7
165 | 39. Барабан S5м2 отм. -32,0м |  |  | 0.8 | м3 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (5м2 х 0,16м=0,8м3) |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 0.98
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2
166 |  |  |  | 5 | м2 | Замена каркаса изоляции из сетки |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 5.25
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.15
167 |  |  |  | 5 | м2 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.03
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.09
168 | 40. Паросборная камера ф273мм l=10м отм. +32,0м |  |  | 0.39 | м3 | Замена изоляции из муллитокремнеземистого рулонного материала МКРР-130 б=40мм 3,14 х (0,273+0,04) х 0,04 х 10 =0,39м3 |  | Материал огнеупорный теплоизоляционный МКРР-130 ГОСТ 23619-79 [Е70100110000] | т | 0.06
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 1.13
169 |  |  |  | 2.577 | м3 | Замена изоляции из минматов б=160мм 3,14 х (0,273+2х0,04+0,16) х 0,16 х 10 =2,577м3 |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 3.2
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 7.47
170 |  |  |  | 21.13 | м2 | Замена покрытия поверхности изоляции из листового металла 3,14 х (0,273+2х0,2) х 10= 21,13м2 |  | Лист ОЦ Б-ПН-О-0,55х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ОН-Н-НР-МТ-1 ГОСТ 14918-90 [А62200020000] | т | 0.1
[8 empty] | Винт самонарезающий 3,5х19 DIN 7972 [А72000790000] (0,32/0,002=160шт) | шт | 160
171 | Песочный компенсатор |  |  | 3 | м3 | Выгрузка, загрузка кварцевого песока в компеннсатор теплового расширения для комписации движения поворотной камеры |  | Песок кварцевый для пескоструйных работ, фракция 0.5-0.8мм [А20300190003] (1м3 песка=1,65т*3м3=4,95т) | м3/т | 3/4,95 | 4.95
172 |  |  |  | 53 | т | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
173 |  |  |  | 53 | т | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние 3,0км (от места погрузки до разгрузки металлолома)
Вредность работ 2,2%
Материалы Заказчика 100%
|  | Начальник ПТО Ачинского участка |  |  |  |  | Е.К. Кеер |  |  |  | 760
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 24.81
[8 empty] | Винт самонарезающий 3,5х19 DIN 7972 [А72000790000] (1,2/0,002=600шт), где 0,002кг-вес винта самонарезающегося | шт | 760
[8 empty] | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.031
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 13.49
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 13.57
[8 empty] | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 262.3
[8 empty] | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.135
[8 empty] | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 27.38
[8 empty] | Кирпич огнеупорный ША 108 ГОСТ 8691-73 КрА [Е70700160000] фасонный | т | 1.43
[8 empty] | Кирпич огнеупорный ША-1 ГОСТ 8691-73 по ч. 232989 [Е70700120002] фасонный | т | 1.28
[8 empty] | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) фасонный | т | 0.33
[8 empty] | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 19.016
[8 empty] | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 2476.87
[8 empty] | Лист ОЦ Б-ПН-О-0,55х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ОН-Н-НР-МТ-1 ГОСТ 14918-90 [А62200020000] | т | 0.467
[8 empty] | Масса муллиткорундовая ММКН-90 (Е70000090000) | т | 1.05
[8 empty] | Материал огнеупорный теплоизоляционный МКРР-130 ГОСТ 23619-79 [Е70100110000] | т | 0.25
[8 empty] | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 172.16
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 1.22
[8 empty] | Песок кварцевый для пескоструйных работ, фракция 0.5-0.8мм [А20300190003] (1м3 песка=1,65т*3м3=4,95т) | м3/т | 3/4,95
[8 empty] | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 7.417
[8 empty] | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 421.35
[8 empty] | Сетка 12х12х1,6 ГОСТ 5336-80 (А71700020002) | м2 | 63
[8 empty] | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 1389.99
[8 empty] | СТЕКЛОТКАНЬ ЭЗ 200 ГОСТ 19907-83 [460002700000] | м2 | 148.74
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 6.4952
[8 empty] | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 2063.4
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 2.903

## основная смета (hidden)
Приложение № 3
к Договору субподряда № А36-20 от 01.07.2020г.
между АО "Иркутскэнергоремонт" и ООО "Комплексстрой"
| СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Генеральный директор | [9 empty] | Генерального директор
| ООО "Комплексстрой" | [9 empty] | АО "Иркутскэнергоремонт"
| _________________ Р.А. Дементьев | [12 empty] | М.В. Кудрявцев
| "_____" _________________2020г. | [9 empty] | " _____ " ______________ 2020 г.
АО "РУСАЛ Ачинск" .ТЭЦ.
[7 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  | №23
(локальная смета)
|  | На | Типовой ремонт. Капитальный ремонт обмуровки, изоляции котлоагрегата ст.№ 4 БКЗ-320/140 зав.№ 857, рег.№4463-К, год изготовления декабрь 1967г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость №23
|  |  | Составлена в текущих ценах | [5 empty] | 3125464 |  | руб. без НДС
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ММТ А, Б, В, Г S=90 м2, отм. 0,0 - +5,0 м
1 | БЦ1-260102-0101 | Сборка инвентарных и металлических лесов (монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 1,677 34*49,32/1000 | 3784.9 |  |  |  | 6347 |  |  |  | 23.66 | 39.68
2 | БЦ1-260102-0101 | Разборка инвентарных и металлических лесов (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 1,677 34*49,32/1000 | 1622.1 |  |  |  | 2720 |  |  |  | 10.14 | 17
3 | БЦ1-070201-0401 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 0,6 60/100 | 617 |  |  |  | 370 |  |  |  | 4.3 | 2.58
4 | Протокол | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.012
5 | Протокол | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.258
6 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 14.4 | 2910.66 |  |  |  | 41914 |  |  |  | 13.4 | 192.96
7 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 14.4 | 4690.42 |  |  |  | 67542 |  |  |  | 21.6 | 311.04
8 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 17,71 округл(14,4*1,23;2)
9 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 36 округл(14,4*2,5;2)
10 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 94,5 окр(90*1,05;2)
11 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2,7 окр(90*0,03;2)
12 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,47 окр(90*0,0052;2)
13 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1,62 окр(90*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 118893 |  |  |  |  | 563.26
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 206635 |  |  |  |  | 563.26
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 1-7) | [8 empty] | 71336
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 1-7) | [8 empty] | 4185
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 1-5) | [8 empty] | 12221
Итого по разделу 1 ММТ А, Б, В, Г S=90 м2, отм. 0,0 - +5,0 м | [8 empty] | 206635 |  |  |  |  | 563.26
Раздел 2. МВ А, Б S=40 м2, отм. 0,0 - +3,7 м
14 | БЦ1-070201-0401 | Демонтаж крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 100шт | 0,2 20/100 | 185.1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1.29 | 0.26
15 | БЦ1-070201-0401 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 0,2 20/100 | 617 |  |  |  | 123 |  |  |  | 4.3 | 0.86
16 | Протокол | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.004
17 | Протокол | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.086
18 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 6.4 | 2910.66 |  |  |  | 18628 |  |  |  | 13.4 | 85.76
19 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 6.4 | 4690.42 |  |  |  | 30019 |  |  |  | 21.6 | 138.24
20 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 7,87 округл(6,4*1,23;2)
21 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 16 округл(6,4*2,5;2)
22 | НР 63.1 | Сетка 12х12х1,6 ГОСТ 5336-80 (А71700020002) | м2 | 42 окр(40*1,05;2)
23 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 1,2 окр(40*0,03;2)
24 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,21 окр(40*0,0052;2)
25 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,72 окр(40*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 48807 |  |  |  |  | 225.12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 80017 |  |  |  |  | 225.12
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 14-19) | [8 empty] | 29284
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 14-19) | [8 empty] | 1718
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 14-17) | [8 empty] | 208
Итого по разделу 2 МВ А, Б S=40 м2, отм. 0,0 - +3,7 м | [8 empty] | 80017 |  |  |  |  | 225.12
Раздел 3. ДРГ А, Б S=20 м2 отм. 0,0-+3,7 м
объем учтен вместе с ТМЦ в смете 43 в объеме 0,7т
30 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 3.2 | 2910.66 |  |  |  | 9314 |  |  |  | 13.4 | 42.88
31 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 3.2 | 4690.42 |  |  |  | 15009 |  |  |  | 21.6 | 69.12
32 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 3,94 округл(3,2*1,23;2)
33 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 8 округл(3,2*2,5;2)
34 | НР 63.1 | Сетка 12х12х1,6 ГОСТ 5336-80 (А71700020002) | м2 | 21 окр(20*1,05;2)
35 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0,6 окр(20*0,03;2)
36 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,1 окр(20*0,0052;2)
37 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,36 окр(20*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 24323 |  |  |  |  | 112
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 39773 |  |  |  |  | 112
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 30-31) | [8 empty] | 14594
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 30-31) | [8 empty] | 856
Итого по разделу 3 ДРГ А, Б S=20 м2 отм. 0,0-+3,7 м | [8 empty] | 39773 |  |  |  |  | 112
Раздел 4. Питательный узел и трубопровод питательной воды ф 273 мм=35 м, ф 133 мм= 35 мм, отм.+8,0 м
38 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 4.97 | 2910.66 |  |  |  | 14466 |  |  |  | 13.4 | 66.6
39 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 4.97 | 4690.42 |  |  |  | 23311 |  |  |  | 21.6 | 107.35
40 | НРМ24 и 27 п.1 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 6,16 округл(4,97*1,24;2)
41 | НРМ24 и 27 п.2.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 14,41 округл(4,97*2,9;2)
42 | БЦ15-010909-0101 | Снятие. Восстановление штукатурного слоя (на снятие ПЗ=0,1; поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -34,29 округл(0-(4,97*6,9);2) | 30.86 |  |  |  | -1058 |  |  |  | 1.4 | -48.01
43 | БЦ15-010909-0101 | Установка.Восстановление штукатурного слоя (на установку ПЗ=0,9; поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -34.29 | 277.72 |  |  |  | -9523 |  |  |  | 1.4 | -48.01
44 | БЦ15-010908-0101 Изм. Доп.5 | Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -34.29 | 60.05 |  |  |  | -2059 |  |  |  | 0.26 | -8.92
45 | БЦ15-010907-0101 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -34.29 | 60.05 |  |  |  | -2059 |  |  |  | 0.25 | -8.57
46 | БЦ15-010904-0101 | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 79.79 | 20.02 |  |  |  | 1597 |  |  |  | 0.09 | 7.18
47 | БЦ15-010903-0101 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 79.79 | 211.84 |  |  |  | 16903 |  |  |  | 0.88 | 70.22
48 | НР 54 п.1.2 | Лист ОЦ Б-ПН-НО-0,55х1250х2200 ГОСТ 19904-90 ХП-Н-НР-МТ-1 ГОСТ 14918-80 [А62200290000] | т | 0,367 округл(79,79*0,0046;3)
49 | НР 54 п.2.1 | Винт самонарезающий 3,5х19 DIN 7972 [А72000790000] | кг | 1,2 округл(79,79*0,015;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 41578 |  |  |  |  | 137.84
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 67989 |  |  |  |  | 137.84
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 38-39, 42-47) | [8 empty] | 24947
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 38-39, 42-47) | [8 empty] | 1464
Итого по разделу 4 Питательный узел и трубопровод питательной воды ф 273 мм=35 м, ф 133 мм= 35 мм, отм.+8,0 м | [8 empty] | 67989 |  |  |  |  | 137.84
Раздел 5. Топка котла S=100 м2 отм.+5,9-+32,0м
50 | БЦ1-260102-0101 | Сборка инвентарных и металлических лесов (монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 2.466 | 3784.9 |  |  |  | 9334 |  |  |  | 23.66 | 58.35
51 | БЦ1-260102-0101 | Разборка инвентарных и металлических лесов (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 2.466 | 1622.1 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 10.14 | 25.01
52 | БЦ15-010909-0101 | Снятие штукатурного слоя (к на снятие ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1); поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 100 | 30.86 |  |  |  | 3086 |  |  |  | 0.14 | 14
53 | БЦ1-070201-0401 | Демонтаж крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 100шт | 2 (200)/100 | 185.1 |  |  |  | 370 |  |  |  | 1.29 | 2.58
54 | БЦ1-070201-0401 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 2 (200)/100 | 617 |  |  |  | 1234 |  |  |  | 4.3 | 8.6
55 | Протокол | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.04
56 | Протокол | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.86
57 | БЦ15-010908-0101 Изм. Доп.5 | Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 100 | 60.05 |  |  |  | 6005 |  |  |  | 0.26 | 26
58 | БЦ15-010907-0101 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 100 | 60.05 |  |  |  | 6005 |  |  |  | 0.25 | 25
59 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 105 окр(100*1,05;2)
60 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 3 окр(100*0,03;2)
61 | БЦ15-020510-0102 | Амбразура топочного лаза из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668 (ОЗП=1,668; ЭМ=1,668 к расх.; ЗПМ=1,668; МАТ=1,668 к расх.; ТЗ=1,668; ТЗМ=1,668)) | м3 | 4 | 7439.28 |  |  |  | 29757 |  |  |  | 57.55 | 230.2
62 | БЦ15-020510-0103 | Амбразура топочного лаза из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668 (ОЗП=1,668; ЭМ=1,668 к расх.; ЗПМ=1,668; МАТ=1,668 к расх.; ТЗ=1,668; ТЗМ=1,668)) | м3 | 4 | 6663.66 |  |  |  | 26655 |  |  |  | 51.54 | 206.16
63 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 1,26 округл(1,02*0,308*4;2)
64 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 3,19 округл(1,02*0,783*4;2)
65 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 3,19 округл(1,02*0,783*4;2)
66 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (БЦ15 ПЗ=1,668) | м3 | 16 | 4690.42 |  |  |  | 75047 |  |  |  | 21.6 | 345.6
67 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 19,68 округл(16*1,23;2)
68 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 40 округл(16*2,5;2)
69 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 105 окр(100*1,05;2)
70 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 3 окр(100*0,03;2)
71 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,52 окр(100*0,0052;2)
72 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1,8 окр(100*0,018;2)
73 | БЦ15-020702-0102 | Поды топок защитные, хромитовые и карборундовые: разборка обмуровки (поправоч. коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.35 | 3559.51 |  |  |  | 1246 |  |  |  | 16.6 | 5.81
74 | БЦ15-020702-0103 | Поды топок защитные, хромитовые и карборундовые: установка обмуровки (поправоч. коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.35 | 5822.99 |  |  |  | 2038 |  |  |  | 27.2 | 9.52
75 | ВСН 34 026 01-01 | Масса муллиткорундовая ММКН-90 (Е70000090000) | т | 1,05 округл(0,35*3,004;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 164777 |  |  |  |  | 956.83
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 288789 |  |  |  |  | 956.83
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 50-51, 53-54, 52, 57-58, 61-62, 66, 73-74) | [8 empty] | 98866
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 50-51, 53-54, 52, 57-58, 61-62, 66, 73-74) | [8 empty] | 5800
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 50-51, 53-54) | [8 empty] | 19346
Итого по разделу 5 Топка котла S=100 м2 отм.+5,9-+32,0м | [8 empty] | 288789 |  |  |  |  | 956.83
Раздел 6. Короб горячего воздуха S=82м2 отм.+5,9 м
76 | БЦ1-260102-0101 | Сборка инвентарных и металлических лесов (монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 1,677 34*49,32/1000 | 3784.9 |  |  |  | 6347 |  |  |  | 23.66 | 39.68
77 | БЦ1-260102-0101 | Разборка инвентарных и металлических лесов (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 1,677 (34*49,32)/1000 | 1622.1 |  |  |  | 2720 |  |  |  | 10.14 | 17
78 | БЦ1-260102-0102 | Разборка инвентарных и металлических лесов (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 1,677 (34*49,32)/1001 | 1623.1 |  |  |  | 2721 |  |  |  | 11.14 | 18
79 | БЦ1-070201-0401 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 0,5 50/100 | 617 |  |  |  | 309 |  |  |  | 4.3 | 2.15
80 | Протокол | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.01
81 | Протокол | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.215
82 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 13.12 | 2910.66 |  |  |  | 38188 |  |  |  | 13.4 | 175.81
83 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 13.12 | 4690.42 |  |  |  | 61538 |  |  |  | 21.6 | 283.39
84 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 16,14 округл(13,12*1,23;2)
85 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 32,8 округл(13,12*2,5;2)
86 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 86,1 окр(82*1,05;2)
87 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2,46 окр(82*0,03;2)
88 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,43 окр(82*0,0052;2)
89 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1,48 окр(82*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 109195 |  |  |  |  | 518.68
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 190818 |  |  |  |  | 518.68
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 76-79, 82-83) | [8 empty] | 65517
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 76-79, 82-83) | [8 empty] | 3843
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 76-79) | [8 empty] | 12263
Итого по разделу 6 Короб горячего воздуха S=82м2 отм.+5,9 м | [8 empty] | 190818 |  |  |  |  | 518.68
Раздел 7. Конвективная шахта S=30м2 отм.+11,0-29,0 м
90 | БЦ1-260102-0101 | Сборка инвентарных и металлических лесов (монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 1.48 | 3784.9 |  |  |  | 5602 |  |  |  | 23.66 | 35.02
91 | БЦ1-260102-0101 | Разборка инвентарных и металлических лесов (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 1.48 | 1622.1 |  |  |  | 2401 |  |  |  | 10.14 | 15.01
92 | БЦ15-020802-0102 Доп.1 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 30 | 23.35 |  |  |  | 701 |  |  |  | 0.1 | 3
93 | БЦ15-020802-0103 Доп.1 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 30 | 176.81 |  |  |  | 5304 |  |  |  | 0.78 | 23.4
94 | ВСН 34 022 02-03 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,54 округл(30*0,018;2)
95 | ВСН 34 022 02-04 | Асбест хризолитовый А-6-30 | т | 0,36 округл(30*0,012;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 14008 |  |  |  |  | 76.43
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 33271 |  |  |  |  | 76.43
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 90-93) | [8 empty] | 8405
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 90-93) | [8 empty] | 493
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 90-91) | [8 empty] | 10365
Итого по разделу 7 Конвективная шахта S=30м2 отм.+11,0-29,0 м | [8 empty] | 33271 |  |  |  |  | 76.43
Раздел 8. Коллектора ВЭК S=6м2 отм.+11,0-+22,0 м
96 | БЦ15-020506-0102 | Коллектора из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.24 | 9300.77 |  |  |  | 2232 |  |  |  | 43.5 | 10.44
97 | БЦ15-020506-0103 | Коллектора из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.24 | 5822.99 |  |  |  | 1398 |  |  |  | 27.2 | 6.53
98 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,08 0,24*0,308*1,02
99 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,19 0,24*0,783*1,02
100 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,19 0,24*0,783*1,02
101 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.96 | 2910.66 |  |  |  | 2794 |  |  |  | 13.4 | 12.86
102 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.96 | 4690.42 |  |  |  | 4503 |  |  |  | 21.6 | 20.74
103 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 1,18 округл(0,96*1,23;2)
104 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2,4 округл(0,96*2,5;2)
105 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 6,3 окр(6*1,05;2)
106 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0,18 окр(6*0,03;2)
107 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,03 окр(6*0,0052;2)
108 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,11 окр(6*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 10927 |  |  |  |  | 50.57
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 17868 |  |  |  |  | 50.57
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 96-97, 101-102) | [8 empty] | 6556
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 96-97, 101-102) | [8 empty] | 385
Итого по разделу 8 Коллектора ВЭК S=6м2 отм.+11,0-+22,0 м | [8 empty] | 17868 |  |  |  |  | 50.57
Раздел 9. Поворотная камера S=10м2 отм.+22,0-+29,0 м
109 | БЦ1-260102-0101 | Сборка инвентарных и металлических лесов (монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 0.296 | 3784.9 |  |  |  | 1120 |  |  |  | 23.66 | 7
110 | БЦ1-260102-0101 | Разборка инвентарных и металлических лесов (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 0.296 | 1622.1 |  |  |  | 480 |  |  |  | 10.14 | 3
111 | БЦ15-020802-0102 Доп.1 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 10 | 23.35 |  |  |  | 234 |  |  |  | 0.1 | 1
112 | БЦ15-020802-0103 Доп.1 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 10 | 176.81 |  |  |  | 1768 |  |  |  | 0.78 | 7.8
113 | ВСН-34 033 04-03 | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0,01 ОКРУГЛ(10*0,005*0,22;2)
114 | ВСН-34 033 04-07 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,03 округл(10*0,005*0,577;2)
115 | ВСН-34 033 04-09 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,004 ОКРУГЛ(10*0,005*0,072;3)
116 | ВСН-34 033 04-06 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,03 ОКРУГЛ(10*0,005*0,606;2)
117 | БЦ15-020102-0102 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.855 | 3074.12 |  |  |  | 2628 |  |  |  | 14.3 | 12.23
118 | БЦ15-020102-0103 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.855 | 4852.21 |  |  |  | 4149 |  |  |  | 22.5 | 19.24
119 | ВСН 34 001 03-01 | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 1,79 к35*2,097
120 | ВСН 34 030 01-01; 001 03-02 | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0,1 к35*0,083*1,4124
121 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.754 | 3154.19 |  |  |  | 5532 |  |  |  | 14.9 | 26.13
122 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.754 | 5175.8 |  |  |  | 9078 |  |  |  | 24.4 | 42.8
123 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 1,65 к36*0,939
124 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,05 округл((1,81*0,149*0,183);2)
125 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-01 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 148,97 к36*0,149*570
126 | БЦ15-020201-0102 | Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок шамотные, фасонные: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.348 | 3154.19 |  |  |  | 1098 |  |  |  | 14.9 | 5.19
127 | БЦ15-020201-0103 | Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок шамотные, фасонные: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.348 | 5662.86 |  |  |  | 1971 |  |  |  | 26.7 | 9.29
128 | ВСН 34 001 03-01 | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) фасонный | т | 0,15 (к37*2,097)*20%
129 | ВСН 34 001 03-01 | Кирпич огнеупорный ША-1 ГОСТ 8691-73 по ч. 232989 [Е70700120002] фасонный | т | 0,58 (к37*2,097)*80%
130 | ВСН 34 030 01-01; 001 03-02 | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0,04 к37*0,083*1,4124
131 | БЦ15-010602-0102 | Шнуры асбестовые : разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.0147 | 7197.42 |  |  |  | 106 |  |  |  | 32.2 | 0.47
132 | БЦ15-010602-0103 | Шнуры асбестовые : установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.0147 | 37608.4 |  |  |  | 553 |  |  |  | 168.5 | 2.48
133 | ВСН 027-06 | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 13,84 округл(30*0,9225/2;2)
134 | БЦ15-020803-0102 Доп.1 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 20 | 23.35 |  |  |  | 467 |  |  |  | 0.1 | 2
135 | БЦ15-020803-0103 Доп.1 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 20 | 163.46 |  |  |  | 3269 |  |  |  | 0.7 | 14
136 | ВСН 028 | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 122 округл(20*6,1;2)
137 | БЦ1-070201-0401 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 1,2 120/100 | 617 |  |  |  | 740 |  |  |  | 4.3 | 5.16
138 | Протокол | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.024
139 | Протокол | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.516
140 | БЦ15-020801-0102 Доп.1 | Снятие и установка металлической сетки: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 10 | 68.39 |  |  |  | 684 |  |  |  | 0.32 | 3.2
141 | БЦ15-020801-0103 Доп.1 | Снятие и установка металлической сетки: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 10 | 88.4 |  |  |  | 884 |  |  |  | 0.41 | 4.1
142 | ВСН 34 007 02-02 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 11,08 округл(0,4*27,7;2)
143 | БЦ15-020501-0103 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.4 | 4530.29 |  |  |  | 1812 |  |  |  | 21.6 | 8.64
144 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,13 0,4*0,308*1,02
145 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,32 0,4*0,783*1,02
146 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,32 0,4*0,783*1,02
147 | БЦ15-010909-0101 | Восстановление штукатурного слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668; прим.6 К установки ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9; МАТ=0,9; ТЗ=0,9)) | м2 | 10 | 277.72 |  |  |  | 2777 |  |  |  | 1.26 | 12.6
148 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,05 окр(к39*0,0052;2)
149 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,18 окр(к39*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 39350 |  |  |  |  | 186.33
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 67375 |  |  |  |  | 186.33
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 109-110, 137, 111-112, 117-118, 121-122, 126-127, 131-132, 134-135, 140-141, 143, 147) | [8 empty] | 23610
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 109-110, 137, 111-112, 117-118, 121-122, 126-127, 131-132, 134-135, 140-141, 143, 147) | [8 empty] | 1385
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 109-110, 137) | [8 empty] | 3030
Итого по разделу 9 Поворотная камера S=10м2 отм.+22,0-+29,0 м | [8 empty] | 67375 |  |  |  |  | 186.33
Раздел 10. Основные горелки (снаружи) S=56м2
154 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 4.48 | 2910.66 |  |  |  | 13040 |  |  |  | 13.4 | 60.03
155 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 4.48 | 4690.42 |  |  |  | 21013 |  |  |  | 21.6 | 96.77
156 | НРМ24 и 27 п.1 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 5,51 округл(4,48*1,23;2)
157 | НРМ24 и 27 п.2.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 11,2 округл(4,48*2,5;2)
158 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 58,8 окр(56*1,05;2)
159 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 1,68 окр(56*0,03;2)
160 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.29
161 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1,01 окр(56*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 34053 |  |  |  |  | 156.8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 55684 |  |  |  |  | 156.8
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 154-155) | [8 empty] | 20432
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 154-155) | [8 empty] | 1199
Итого по разделу 10 Основные горелки (снаружи) S=56м2 | [8 empty] | 55684 |  |  |  |  | 156.8
Раздел 11. Основные горелки (внутри котла) S=36м2
162 | БЦ15-020508-0102 | Амбразуры горелок из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.8 | 9300.77 |  |  |  | 7441 |  |  |  | 43.1 | 34.48
163 | БЦ15-020508-0103 | Амбразуры горелок из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.8 | 8329.99 |  |  |  | 6664 |  |  |  | 38.6 | 30.88
164 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,25 0,8*0,308*1,02
165 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,64 0,8*0,783*1,02
166 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,64 0,8*0,783*1,02
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 14105 |  |  |  |  | 65.36
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 23064 |  |  |  |  | 65.36
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 162-163) | [8 empty] | 8463
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 162-163) | [8 empty] | 496
Итого по разделу 11 Основные горелки (внутри котла) S=36м2 | [8 empty] | 23064 |  |  |  |  | 65.36
Раздел 12. Сбросные горелки (снаружи котла) S=58м2
167 | БЦ15-020508-0102 | Амбразуры горелок из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.64 | 9300.77 |  |  |  | 5952 |  |  |  | 43.1 | 27.58
168 | БЦ15-020508-0103 | Амбразуры горелок из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.64 | 8329.99 |  |  |  | 5331 |  |  |  | 38.6 | 24.7
169 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,2 0,64*0,308*1,02
170 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,51 0,64*0,783*1,02
171 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,51 0,64*0,783*1,02
172 | БЦ15-010909-0101 | Восстановление штукатурного слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668; прим.6 К снятия ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1; МАТ=0,1; ТЗ=0,1)) | м2 | 58 | 30.86 |  |  |  | 1790 |  |  |  | 0.14 | 8.12
173 | БЦ15-010909-0101 | Восстановление штукатурного слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668; прим.6 К установки ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9; МАТ=0,9; ТЗ=0,9)) | м2 | 58 | 277.72 |  |  |  | 16108 |  |  |  | 1.26 | 73.08
174 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,3 окр(58*0,0052;2)
175 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1,04 окр(58*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 29181 |  |  |  |  | 133.48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 47717 |  |  |  |  | 133.48
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 167-168, 172-173) | [8 empty] | 17509
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 167-168, 172-173) | [8 empty] | 1027
Итого по разделу 12 Сбросные горелки (снаружи котла) S=58м2 | [8 empty] | 47717 |  |  |  |  | 133.48
Раздел 13. Сбросные горелки (внутри котла) S=26м2
176 | БЦ1-260102-0101 | Сборка инвентарных и металлических лесов (монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 3,156 64*49,32/1000 | 3784.9 |  |  |  | 11945 |  |  |  | 23.66 | 74.67
177 | БЦ1-260102-0101 | Разборка инвентарных и металлических лесов (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 3,156 64*49,32/1000 | 1622.1 |  |  |  | 5119 |  |  |  | 10.14 | 32
178 | БЦ15-020508-0102 | Амбразуры горелок из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.04 | 9300.77 |  |  |  | 9673 |  |  |  | 43.1 | 44.82
179 | БЦ15-020508-0103 | Амбразуры горелок из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.04 | 8329.99 |  |  |  | 8663 |  |  |  | 38.6 | 40.14
180 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,33 1,04*0,308*1,02
181 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,83 1,04*0,783*1,02
182 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,83 1,04*0,783*1,02
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 35400 |  |  |  |  | 191.63
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 79985 |  |  |  |  | 191.63
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 176-179) | [8 empty] | 21240
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 176-179) | [8 empty] | 1246
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 176-177) | [8 empty] | 22099
Итого по разделу 13 Сбросные горелки (внутри котла) S=26м2 | [8 empty] | 79985 |  |  |  |  | 191.63
Раздел 14. Газозаборная шахта А,Б,В,Г S=3м2
183 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.375 | 3154.19 |  |  |  | 1183 |  |  |  | 14.9 | 5.59
184 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.375 | 5175.8 |  |  |  | 1941 |  |  |  | 24.4 | 9.15
185 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0,35 0,375*0,939
186 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,01 округл((0,375*0,149*0,183);2)
187 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-01 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 31,85 0,375*0,149*570
188 | БЦ15-020102-0102 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.342 | 3074.12 |  |  |  | 1051 |  |  |  | 14.3 | 4.89
189 | БЦ15-020102-0103 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.342 | 4852.21 |  |  |  | 1659 |  |  |  | 22.5 | 7.7
190 | ВСН 34 001 04-01 | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 0,72 окр(0,342*2,097;2)
191 | ВСН 34 030 01-01; 001 03-02 | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0,04 окр(0,342*1,4124*0,083;2)
192 | БЦ15-020501-0102 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.12 | 4206.7 |  |  |  | 505 |  |  |  | 20 | 2.4
193 | БЦ15-020501-0103 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.12 | 4530.29 |  |  |  | 544 |  |  |  | 21.6 | 2.59
194 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,04 0,12*0,308*1,02
195 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,1 0,12*0,783*1,02
196 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,1 0,12*0,783*1,02
197 | БЦ1-070201-0401 | Демонтаж крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 100шт | 0,12 12/100 | 185.1 |  |  |  | 22 |  |  |  | 1.29 | 0.15
198 | БЦ1-070201-0401 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 0,12 12/100 | 617 |  |  |  | 74 |  |  |  | 4.3 | 0.52
199 | Протокол | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.002
200 | Протокол | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.043
201 | БЦ15-020803-0102 Доп.1 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 3 | 23.35 |  |  |  | 70 |  |  |  | 0.1 | 0.3
202 | БЦ15-020803-0103 Доп.1 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 3 | 163.46 |  |  |  | 490 |  |  |  | 0.7 | 2.1
203 | ВСН 34 028 03-01 | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 18,3 окр(3*6,1;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 7539 |  |  |  |  | 35.39
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 12452 |  |  |  |  | 35.39
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 183-184, 188-189, 192-193, 201-202, 197-198) | [8 empty] | 4524
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 183-184, 188-189, 192-193, 201-202, 197-198) | [8 empty] | 265
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 197-198) | [8 empty] | 124
Итого по разделу 14 Газозаборная шахта А,Б,В,Г S=3м2 | [8 empty] | 12452 |  |  |  |  | 35.39
Раздел 15. Головки газозаборов А,Б,В,Г S=6м2
204 | БЦ15-020201-0102 | Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок шамотные, фасонные: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.36 | 3154.19 |  |  |  | 1136 |  |  |  | 14.9 | 5.36
205 | БЦ15-020201-0103 | Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок шамотные, фасонные: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.36 | 5662.86 |  |  |  | 2039 |  |  |  | 26.7 | 9.61
206 | ВСН 34 001 03-01 | Кирпич огнеупорный ША 108 ГОСТ 8691-73 КрА [Е70700160000] фасонный | т | 0,75 (0,36*2,097)
207 | ВСН 34 030 01-01; 001 03-02 | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0,04 0,36*0,083*1,4124
208 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.75 | 3154.19 |  |  |  | 2366 |  |  |  | 14.9 | 11.18
209 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.75 | 5175.8 |  |  |  | 3882 |  |  |  | 24.4 | 18.3
210 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0,7 0,75*0,939
211 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глиноземистый М400 | т | 0,02 округл((0,75*0,149*0,183);2)
212 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-01 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 63,7 0,75*0,149*570
213 | БЦ15-020501-0102 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.24 | 4206.7 |  |  |  | 1010 |  |  |  | 20 | 4.8
214 | БЦ15-020501-0103 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.24 | 4530.29 |  |  |  | 1087 |  |  |  | 21.6 | 5.18
215 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,08 0,24*0,308*1,02
216 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,19 0,24*0,783*1,02
217 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,19 0,24*0,783*1,02
218 | БЦ1-070201-0401 | Демонтаж крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 100шт | 0,3 30/100 | 185.1 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1.29 | 0.39
219 | БЦ1-070201-0401 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 0,3 30/100 | 617 |  |  |  | 185 |  |  |  | 4.3 | 1.29
220 | Протокол | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.006
221 | Протокол | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.129
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 11761 |  |  |  |  | 56.11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 19544 |  |  |  |  | 56.11
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 204-205, 208-209, 213-214, 218-219) | [8 empty] | 7057
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 204-205, 208-209, 213-214, 218-219) | [8 empty] | 414
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 218-219) | [8 empty] | 312
Итого по разделу 15 Головки газозаборов А,Б,В,Г S=6м2 | [8 empty] | 19544 |  |  |  |  | 56.11
Раздел 16. Газозаборная шахта А,Б,В,Г S=5м2
222 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.625 | 3154.19 |  |  |  | 1971 |  |  |  | 14.9 | 9.31
223 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.625 | 5175.8 |  |  |  | 3235 |  |  |  | 24.4 | 15.25
224 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0,59 0,625*0,939
225 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глиноземистый М400 | т | 0,02 округл((0,625*0,149*0,183);2)
226 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-01 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 53,08 0,625*0,149*570
227 | БЦ15-020201-0102 | Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок шамотные, фасонные: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.325 | 3154.19 |  |  |  | 1025 |  |  |  | 14.9 | 4.84
228 | БЦ15-020201-0103 | Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок шамотные, фасонные: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.325 | 5662.86 |  |  |  | 1840 |  |  |  | 26.7 | 8.68
229 | ВСН 34 001 03-01 | Кирпич огнеупорный ША 108 ГОСТ 8691-73 КрА [Е70700160000] фасонный | т | 0,68 (0,325*2,097)
230 | ВСН 34 030 01-01; 001 03-02 | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0,04 0,325*0,083*1,4124
231 | БЦ15-020501-0102 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.2 | 4206.7 |  |  |  | 841 |  |  |  | 20 | 4
232 | БЦ15-020501-0103 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.2 | 4530.29 |  |  |  | 906 |  |  |  | 21.6 | 4.32
233 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,06 0,2*0,308*1,02
234 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,16 0,2*0,783*1,02
235 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,16 0,2*0,783*1,02
236 | БЦ1-070201-0401 | Демонтаж крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 100шт | 0,1 10/100 | 185.1 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1.29 | 0.13
237 | БЦ1-070201-0401 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 0,1 10/100 | 617 |  |  |  | 62 |  |  |  | 4.3 | 0.43
238 | Протокол | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.002
239 | Протокол | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.043
240 | БЦ15-020803-0102 Доп.1 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 5 | 23.35 |  |  |  | 117 |  |  |  | 0.1 | 0.5
241 | БЦ15-020803-0103 Доп.1 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 5 | 163.46 |  |  |  | 817 |  |  |  | 0.7 | 3.5
242 | ВСН 34 028 03-01 | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 30,5 окр(5*6,1;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 10833 |  |  |  |  | 50.96
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 17819 |  |  |  |  | 50.96
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 222-223, 227-228, 231-232, 240-241, 236-237) | [8 empty] | 6500
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 222-223, 227-228, 231-232, 240-241, 236-237) | [8 empty] | 381
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 236-237) | [8 empty] | 105
Итого по разделу 16 Газозаборная шахта А,Б,В,Г S=5м2 | [8 empty] | 17819 |  |  |  |  | 50.96
Раздел 17. Короба уходящих газов S=36м2
Работа учтена в смете №32 в объеме 5,068т+материал
247 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 5.76 | 2910.66 |  |  |  | 16765 |  |  |  | 13.4 | 77.18
248 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 5.76 | 4690.42 |  |  |  | 27017 |  |  |  | 21.6 | 124.42
249 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 7,08 округл(5,76*1,23;2)
250 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 14,4 округл(5,76*2,5;2)
251 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 37,8 окр(36*1,05;2)
252 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 1,08 окр(36*0,03;2)
253 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,19 окр(36*0,0052;2)
254 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,65 окр(36*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 43782 |  |  |  |  | 201.6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 71592 |  |  |  |  | 201.6
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 247-248) | [8 empty] | 26269
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 247-248) | [8 empty] | 1541
Итого по разделу 17 Короба уходящих газов S=36м2 | [8 empty] | 71592 |  |  |  |  | 201.6
Раздел 18. Трубопроводы в пределах котла ф133мм l=370м отм. +5,9 - +32,0м
255 | БЦ1-260102-0101 | Сборка инвентарных и металлических лесов (монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 0.493 | 3784.9 |  |  |  | 1866 |  |  |  | 23.66 | 11.66
256 | БЦ1-260102-0101 | Разборка инвентарных и металлических лесов (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 0.493 | 1622.1 |  |  |  | 800 |  |  |  | 10.14 | 5
257 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 19.8 | 2910.66 |  |  |  | 57631 |  |  |  | 13.4 | 265.32
258 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 19.8 | 4690.42 |  |  |  | 92870 |  |  |  | 21.6 | 427.68
259 | НРМ 28 п.1 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 27,52 округл(19,8*1,39;2)
260 | НРМ28 п2.2 п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 57,42 округл(19,8*2,9;2)
261 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 357,42 окр(340,4*1,05;2)
262 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 10,21 окр(340,4*0,03;2)
263 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 1,77 окр(340,4*0,0052;2)
264 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 6,13 окр(340,4*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 153167 |  |  |  |  | 709.66
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 253913 |  |  |  |  | 709.66
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 255-258) | [8 empty] | 91901
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 255-258) | [8 empty] | 5392
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 255-256) | [8 empty] | 3453
Итого по разделу 18 Трубопроводы в пределах котла ф133мм l=370м отм. +5,9 - +32,0м | [8 empty] | 253913 |  |  |  |  | 709.66
Раздел 19. Люки по котлу ф450мм 20шт отм. +3,7 - 22,0м
265 | БЦ15-020510-0102 | Амбразура топочного лаза из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1 | 7439.28 |  |  |  | 7439 |  |  |  | 34.5 | 34.5
266 | БЦ15-020510-0103 | Амбразура топочного лаза из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1 | 6663.66 |  |  |  | 6664 |  |  |  | 30.9 | 30.9
267 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,31 1*0,308*1,02
268 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,8 1*0,783*1,02
269 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,8 1*0,783*1,02
270 | БЦ1-070201-0401 | Демонтаж крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 100шт | 0,4 40/100 | 185.1 |  |  |  | 74 |  |  |  | 1.29 | 0.52
271 | БЦ1-070201-0401 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 0,4 40/100 | 617 |  |  |  | 247 |  |  |  | 4.3 | 1.72
272 | Протокол | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.008
273 | Протокол | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.172
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 14424 |  |  |  |  | 67.64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 24002 |  |  |  |  | 67.64
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 265-266, 270-271) | [8 empty] | 8655
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 265-266, 270-271) | [8 empty] | 507
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 270-271) | [8 empty] | 416
Итого по разделу 19 Люки по котлу ф450мм 20шт отм. +3,7 - 22,0м | [8 empty] | 24002 |  |  |  |  | 67.64
Раздел 20. Шлаковый комод А,Б S=56м2 отм. +0,0 - +5,9м
274 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 7 | 3154.19 |  |  |  | 22079 |  |  |  | 14.9 | 104.3
275 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 7 | 5175.8 |  |  |  | 36231 |  |  |  | 24.4 | 170.8
276 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 6,57 7*0,939
277 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,19 округл((7*0,149*183)/1000;2)
278 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-02 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 594,51 7*0,149*570
279 | БЦ15-020201-0102 | Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок шамотные, фасонные: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 6.384 | 3154.19 |  |  |  | 20136 |  |  |  | 14.9 | 95.12
280 | БЦ15-020201-0103 | Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок шамотные, фасонные: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 6.384 | 5662.86 |  |  |  | 36152 |  |  |  | 26.7 | 170.45
281 | ВСН 34 002 01-01 | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 13,39 6,384*2,097
282 | ВСН 34 030 01-01; 001 03-02 | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.75
283 | БЦ15-020503-0102 | Шлаковые комоды, холодные воронки из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 2.24 | 4206.7 |  |  |  | 9423 |  |  |  | 19.5 | 43.68
284 | БЦ15-020503-0103 | Шлаковые комоды, холодные воронки из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 2.24 | 7924.67 |  |  |  | 17751 |  |  |  | 36.7 | 82.21
285 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,7 2,24*0,308*1,02
286 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 1,79 2,24*0,783*1,02
287 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 1,79 2,24*0,783*1,02
288 | БЦ15-010602-0102 | Шнуры асбестовые : разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.0098 | 7197.42 |  |  |  | 71 |  |  |  | 32.2 | 0.32
289 | БЦ15-010602-0103 | Шнуры асбестовые : установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.0098 | 37608.4 |  |  |  | 369 |  |  |  | 168.5 | 1.65
290 | ВСН 027-06 | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 9,225 10*0,9225
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 142212 |  |  |  |  | 668.53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 232545 |  |  |  |  | 668.53
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 274-275, 279-280, 283-284, 288-289) | [8 empty] | 85327
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 274-275, 279-280, 283-284, 288-289) | [8 empty] | 5006
Итого по разделу 20 Шлаковый комод А,Б S=56м2 отм. +0,0 - +5,9м | [8 empty] | 232545 |  |  |  |  | 668.53
Раздел 21. Боковые коллектора S=4м2 отм. +3,7 - +32,0м
291 | БЦ15-020506-0102 | Коллектора из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.16 | 9300.77 |  |  |  | 1488 |  |  |  | 43.5 | 6.96
292 | БЦ15-020506-0103 | Коллектора из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.16 | 5822.99 |  |  |  | 932 |  |  |  | 27.2 | 4.35
293 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,05 0,16*0,308*1,02
294 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,13 0,16*0,783*1,02
295 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,13 0,16*0,783*1,02
296 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.5 | 3154.19 |  |  |  | 1577 |  |  |  | 14.9 | 7.45
297 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.5 | 5175.8 |  |  |  | 2588 |  |  |  | 24.4 | 12.2
298 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0,47 0,5*0,939
299 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.01
300 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-02 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 42,47 0,5*0,149*570
301 | БЦ15-010908-0101 Изм. Доп.5 | Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 4 | 60.05 |  |  |  | 240 |  |  |  | 0.26 | 1.04
302 | БЦ15-010907-0101 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 4 | 60.05 |  |  |  | 240 |  |  |  | 0.25 | 1
303 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 4,2 окр(4*1,05;2)
304 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0,12 окр(4*0,03;2)
305 | БЦ15-010909-0101 | Восстановление штукатурного слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668; прим.6 К снятия ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1)) | м2 | 4 | 30.86 |  |  |  | 123 |  |  |  | 0.14 | 0.56
306 | БЦ15-010909-0101 | Восстановление штукатурного слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668; прим.6 К установки ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9)) | м2 | 4 | 277.72 |  |  |  | 1111 |  |  |  | 1.26 | 5.04
307 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,02 окр(4*0,0052;2)
308 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,07 окр(4*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 8299 |  |  |  |  | 38.6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13570 |  |  |  |  | 38.6
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 291-292, 296-297, 301-302, 305-306) | [8 empty] | 4979
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 291-292, 296-297, 301-302, 305-306) | [8 empty] | 292
Итого по разделу 21 Боковые коллектора S=4м2 отм. +3,7 - +32,0м | [8 empty] | 13570 |  |  |  |  | 38.6
Раздел 22. Трубопровод присадки холодных газов ф920мм l=20м отм. +22,0м
учтено в смете №32 в ГВП 2,55т, плюс материал
313 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 10.85 | 2910.66 |  |  |  | 31581 |  |  |  | 13.4 | 145.39
314 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 10.85 | 4690.42 |  |  |  | 50891 |  |  |  | 21.6 | 234.36
315 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 13,45 округл(10,85*1,24;2)
316 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 31,47 округл(10,85*2,9;2)
317 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 71,19 окр(67,8*1,05;2)
318 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2,03 окр(67,8*0,03;2)
319 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,35 окр(67,8*0,0052;2)
320 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1,22 окр(67,8*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 82472 |  |  |  |  | 379.75
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 134858 |  |  |  |  | 379.75
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 313-314) | [8 empty] | 49483
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 313-314) | [8 empty] | 2903
Итого по разделу 22 Трубопровод присадки холодных газов ф920мм l=20м отм. +22,0м | [8 empty] | 134858 |  |  |  |  | 379.75
Раздел 23. Пылепровод от ММТ до МВ ф 920мм l=20м отм. +8,0м
321 | БЦ1-070201-0401 | Демонтаж крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 100шт | 0,2 20/100 | 185.1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1.29 | 0.26
322 | БЦ1-070201-0401 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 0,2 20/100 | 617 |  |  |  | 123 |  |  |  | 4.3 | 0.86
323 | Протокол | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.004
324 | Протокол | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.086
325 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 10.86 | 2910.66 |  |  |  | 31610 |  |  |  | 13.4 | 145.52
326 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 10.86 | 4690.42 |  |  |  | 50938 |  |  |  | 21.6 | 234.58
327 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 13,47 округл(10,86*1,24;2)
328 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 31,49 округл(10,86*2,9;2)
329 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 81,9 окр(78*1,05;2)
330 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2,34 окр(78*0,03;2)
331 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,41 окр(78*0,0052;2)
332 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1,4 окр(78*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 82708 |  |  |  |  | 381.22
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 135453 |  |  |  |  | 381.22
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 321-322, 325-326) | [8 empty] | 49625
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 321-322, 325-326) | [8 empty] | 2912
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 321-322) | [8 empty] | 208
Итого по разделу 23 Пылепровод от ММТ до МВ ф 920мм l=20м отм. +8,0м | [8 empty] | 135453 |  |  |  |  | 381.22
Раздел 24. Коллектор присадки холодных газов ф 920мм дл.9м отм.+22,0м
333 | БЦ1-070201-0401 | Демонтаж крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 100шт | 0,1 10/100 | 185.1 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1.29 | 0.13
334 | БЦ1-070201-0401 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 0,1 10/100 | 617 |  |  |  | 62 |  |  |  | 4.3 | 0.43
335 | Протокол | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.002
336 | Протокол | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.043
337 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 4.16 | 2910.66 |  |  |  | 12108 |  |  |  | 13.4 | 55.74
338 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 4.16 | 4690.42 |  |  |  | 19512 |  |  |  | 21.6 | 89.86
339 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 5,16 округл(4,16*1,24;2)
340 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 12,06 округл(4,16*2,9;2)
341 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 36,79 окр(35,04*1,05;2)
342 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 1,05 окр(35,04*0,03;2)
343 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,18 окр(35,04*0,0052;2)
344 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,63 окр(35,04*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 31701 |  |  |  |  | 146.16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 51943 |  |  |  |  | 146.16
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 333-334, 337-338) | [8 empty] | 19021
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 333-334, 337-338) | [8 empty] | 1116
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 333-334) | [8 empty] | 105
Итого по разделу 24 Коллектор присадки холодных газов ф 920мм дл.9м отм.+22,0м | [8 empty] | 51943 |  |  |  |  | 146.16
Раздел 25. Наклонный щит S=6м2 отм. +22,0 - +28,0м
345 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.05 | 3154.19 |  |  |  | 3312 |  |  |  | 14.9 | 15.65
346 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.05 | 5175.8 |  |  |  | 5435 |  |  |  | 24.4 | 25.62
347 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0,99 1,05*0,939
348 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,03 ОКРУГЛ((1,05*0,149*183)/1000;2)
349 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-02 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 89,18 1,05*0,149*570
350 | БЦ15-020102-0102 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.513 | 3074.12 |  |  |  | 1577 |  |  |  | 14.3 | 7.34
351 | БЦ15-020102-0103 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.513 | 4852.21 |  |  |  | 2489 |  |  |  | 22.5 | 11.54
352 | ВСН 34 001 04-01 | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 1,08 окр(0,513*2,097;2)
353 | ВСН 34 030 01-01; 001 03-02 | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0,06 окр(0,513*1,4124*0,083;2)
354 | БЦ15-020201-0102 | Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок шамотные, фасонные: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.21 | 3154.19 |  |  |  | 662 |  |  |  | 14.9 | 3.13
355 | БЦ15-020201-0103 | Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок шамотные, фасонные: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.21 | 5662.86 |  |  |  | 1189 |  |  |  | 26.7 | 5.61
356 | ВСН 34 001 03-01 | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001)фасонный | т | 0,09 (0,21*2,097)*20%
357 | ВСН 34 001 03-01 | Кирпич огнеупорный ША-1 ГОСТ 8691-73 по ч. 232989 [Е70700120002] фасонный | т | 0,35 (0,21*2,097)*80%
358 | ВСН 34 030 01-01; 001 03-02 | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0,02 0,21*0,083*1,4124
359 | БЦ15-020803-0102 Доп.1 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 6 | 23.35 |  |  |  | 140 |  |  |  | 0.1 | 0.6
360 | БЦ15-020803-0103 Доп.1 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 6 | 163.46 |  |  |  | 981 |  |  |  | 0.7 | 4.2
361 | ВСН 34 028 03-01 | Картон асбестовый 5мм | кг | 36,6 окр(6*6,1;2)
362 | БЦ15-020802-0102 Доп.1 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): разборка обмуровки (БЦ15 ПЗ=1,668 (ОЗП=1,668; ЭМ=1,668 к расх.; ЗПМ=1,668; МАТ=1,668 к расх.; ТЗ=1,668; ТЗМ=1,668)) | м2 | 6 | 23.35 |  |  |  | 140 |  |  |  | 0.17 | 1.02
363 | БЦ15-020802-0103 Доп.1 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 6 | 176.81 |  |  |  | 1061 |  |  |  | 0.78 | 4.68
364 | ВСН-34 033 04-03 | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0,01 ОКРУГЛ(6*0,005*0,22;2)
365 | ВСН-34 033 04-07 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,11 округл(6*0,018;2)
366 | ВСН-34 033 04-09 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.01
367 | ВСН-34 033 04-06 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,02 ОКРУГЛ(6*0,005*0,606;2)
368 | БЦ15-010602-0102 | Шнуры асбестовые : разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.0088 | 7197.42 |  |  |  | 63 |  |  |  | 32.2 | 0.28
369 | БЦ15-010602-0103 | Шнуры асбестовые : установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.0088 | 37608.4 |  |  |  | 331 |  |  |  | 168.5 | 1.48
370 | ВСН 027-06 | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 8,3 округл(9*0,9225;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 17380 |  |  |  |  | 81.15
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 28420 |  |  |  |  | 81.15
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 345-346, 350-351, 354-355, 359-360, 362-363, 368-369) | [8 empty] | 10428
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 345-346, 350-351, 354-355, 359-360, 362-363, 368-369) | [8 empty] | 612
Итого по разделу 25 Наклонный щит S=6м2 отм. +22,0 - +28,0м | [8 empty] | 28420 |  |  |  |  | 81.15
Раздел 26. Косой щит S=6м2 отм. +19,0 - +28,0м
371 | БЦ1-260102-0101 | Сборка инвентарных и металлических лесов (монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) | т | 0.296 | 3784.9 |  |  |  | 1120 |  |  |  | 23.66 | 7
372 | БЦ1-260102-0101 | Разборка инвентарных и металлических лесов (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | т | 0.296 | 1622.1 |  |  |  | 480 |  |  |  | 10.14 | 3
373 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.05 | 3154.19 |  |  |  | 3312 |  |  |  | 14.9 | 15.65
374 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.05 | 5175.8 |  |  |  | 5435 |  |  |  | 24.4 | 25.62
375 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0,99 1,05*0,939
376 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,03 ОКРУГЛ((1,05*0,149*183)/1000;2)
377 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-02 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 89,18 1,05*0,149*570
378 | БЦ15-020102-0102 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.513 | 3074.12 |  |  |  | 1577 |  |  |  | 14.3 | 7.34
379 | БЦ15-020102-0103 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.513 | 4852.21 |  |  |  | 2489 |  |  |  | 22.5 | 11.54
380 | ВСН 34 001 04-01 | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 1,08 окр(0,513*2,097;2)
381 | ВСН 34 030 01-01; 001 03-02 | Мертель шамотный МШ-28 | т | 0,06 окр(0,513*1,4124*0,083;2)
382 | БЦ15-020201-0102 | Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок шамотные, фасонные: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.21 | 3154.19 |  |  |  | 662 |  |  |  | 14.9 | 3.13
383 | БЦ15-020201-0103 | Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок шамотные, фасонные: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.21 | 5662.86 |  |  |  | 1189 |  |  |  | 26.7 | 5.61
384 | ВСН 34 002 01-01 | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001)фасонный | т | 0,09 (0,21*2,07)*20%
385 | ВСН 34 002 01-01 | Кирпич огнеупорный ША-1 ГОСТ 8691-73 по ч. 232989 [Е70700120002] фасонный | т | 0,35 (0,21*2,07)*80%
386 | ВСН 34 030 01-01; 001 03-02 | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | кг | 0,02 (округл(0,21*0,081*1,4124;2))
387 | БЦ15-020503-0102 | Шлаковые комоды, холодные воронки из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.42 | 4206.7 |  |  |  | 1767 |  |  |  | 19.5 | 8.19
388 | БЦ15-020503-0103 | Шлаковые комоды, холодные воронки из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.42 | 7924.67 |  |  |  | 3328 |  |  |  | 36.7 | 15.41
389 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,13 0,42*0,308*1,02
390 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,34 0,42*0,783*1,02
391 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,34 0,42*0,783*1,02
392 | БЦ15-020803-0102 Доп.1 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 6 | 23.35 |  |  |  | 140 |  |  |  | 0.1 | 0.6
393 | БЦ15-020803-0103 Доп.1 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 6 | 163.46 |  |  |  | 981 |  |  |  | 0.7 | 4.2
394 | ВСН 34 028 03-01 | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 36,6 окр(6*6,1;2)
395 | БЦ15-020802-0102 Доп.1 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): разборка обмуровки (БЦ15 ПЗ=1,668 (ОЗП=1,668; ЭМ=1,668 к расх.; ЗПМ=1,668; МАТ=1,668 к расх.; ТЗ=1,668; ТЗМ=1,668)) | м2 | 6 | 23.35 |  |  |  | 140 |  |  |  | 0.17 | 1.02
396 | БЦ15-020802-0103 Доп.1 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 6 | 176.81 |  |  |  | 1061 |  |  |  | 0.78 | 4.68
397 | ВСН-34 033 04-03 | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0,01 ОКРУГЛ(6*0,005*0,22;2)
398 | ВСН-34 033 04-07 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.11
399 | ВСН-34 033 04-09 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,002 ОКРУГЛ(6*0,005*0,072;3)
400 | ВСН-34 033 04-06 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,02 ОКРУГЛ(6*0,005*0,606;2)
401 | БЦ15-010602-0102 | Шнуры асбестовые : разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.0088 | 7197.42 |  |  |  | 63 |  |  |  | 32.2 | 0.28
402 | БЦ15-010602-0103 | Шнуры асбестовые : установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.0088 | 37608.4 |  |  |  | 331 |  |  |  | 168.5 | 1.48
403 | ВСН 027-06 | Шнур ШАОН 25 (690001200000) | кг | 8,3 округл(9*0,9225;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 24075 |  |  |  |  | 114.75
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 41439 |  |  |  |  | 114.75
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 371-374, 378-379, 382-383, 387-388, 392-393, 395-396, 401-402) | [8 empty] | 14445
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 371-374, 378-379, 382-383, 387-388, 392-393, 395-396, 401-402) | [8 empty] | 847
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 371-372) | [8 empty] | 2072
Итого по разделу 26 Косой щит S=6м2 отм. +19,0 - +28,0м | [8 empty] | 41439 |  |  |  |  | 114.75
Раздел 27. Порог переходной зоны S=4м2 отм. +22,0м
404 | БЦ15-020503-0102 | Шлаковые комоды, холодные воронки из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.16 | 4206.7 |  |  |  | 673 |  |  |  | 19.5 | 3.12
405 | БЦ15-020503-0103 | Шлаковые комоды, холодные воронки из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.16 | 7924.67 |  |  |  | 1268 |  |  |  | 36.7 | 5.87
406 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,05 0,16*0,308*1,02
407 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,13 0,16*0,783*1,02
408 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,13 0,16*0,783*1,02
409 | БЦ15-020102-0102 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.456 | 3074.12 |  |  |  | 1402 |  |  |  | 14.3 | 6.52
410 | БЦ15-020102-0103 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.456 | 4852.21 |  |  |  | 2213 |  |  |  | 22.5 | 10.26
411 | ВСН 34 001 04-01 | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 0,956 окр(0,456*2,097;3)
412 | ВСН 34 030 01-01; 001 03-02 | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0,05 окр(0,456*1,4124*0,083;2)
413 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.5 | 3154.19 |  |  |  | 1577 |  |  |  | 14.9 | 7.45
414 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.5 | 5175.8 |  |  |  | 2588 |  |  |  | 24.4 | 12.2
415 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0,47 0,5*0,939
416 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,01 округл((0,5*0,149*183)/1000;2)
417 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-02 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 42,47 0,5*0,149*570
418 | БЦ15-020802-0102 Доп.1 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): разборка обмуровки (БЦ15 ПЗ=1,668 (ОЗП=1,668; ЭМ=1,668 к расх.; ЗПМ=1,668; МАТ=1,668 к расх.; ТЗ=1,668; ТЗМ=1,668)) | м2 | 4 | 23.35 |  |  |  | 93 |  |  |  | 0.17 | 0.68
419 | БЦ15-020802-0103 Доп.1 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 4 | 176.81 |  |  |  | 707 |  |  |  | 0.78 | 3.12
420 | ВСН-34 033 04-03 | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0,004 ОКРУГЛ(4*0,005*0,22;3)
421 | ВСН-34 033 04-07 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.07
422 | ВСН-34 033 04-09 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,001 ОКРУГЛ(4*0,005*0,072;3)
423 | ВСН-34 033 04-06 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,01 ОКРУГЛ(4*0,005*0,606;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 10521 |  |  |  |  | 49.22
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 17204 |  |  |  |  | 49.22
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 404-405, 409-410, 413-414, 418-419) | [8 empty] | 6313
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 404-405, 409-410, 413-414, 418-419) | [8 empty] | 370
Итого по разделу 27 Порог переходной зоны S=4м2 отм. +22,0м | [8 empty] | 17204 |  |  |  |  | 49.22
Раздел 28. Охлаждающие балки S=20 м2 отм. +19,0-22,0 м
424 | БЦ15-020601-0102 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона теплоизоляционного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.4 | 3154.19 |  |  |  | 4416 |  |  |  | 14.7 | 20.58
425 | БЦ15-020601-0103 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона теплоизоляционного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.4 | 3477.78 |  |  |  | 4869 |  |  |  | 16.3 | 22.82
426 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,44 1,4*0,308*1,02
427 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 1,12 1,4*0,783*1,02
428 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 1,12 1,4*0,783*1,02
429 | БЦ15-010908-0101 Изм. Доп.5 | Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 20 | 60.05 |  |  |  | 1201 |  |  |  | 0.26 | 5.2
430 | БЦ15-010907-0101 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 20 | 60.05 |  |  |  | 1201 |  |  |  | 0.25 | 5
431 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 21 окр(20*1,05;2)
432 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0,6 окр(20*0,03;2)
433 | БЦ1-070201-0401 | Демонтаж крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 100шт | 0,4 40/100 | 185.1 |  |  |  | 74 |  |  |  | 1.29 | 0.52
434 | БЦ1-070201-0401 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 0,4 40/100 | 617 |  |  |  | 247 |  |  |  | 4.3 | 1.72
435 | Протокол | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.008
436 | Протокол | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.172
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 12008 |  |  |  |  | 55.84
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 20051 |  |  |  |  | 55.84
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 424-425, 429-430, 433-434) | [8 empty] | 7205
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 424-425, 429-430, 433-434) | [8 empty] | 422
Поправочный коэффициент к БЦ ПЗ=1,792 (Поз. 433-434) | [8 empty] | 416
Итого по разделу 28 Охлаждающие балки S=20 м2 отм. +19,0-22,0 м | [8 empty] | 20051 |  |  |  |  | 55.84
Раздел 29. Козырек по компенсатору S=3м2 отм.+19,0м
437 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.375 | 3154.19 |  |  |  | 1183 |  |  |  | 14.9 | 5.59
438 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.375 | 5175.8 |  |  |  | 1941 |  |  |  | 24.4 | 9.15
439 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0,35 0,375*0,939
440 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,01 округл((0,375*0,149*0,183);2)
441 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-01 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 31,85 0,375*0,149*570
442 | БЦ15-020803-0102 Доп.1 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 3 | 23.35 |  |  |  | 70 |  |  |  | 0.1 | 0.3
443 | БЦ15-020803-0103 Доп.1 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 3 | 163.46 |  |  |  | 490 |  |  |  | 0.7 | 2.1
444 | ВСН 028 | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 18,3 6,1*3
445 | БЦ15-010602-0102 | Шнуры асбестовые : разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.075 | 7197.42 |  |  |  | 540 |  |  |  | 32.2 | 2.42
446 | БЦ15-010602-0103 | Шнуры асбестовые : установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.075 | 37608.4 |  |  |  | 2821 |  |  |  | 168.5 | 12.64
447 | ВСН 027-06 | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 83,95 3,65*23
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 7045 |  |  |  |  | 32.2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 11520 |  |  |  |  | 32.2
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 437-438, 442-443, 445-446) | [8 empty] | 4227
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 437-438, 442-443, 445-446) | [8 empty] | 248
Итого по разделу 29 Козырек по компенсатору S=3м2 отм.+19,0м | [8 empty] | 11520 |  |  |  |  | 32.2
Раздел 30. Трубопроводы ф32мм, l=350м ; ф76мм, l=100м. (воздушные, импульсные линии, пожаромазутные кольца, вспрыск, узлы собственных нужд) отм. +5,9 - +32,0м
448 | БЦ15-010602-0102 | Шнуры асбестовые : разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 2.36 | 7197.42 |  |  |  | 16986 |  |  |  | 32.2 | 75.99
449 | БЦ15-010602-0103 | Шнуры асбестовые : установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 2.36 | 37608.4 |  |  |  | 88756 |  |  |  | 168.5 | 397.66
450 | НР 44 п.1.2.1 | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 1939,78 окр(2,36*1,03*798;2)
451 | НР 44 п.1.2.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0,944 окр(2,36*0,4;3)
452 | БЦ15-010911-0101 | Демонтаж.Восстановление стеклотканевого слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668; прим.7 К снятия ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1; МАТ=0,1; ТЗ=0,1)) | м2 | 129.66 | 8.67 |  |  |  | 1124 |  |  |  | 0.04 | 5.19
453 | БЦ15-010911-0101 | Монтаж. Восстановление стеклотканевого слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668; прим.7 К установки ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9; МАТ=0,9; ТЗ=0,9)) | м2 | 129.66 | 78.07 |  |  |  | 10123 |  |  |  | 0.34 | 44.08
454 | НР 59 п.1,2 | СТЕКЛОТКАНЬ ЭЗ 200 ГОСТ 19907-83 [460002700000] | м2 | 136,14 окр(129,66*1,05;2)
455 | ГЭСН26-052-01 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 3,94 окр(129,66*0,0304;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 116989 |  |  |  |  | 522.92
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 191300 |  |  |  |  | 522.92
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 448-449, 452-453) | [8 empty] | 70193
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 448-449, 452-453) | [8 empty] | 4118
Итого по разделу 30 Трубопроводы ф32мм, l=350м ; ф76мм, l=100м. (воздушные, импульсные линии, пожаромазутные кольца, вспрыск, узлы собственных нужд) отм. +5,9 - +32,0м | [8 empty] | 191300 |  |  |  |  | 522.92
Раздел 31. Потолок поворотной камеры S=10м2
456 | БЦ15-020501-0102 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.4 | 4206.7 |  |  |  | 1683 |  |  |  | 20 | 8
457 | БЦ15-020501-0103 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.4 | 4530.29 |  |  |  | 1812 |  |  |  | 21.6 | 8.64
458 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,13 0,4*0,308*1,02
459 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,32 0,4*0,783*1,02
460 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,32 0,4*0,783*1,02
461 | БЦ15-020601-0102 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона теплоизоляционного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.7 | 3154.19 |  |  |  | 2208 |  |  |  | 14.7 | 10.29
462 | БЦ15-020601-0103 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона теплоизоляционного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.7 | 3477.78 |  |  |  | 2434 |  |  |  | 16.3 | 11.41
463 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,22 0,7*0,308*1,02
464 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,56 0,7*0,783*1,02
465 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,56 0,7*0,783*1,02
466 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.25 | 3154.19 |  |  |  | 3943 |  |  |  | 14.9 | 18.63
467 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.25 | 5175.8 |  |  |  | 6470 |  |  |  | 24.4 | 30.5
468 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 1,17 1,25*0,939
469 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,03 округл((1,25*0,149*0,183);2)
470 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-01 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 106,16 1,25*0,149*570
471 | БЦ15-010908-0101 Изм. Доп.5 | Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 10 | 60.05 |  |  |  | 601 |  |  |  | 0.26 | 2.6
472 | БЦ15-010907-0101 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 10 | 60.05 |  |  |  | 601 |  |  |  | 0.25 | 2.5
473 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 10,5 окр(10*1,05;2)
474 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0,3 окр(10*0,03;2)
475 | БЦ15-010909-0101 | Демонтаж. Восстановление штукатурного слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668; прим.6 К снятия ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1)) | м2 | 10 | 30.86 |  |  |  | 309 |  |  |  | 0.14 | 1.4
476 | БЦ15-010909-0101 | Восстановление штукатурного слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668; прим.6 К установки ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9)) | м2 | 10 | 277.72 |  |  |  | 2777 |  |  |  | 1.26 | 12.6
477 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,05 окр(10*0,0052;2)
478 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,18 окр(10*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 22838 |  |  |  |  | 106.57
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 37345 |  |  |  |  | 106.57
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 456-457, 461-462, 466-467, 471-472, 475-476) | [8 empty] | 13703
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 456-457, 461-462, 466-467, 471-472, 475-476) | [8 empty] | 804
Итого по разделу 31 Потолок поворотной камеры S=10м2 | [8 empty] | 37345 |  |  |  |  | 106.57
Раздел 32. Тепловой ящик s=48м2 отм.+32,0м (сопутстующая работа 100%)
479 | БЦ15-010909-0101 | Демонтаж.Восстановление штукатурного слоя (поправочный коэф. ПЗ=2,002; прим.6 К снятия ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1)) | м2 | 48 | 37.04 |  |  |  | 1778 |  |  |  | 0.14 | 6.72
480 | БЦ15-010909-0101 | Восстановление штукатурного слоя (поправочный коэф. ПЗ=2,002; прим.6 К установки ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9)) | м2 | 48 | 333.33 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 1.26 | 60.48
481 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,25 окр(48*0,0052;2)
482 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,86 окр(48*0,018;2)
483 | БЦ15-010907-0101 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=2,002) | м2 | 48 | 72.07 |  |  |  | 3459 |  |  |  | 0.25 | 12
484 | БЦ15-010908-0101 Изм. Доп.5 | Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=2,002) | м2 | 48 | 72.07 |  |  |  | 3459 |  |  |  | 0.26 | 12.48
485 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 50,4 окр(48*1,05;2)
486 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 1,44 окр(48*0,03;2)
487 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=2,002) | м3 | 12 | 3785.78 |  |  |  | 45429 |  |  |  | 14.9 | 178.8
488 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=2,002) | м3 | 12 | 6212.21 |  |  |  | 74547 |  |  |  | 24.4 | 292.8
489 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 11,27 12*0,939
490 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,33 округл((12*0,149*0,183);2)
491 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-01 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 1019,16 12*0,149*570
492 | БЦ15-020507-0102 | Проходы труб через обмуровку потолка из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=2,002) | м3 | 1.92 | 11163.15 |  |  |  | 21433 |  |  |  | 43.5 | 83.52
493 | БЦ15-020507-0103 | Проходы труб через обмуровку потолка из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=2,002) | м3 | 1.92 | 6502.5 |  |  |  | 12485 |  |  |  | 25.3 | 48.58
494 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,6 1,92*0,308*1,02
495 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 1,53 1,92*0,783*1,02
496 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 1,53 1,92*0,783*1,02
497 | БЦ1-070201-0401 | Демонтаж крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); БЦ-1 ПЗ=2,15 (ОЗП=2,15; ЭМ=2,15 к расх.; ЗПМ=2,15; МАТ=2,15 к расх.; ТЗ=2,15; ТЗМ=2,15)) | 100шт | 0,65 65/100 | 397.97 |  |  |  | 259 |  |  |  | 2.77 | 1.8
498 | БЦ1-070201-0401 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением (БЦ1 ПЗ=2,15 (ОЗП=2,15; ЭМ=2,15 к расх.; ЗПМ=2,15; МАТ=2,15 к расх.; ТЗ=2,15; ТЗМ=2,15)) | 100шт | 0,65 65/100 | 1326.55 |  |  |  | 862 |  |  |  | 9.25 | 6.01
499 | Протокол | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.013
500 | Протокол | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.28
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 179711 |  |  |  |  | 703.19
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 293864 |  |  |  |  | 703.19
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 479-480, 483-484, 487-488, 492-493, 497-498) | [8 empty] | 107827
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 479-480, 483-484, 487-488, 492-493, 497-498) | [8 empty] | 6326
Итого по разделу 32 Тепловой ящик s=48м2 отм.+32,0м (сопутстующая работа 100%) | [8 empty] | 293864 |  |  |  |  | 703.19
Раздел 33. Верхние экранные коллектора s=5м2 отм.+28,0м
501 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.625 | 3154.19 |  |  |  | 1971 |  |  |  | 14.9 | 9.31
502 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.625 | 5175.8 |  |  |  | 3235 |  |  |  | 24.4 | 15.25
503 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0,59 0,625*0,939
504 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,02 округл((0,625*0,149*0,183);2)
505 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-01 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 53,08 0,625*0,149*570
506 | БЦ15-020605-0102 | Коллектора из бетона теплоизоляционного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.35 | 8977.18 |  |  |  | 3142 |  |  |  | 41.6 | 14.56
507 | БЦ15-020605-0103 | Коллектора из бетона теплоизоляционного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.35 | 4368.49 |  |  |  | 1529 |  |  |  | 20.3 | 7.11
508 | ВСН 34 008 01-01; 029 5-03 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,08 0,35*1,016*0,216
509 | ВСН 34 008 01-01; 029 5-03 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 0,16 0,35*1,016*0,453
510 | ВСН 34 008 01-01; 029 5-03 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,04 0,35*1,016*0,112
511 | БЦ15-010908-0101 Изм. Доп.5 | Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 5 | 60.05 |  |  |  | 300 |  |  |  | 0.26 | 1.3
512 | БЦ15-010907-0101 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 5 | 60.05 |  |  |  | 300 |  |  |  | 0.25 | 1.25
513 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 5,25 окр(5*1,05;2)
514 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0,15 окр(5*0,03;2)
515 | БЦ15-010909-0101 | Демонтаж.Восстановление штукатурного слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668; прим.6 К снятия ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1)) | м2 | 5 | 30.86 |  |  |  | 154 |  |  |  | 0.14 | 0.7
516 | БЦ15-010909-0101 | Восстановление штукатурного слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668; прим.6 К установки ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9)) | м2 | 5 | 277.72 |  |  |  | 1389 |  |  |  | 1.26 | 6.3
517 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,03 окр(5*0,0052;2)
518 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,09 окр(5*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 12020 |  |  |  |  | 55.78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 19655 |  |  |  |  | 55.78
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 501-502, 506-507, 511-512, 515-516) | [8 empty] | 7212
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 501-502, 506-507, 511-512, 515-516) | [8 empty] | 423
Итого по разделу 33 Верхние экранные коллектора s=5м2 отм.+28,0м | [8 empty] | 19655 |  |  |  |  | 55.78
Раздел 34. Конденсаторы и выносные циклоны s=12м2 отм.+32,0м
519 | БЦ15-010411-0102 Доп.6 | Маты муллитокремнеземистые типа МКРВ безобкладочные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.2 | 2748.86 |  |  |  | 3299 |  |  |  | 12.6 | 15.12
520 | БЦ15-010411-0103 Доп.6 | Маты муллитокремнеземистые типа МКРВ безобкладочные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.2 | 8721.97 |  |  |  | 10466 |  |  |  | 40.1 | 48.12
521 | НРМ 30 | Материал огнеупорный теплоизоляционный МКРР-130 ГОСТ 23619-79 [Е70100110000] | т | 0,19 округл(1,2*1,19*0,130;2)
522 | НРМ 29 п.2.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 3 округл(1,2*2,5;2)
523 | БЦ15-010909-0101 | Восстановление штукатурного слоя (к на снятие ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1); поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -8,3 округл(-1,2*6,9;1) | 30.86 |  |  |  | -256 |  |  |  | 0.14 | -1.16
524 | БЦ15-010909-0101 | Восстановление штукатурного слоя (на установку ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9); поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -8.3 | 277.72 |  |  |  | -2305 |  |  |  | 1.26 | -10.46
525 | БЦ15-010908-0101 Изм. Доп.5 | Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -8.3 | 60.05 |  |  |  | -498 |  |  |  | 0.26 | -2.16
526 | БЦ15-010907-0101 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -8.3 | 60.05 |  |  |  | -498 |  |  |  | 0.25 | -2.08
527 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.96 | 2910.66 |  |  |  | 2794 |  |  |  | 13.4 | 12.86
528 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.96 | 4690.42 |  |  |  | 4503 |  |  |  | 21.6 | 20.74
529 | НРМ 29 п.1 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 1,18 округл(0,96*1,23;2)
530 | НРМ 29 п.2.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2,4 округл(0,96*2,5;2)
531 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 12,6 окр(12*1,05;2)
532 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0,36 окр(12*0,03;2)
533 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,06 окр(12*0,0052;2)
534 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,22 окр(12*0,018;2)
535 | БЦ15-010911-0101 | Демонтаж. Восстановление стеклотканевого слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 12 | 86.74 |  |  |  | 1041 |  |  |  | 0.38 | 4.56
536 | БЦ15-010911-0101 | Монтаж. Восстановление стеклотканевого слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 12 | 86.74 |  |  |  | 1041 |  |  |  | 0.38 | 4.56
537 | НР 59 п.1,2 | СТЕКЛОТКАНЬ ЭЗ 200 ГОСТ 19907-83 [460002700000] | м2 | 12,6 окр(12*1,05;2)
538 | ГЭСН26-052-01 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0,36 окр(12*0,0304;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 19587 |  |  |  |  | 90.1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 32028 |  |  |  |  | 90.1
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 519-520, 523-528, 535-536) | [8 empty] | 11752
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 519-520, 523-528, 535-536) | [8 empty] | 689
Итого по разделу 34 Конденсаторы и выносные циклоны s=12м2 отм.+32,0м | [8 empty] | 32028 |  |  |  |  | 90.1
Раздел 35. Пароотводящие трубопроводы ф133мм l=60м отм. +32,0м (сопутствующая работа 100% по замене гибов трубопроводов ф133 )
539 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=2,002) | м3 | 8.83 | 3493.49 |  |  |  | 30848 |  |  |  | 13.4 | 118.32
540 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=2,002) | м3 | 8.83 | 5629.62 |  |  |  | 49710 |  |  |  | 21.6 | 190.73
541 | НРМ 24 и 27 п.1 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 10,95 округл(8,83*1,24;2)
542 | НРМ 24 и 27 п.2.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 25,61 округл(8,83*2,9;2)
543 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 89,57 окр(85,3*1,05;2)
544 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2,56 окр(85,3*0,03;2)
545 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1,54 окр(85,3*0,018;2)
546 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,44 окр(85,3*0,0052;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 80558 |  |  |  |  | 309.05
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 131729 |  |  |  |  | 309.05
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 539-540) | [8 empty] | 48335
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 539-540) | [8 empty] | 2836
Итого по разделу 35 Пароотводящие трубопроводы ф133мм l=60м отм. +32,0м (сопутствующая работа 100% по замене гибов трубопроводов ф133 ) | [8 empty] | 131729 |  |  |  |  | 309.05
Раздел 36. Водоопускные трубопроводы ф133мм l=80м отм. +32,0м (сопутствующая работа 100% по замене гибов трубопроводов ф133 )
547 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=2,002) | м3 | 4.28 | 3493.49 |  |  |  | 14952 |  |  |  | 13.4 | 57.35
548 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=2,002) | м3 | 4.28 | 5629.62 |  |  |  | 24095 |  |  |  | 21.6 | 92.45
549 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 5,31 округл(4,28*1,24;2)
550 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 12,41 округл(4,28*2,9;2)
551 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 77,28 окр(73,6*1,05;2)
552 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2,21 окр(73,6*0,03;2)
553 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,38 окр(73,6*0,0052;2)
554 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1,32 окр(73,6*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 39047 |  |  |  |  | 149.8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 63849 |  |  |  |  | 149.8
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 547-548) | [8 empty] | 23428
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 547-548) | [8 empty] | 1374
Итого по разделу 36 Водоопускные трубопроводы ф133мм l=80м отм. +32,0м (сопутствующая работа 100% по замене гибов трубопроводов ф133 ) | [8 empty] | 63849 |  |  |  |  | 149.8
Раздел 37. Потолок пароперегревателя =20 м2 отм. +32,0 м
555 | БЦ15-020501-0102 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.8 | 4206.7 |  |  |  | 3365 |  |  |  | 20 | 16
556 | БЦ15-020501-0103 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.8 | 4530.29 |  |  |  | 3624 |  |  |  | 21.6 | 17.28
557 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,25 0,8*0,308*1,02
558 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0,64 0,8*0,783*1,02
559 | ВСН34 029; 007 | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0,64 0,8*0,783*1,02
560 | БЦ15-020601-0102 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона теплоизоляционного: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.4 | 3154.19 |  |  |  | 4416 |  |  |  | 14.7 | 20.58
561 | БЦ15-020601-0103 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона теплоизоляционного: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.4 | 3477.78 |  |  |  | 4869 |  |  |  | 16.3 | 22.82
562 | ВСН34 029; 007 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,31 1,4*0,216*1,016
563 | ВСН34 029; 007 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 0,64 1,4*0,453*1,016
564 | ВСН34 029; 007 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,16 1,4*0,112*1,016
565 | БЦ15-020301-0102 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.3 | 3154.19 |  |  |  | 4100 |  |  |  | 14.9 | 19.37
566 | БЦ15-020301-0103 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 1.3 | 5175.8 |  |  |  | 6729 |  |  |  | 24.4 | 31.72
567 | ВСН 34 016 01-01 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 1,22 1,3*0,939
568 | ВСН 34 016 01-02; 032 02-02 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0,04 ОКРУГЛ((1,3*0,149*0,183);2)
569 | ВСН 34 016 01-02; 032 01-01 | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 110,41 1,3*0,149*570
570 | БЦ15-010908-0101 Изм. Доп.5 | Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 20 | 60.05 |  |  |  | 1201 |  |  |  | 0.26 | 5.2
571 | БЦ15-010907-0101 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 20 | 60.05 |  |  |  | 1201 |  |  |  | 0.25 | 5
572 | ВСН 34 022-03-01 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 21 20*1,05
573 | ВСН 34 022-03-01 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | м2 | 0,6 20*0,03
574 | БЦ15-010909-0101 | Демонтаж.Восстановление штукатурного слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668; прим.6 К снятия ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1)) | м2 | 20 | 30.86 |  |  |  | 617 |  |  |  | 0.14 | 2.8
575 | БЦ15-010909-0101 | Восстановление штукатурного слоя (поправочный коэф. ПЗ=1,668; прим.6 К установки ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9)) | м2 | 20 | 277.72 |  |  |  | 5554 |  |  |  | 1.26 | 25.2
576 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,1 окр(20*0,0052;2)
577 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,36 окр(20*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 35676 |  |  |  |  | 165.97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 58338 |  |  |  |  | 165.97
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 555-556, 560-561, 565-566, 570-571, 574-575) | [8 empty] | 21406
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 555-556, 560-561, 565-566, 570-571, 574-575) | [8 empty] | 1256
Итого по разделу 37 Потолок пароперегревателя =20 м2 отм. +32,0 м | [8 empty] | 58338 |  |  |  |  | 165.97
Раздел 38. Камеры коллектора пароохладителей ф273м 1=300м отм. +21м
578 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 4.57 | 2910.66 |  |  |  | 13302 |  |  |  | 13.4 | 61.24
579 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 4.57 | 4690.42 |  |  |  | 21435 |  |  |  | 21.6 | 98.71
580 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 5,67 округл(4,57*1,24;2)
581 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 13,25 округл(4,57*2,9;2)
582 | НР 63.1 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 41,06 окр(39,1*1,05;2)
583 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 1,17 окр(39,1*0,03;2)
584 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,2 окр(39,1*0,0052;2)
585 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,7 окр(39,1*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 34737 |  |  |  |  | 159.95
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 56802 |  |  |  |  | 159.95
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 578-579) | [8 empty] | 20842
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 578-579) | [8 empty] | 1223
Итого по разделу 38 Камеры коллектора пароохладителей ф273м 1=300м отм. +21м | [8 empty] | 56802 |  |  |  |  | 159.95
Раздел 39. Барабан S-5м2 отм. -32,0м
586 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.8 | 2910.66 |  |  |  | 2329 |  |  |  | 13.4 | 10.72
587 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.8 | 4690.42 |  |  |  | 3752 |  |  |  | 21.6 | 17.28
588 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 0,98 округл(0,8*1,23;2)
589 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2 округл(0,8*2,5;2)
590 | НР 63.1 | Сетка 12х12х1,6 ГОСТ 5336-80 [А71700020002] | м2 | 5,25 окр(5*1,05;2)
591 | НР63.2 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0,15 окр(5*0,03;2)
592 | НР 57.2.3 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0,03 окр(5*0,0052;2)
593 | НР 57.2.3 | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0,09 окр(5*0,018;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 6081 |  |  |  |  | 28
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 9944 |  |  |  |  | 28
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 586-587) | [8 empty] | 3649
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 586-587) | [8 empty] | 214
Итого по разделу 39 Барабан S-5м2 отм. -32,0м | [8 empty] | 9944 |  |  |  |  | 28
Раздел 40. Паросбросная камера ф273 мм 1=10м отм. +32,0м
594 | БЦ15-010411-0102 Доп.6 | Маты муллитокремнеземистые типа МКРВ безобкладочные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.39 | 2748.86 |  |  |  | 1072 |  |  |  | 12.6 | 4.91
595 | БЦ15-010411-0103 Доп.6 | Маты муллитокремнеземистые типа МКРВ безобкладочные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 0.39 | 8721.97 |  |  |  | 3402 |  |  |  | 40.1 | 15.64
596 | НРМ30 | Материал огнеупорный МКРР-130 (Е70100110000) | т | 0,06 округл(0,39*1,19*0,130;2)
597 | НРМ24 и 27 п.2.2 | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 1,13 округл(0,39*2,9;2)
598 | БЦ15-010909-0101 | Исключить затраты на Восстановление штукатурного слоя (на снятие ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1); поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -2,69 округл(-0,39*6,9;2) | 30.86 |  |  |  | -83 |  |  |  | 0.14 | -0.38
599 | БЦ15-010909-0101 | Исключитьзатраты на Восстановление штукатурного слоя (на уствновку ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9); поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -2.69 | 277.72 |  |  |  | -747 |  |  |  | 1.26 | -3.39
600 | БЦ15-010908-0101 Изм. Доп.5 | Исключить затраты на снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -2.69 | 60.05 |  |  |  | -162 |  |  |  | 0.26 | -0.7
601 | БЦ15-010907-0101 | Исключить затраты на установка усиленного каркаса из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -2.69 | 60.05 |  |  |  | -162 |  |  |  | 0.25 | -0.67
602 | БЦ15-010403-0102 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 2.577 | 2910.66 |  |  |  | 7501 |  |  |  | 13.4 | 34.53
603 | БЦ15-010403-0103 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м3 | 2.577 | 4690.42 |  |  |  | 12087 |  |  |  | 21.6 | 55.66
604 | НРМ 29 п.1.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 3,2 округл(2,577*1,24;2)
605 | НРМ29 п2. п.3 | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 7,47 округл(2,577*2,9;2)
606 | БЦ15-010909-0101 | Исключить затраты на Восстановление штукатурного слоя (на снятие ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЭМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1); поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -17,78 округл(-2,577*6,9;2) | 30.86 |  |  |  | -549 |  |  |  | 0.14 | -2.49
607 | БЦ15-010909-0101 | Исключитьзатраты на Восстановление штукатурного слоя (на уствновку ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9); поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -17.78 | 277.72 |  |  |  | -4938 |  |  |  | 1.26 | -22.4
608 | БЦ15-010908-0101 Изм. Доп.5 | Исключить затраты на снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -17.78 | 60.05 |  |  |  | -1068 |  |  |  | 0.26 | -4.62
609 | БЦ15-010907-0101 | Исключить затраты на установка усиленного каркаса из металлической сетки (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | -17.78 | 60.05 |  |  |  | -1068 |  |  |  | 0.25 | -4.45
610 | БЦ15-010904-0101 | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 21.13 | 20.02 |  |  |  | 423 |  |  |  | 0.09 | 1.9
611 | БЦ15-010903-0101 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов (поправочный коэф. ПЗ=1,668) | м2 | 21.13 | 211.84 |  |  |  | 4476 |  |  |  | 0.88 | 18.59
612 | НР 54 п.1.2 | Лист ОЦ Б-ПН-НО-0,55х1250х2200 ГОСТ 19904-90 ХП-Н-НР-МТ-1 ГОСТ 14918-80 [А62200290000] | т | 0,1 округл(21,13*0,0046;2)
613 | НР 54 п.2.1 | Винт самонарезающий 3,5х19 DIN 7972 [А72000790000] | кг | 0,32 округл(21,13*0,015;2)
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 20184 |  |  |  |  | 92.13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 33004 |  |  |  |  | 92.13
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 594-595, 598-603, 606-611) | [8 empty] | 12110
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 594-595, 598-603, 606-611) | [8 empty] | 710
Итого по разделу 40 Паросбросная камера ф273 мм 1=10м отм. +32,0м | [8 empty] | 33004 |  |  |  |  | 92.13
Раздел 41. Песочный компенсатор
614 | БЦ12-170105-0404 | Выгрузка фильтрующих материалов (вручную): кварцевый песок, дробленый кварц, мраморная крошка (БЦ 12 ПЗ=1,773 (ОЗП=1,773; ЭМ=1,773 к расх.; ЗПМ=1,773; МАТ=1,773 к расх.; ТЗ=1,773; ТЗМ=1,773)) | м3 | 3 | 1304.93 |  |  |  | 3915 |  |  |  | 9.75 | 29.25
615 | БЦ12-170105-0604 | Загрузка фильтрующих материалов (вручную): кварцевый песок, дробленый кварц, мраморная крошка (БЦ12 ПЗ=1,773 (ОЗП=1,773; ЭМ=1,773 к расх.; ЗПМ=1,773; МАТ=1,773 к расх.; ТЗ=1,773; ТЗМ=1,773)) | м3 | 3 | 1134.72 |  |  |  | 3404 |  |  |  | 8.51 | 25.53
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 7319 |  |  |  |  | 54.78
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 11968 |  |  |  |  | 54.78
В том числе, справочно:
Районный и северный коэффициент ПЗ=1,6 (Поз. 614-615) | [8 empty] | 4391
коэффициент на вредность ПЗ=1,022 (Поз. 614-615) | [8 empty] | 258
Итого по разделу 41 Песочный компенсатор | [8 empty] | 11968 |  |  |  |  | 54.78
Раздел 42.
616 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 53 50+3 | 42.98 |  | 42.98 |  | 2278 |  | 2278
617 | ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза | 1 т груза | 53 | 8.58 |  | 8.58 |  | 455 |  | 455
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 2733 |  | 2733
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 27167 |  | 3881
В том числе, справочно:
Перевод в ТЕР ОЗП=1,841; ЭМ=1,42; ЗПМ=1,841; МАТ=1,388 (Поз. 616-617) | [8 empty] | 1148 |  | 1148
Перевод в тек. цены 3 кв. 2019г. ПЗ=7 (Поз. 616-617) | [8 empty] | 23286
Итого по разделу 42 | [8 empty] | 27167
Итого СМР | [8 empty] | 3252303
Раздел 49. Материалы
1 |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 24.81 |  |  |  |  | 0
2 |  | Винт самонарезающий 3,5х19 DIN 7972 [А72000790000] | шт | 760 |  |  |  |  | 0
4 |  | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.034 |  |  |  |  | 0
5 |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 13.57 |  |  |  |  | 0
6 |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 13.49 |  |  |  |  | 0
7 |  | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 262.3 |  |  |  |  | 0
8 |  | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.135 |  |  |  |  | 0
9 |  | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 27.38 |  |  |  |  | 0
10 |  | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232989 (Е70700120002) фасонный | т | 1.28 |  |  |  |  | 0
11 |  | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) фасонный | т | 0.33 |  |  |  |  | 0
12 |  | Кирпич огнеупорный ША 108 ГОСТ 8691-73 КрА [Е70700160000] фасонный | т | 1.43 |  |  |  |  | 0
13 |  | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 19.016 |  |  |  |  | 0
14 |  | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] (2476,87кг/(400кг/м3)=6,192м3 | м3 | 6.192 |  |  |  |  | 0
16 |  | Лист ОЦ Б-ПН-О-0,55х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ОН-Н-НР-МТ-1 ГОСТ 14918-90 [А62200020000] | т | 0.467 |  |  |  |  | 0
17 |  | Масса муллиткорундовая ММКН-90 (Е70000090000) | т | 1.05 |  |  |  |  | 0
18 |  | Материал огнеупорный теплоизоляционный МКРР-130 ГОСТ 23619-79 [Е70100110000] | т | 0.25 |  |  |  |  | 0
19 |  | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 172.16 |  |  |  |  | 0
20 |  | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 1.22 |  |  |  |  | 0
21 |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 7.417 |  |  |  |  | 0
23 |  | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 421.35 |  |  |  |  | 0
24 |  | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 1389.99 |  |  |  |  | 0
25 |  | Сетка 12х12х1,6 ГОСТ 5336-80 (А71700020002) | м2 | 63 |  |  |  |  | 0
26 |  | СТЕКЛОТКАНЬ ЭЗ 200 ГОСТ 19907-83 [460002700000] | м2 | 148.74 |  |  |  |  | 0
27 |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 6.5 |  |  |  |  | 0
28 |  | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 2063.4 |  |  |  |  | 0
29 |  | Песок кварцевый для пескоструйных работ, фракция 0.5-0.8мм | т | 4.92 |  |  |  |  | 0
30 |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 2.902 |  |  |  |  | 0
Итого по разделу 49. Материалы | [8 empty] | 0
ИТОГО по смете | [8 empty] | 3252303
ВСЕГО с понижающим коэфициентом 0,9610003 руб без НДС |  |  |  | 0.961 |  |  |  |  | 3125464
Начальник ПТО Ачинского участка |  |  |  |  | Е.К. Кеер

## акт выявленых дефектов (hidden)
Акт выявленных дефектов обмуровки, изоляции котлоагрегата ст.№ 4 БКЗ-320/140 зав.№ 857, рег.№4463-К, год изготовления декабрь 1967г. Инв.№ 0401541
в период капитального ремонта с 01июля 2020г. по 17 ноября 2020г.
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях* |  |  |  | Примечания
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик) | (формула расчета объемов и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. ММТ А,Б,В,Г S=180м2 отм. 0,0 - +5,0м
1 | Установка и разборка инвентарных лесов (5м х 6,8м = 34м2; 34м2 х 49,32 кг = 1677кг*2) | тн | 3.354
2 | Срезка дефектных штырей и крючьев, изготовление и приварка для крепления тепловой изоляции | шт | 900 | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.178 | Лом | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.178 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 3.827 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 3.827 | Подрядчик
4 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (180м2 х 0,16м=28,8м3) | м3 | 28.8 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 35.42 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 35.42 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 72 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 72 | Подрядчик
5 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 180 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 189 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 189 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 5.4 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 5.4 | Подрядчик
6 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 180 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.94 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.94 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 3.24 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 3.24 | Подрядчик
2. МВ А,Б (короб) S=40м2 отм. 0,0 - +3,7м
7 | Срезка дефектных штырей и крючьев, изготовление и приварка для крепления тепловой изоляции | шт | 20 | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.004 | Лом | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.004 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.086 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.086 | Подрядчик
8 | Замена изоляции из минматов б=160мм (40м2 х 0,16м=6,4м3) | м3 | 6.4 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 7.87 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 7.87 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 16 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 16 | Подрядчик
9 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 40 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 42 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 42 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 1.2 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 1.2 | Подрядчик
10 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 40 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.21 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.21 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.72 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.72 | Подрядчик
3. ДРГ А,Б (улитка) S=20м2 отм. 0,0 - +3,7м
11 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (замена с изготовлением крючьев теплоизоляции учтено в смете 43 в объеме 0,7т,+ материал) (20м2 х 0,16м=3,2м3) | м3 | 3.2 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 3.94 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 3.94 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 8 | Утиль | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 8 | Подрядчик
12 | Замена каркаса изоляции из сетки 20м2 | м2 | 20 | Сетка 12х12х1,6 ГОСТ 5336-80 (А71700020002) | м2 | 21 | Утиль | Сетка 12х12х1,6 ГОСТ 5336-80 (А71700020002) | м2 | 21 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.6 | Утиль | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.6 | Подрядчик
13 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 20 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.1 | Утиль | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.1 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.36 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.36 | Подрядчик
4. Питательный узел и трубопровод питательной воды ф273мм l=35м ф133мм l=35м отм. +8,0м
14 | Замена изоляции из минматов б=80мм 3,14 х (0,273+0,08) х 0,08 х 35 + 3,14 х (0,133+0,08) х 0,08 х 35 =4,97м3 | м3 | 4.97 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 6.16 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 6.16 | Подрядчик
15 |  |  |  | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 14.41 | Утиль | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 14.41 | Подрядчик
| Замена покрытия поверхности изоляции из листового металла 3,14 х (0,273+2*0,08) х 35 + 3,14 х (0,133+2*0,08) х 35 = 79,79м2 | м2 | 79.79 | Лист ОЦ Б-ПН-О-0,55х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ОН-Н-НР-МТ-1 ГОСТ 14918-90 [А62200020000] | т | 0.367 | Утиль | Лист ОЦ Б-ПН-О-0,55х1250х2500 ГОСТ 19904-90 ОН-Н-НР-МТ-1 ГОСТ 14918-90 [А62200020000] | т | 0.367 | Подрядчик
16 |  |  |  | Винт самонарезающий 3,5х19 DIN 7972 [А72000790000] (1,2/0,002=600шт), где 0,002кг-вес винта самонарезающегося | шт | 600 | Утиль | Винт самонарезающий 3,5х19 DIN 7972 [А72000790000] (1,2/0,002=600шт), где 0,002кг-вес винта самонарезающегося | шт | 600 | Подрядчик
5. Топка котла S=800 м2 отм. +10,0 - +26,0м
17 | Установка и разборка инвентарных лесов (50м2 х 49,32 кг = 2466кг) | тн | 2.466
20 | Замена скоб и анкеров для армирования бетона | шт | 3000 | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.593 | Лом | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.593 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 12.75 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 12.75 | Подрядчик
21 | Ремонт каркаса обмуровки из сетки в один слой для монтажа бетона огнеупорного | м2 | 814 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 854.7 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 854.7 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 24.42 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 24.42 | Подрядчик
22 | Установка и разборка обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (814м2 х 0,04м=32,56м3) | м3 | 32.56 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 10.23 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 10.23 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 26 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 26 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 26 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 26 | Подрядчик
23 | Демонтаж изоляции из муллитокремнеземистого рулонного материала МКРР-130 б=40мм 57м2 х 0,4м =22,8м3 | м3 | 22.8 | Материал огнеупорный МКРР-130 (Е70100110000) | т | 3.65 | Утиль
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 57 | Утиль
24 | Демонтаж изоляции из минматов б=160мм (814м2 х 0,16м=130,24м3) | м3 | 130.24 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 160.2 | Утиль
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 325.6 | Утиль
25 | Монтаж изоляции из минматов б=160мм (714м2 х 0,16м=114,24м3) | м3 | 114.24 |  |  |  |  | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 140.52 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 285.6 | Подрядчик
26 | Демонтаж каркаса изоляции из сетки | м2 | 814 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 854.7 | Утиль
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 24.42 | Утиль
27 | Монтаж каркаса изоляции из сетки | м2 | 714 |  |  |  |  | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 749.7 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 21.42 | Подрядчик
28 | Демонтаж штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 714 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 3.71 | Утиль
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 12.85 | Утиль
29 | Монтаж штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 714 |  |  |  |  | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 3.71 | Подрядчик
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 12.85 | Подрядчик
30 | Снятие и установка пода топки с последующей набивкой карборундовой массой б=50мм S=7,0м2 (7,0м2 х 0,05м=0,35м3) | м3 | 0.35 | Масса муллиткорундовая ММКН-90 (Е70000090000) | т | 1.05 | Утиль | Масса муллиткорундовая ММКН-90 (Е70000090000) | т | 1.05 | Подрядчик
6. Короб горячего воздуха S=82,0м2 отм. +5,9м
31 | Установка и разборка инвентарных лесов (4м х 8,5м = 34м2; 34м2 х 49,32 кг = 1677кг) | тн | 1.677
32 | Срезка дефектных штырей и крючьев, изготовление и приварка для крепления тепловой изоляции | шт | 50 | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.01 | Лом | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.01 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.215 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.215 | Подрядчик
33 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (82м2 х 0,16м=13,12м3) | м3 | 13.12 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 16.14 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 16.14 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 32.8 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 32.8 | Подрядчик
34 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 82 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 86.1 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 86.1 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 2.46 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 2.46 | Подрядчик
35 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 82 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.43 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.43 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.48 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.48 | Подрядчик
8. Коллектора ВЭК S=6м2 отм. +11,0 - +22,0м
36 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (6м2 х 0,04м=0,24м3) | м3 | 0.24 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.08 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.08 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 0.19 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 0.19 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 0.19 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 0.19 | Подрядчик
37 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (6м2 х 0,16м=0,96м3) | м3 | 0.96 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 1.18 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 1.18 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 2.4 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 2.4 | Подрядчик
38 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 6 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 6.3 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 6.3 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.18 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.18 | Подрядчик
39 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 6 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.03 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.03 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.11 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.11 | Подрядчик
10. Основные горелки (снаружи) S=56м2 отм. +5,9м
40 | Замена изоляции из минматов б=80мм (56м2 х 0,08м=4,48м3) | м3 | 4.48 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 5.51 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 5.51 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 11.2 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 11.2 | Подрядчик
41 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 56 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 58.8 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 58.8 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 1.68 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 1.68 | Подрядчик
42 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 56 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.29 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.29 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.01 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.01 | Подрядчик
11. Основные горелки (внутри котла) S=36м2 отм. +5,9м
43 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=22мм (36м2 х 0,0223м=0,8м3) | м3 | 0.8 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.25 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.25 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 0.64 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 0.64 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 0.64 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 0.64 | Подрядчик
12. Сбросные горелки (снаружи котла) S=58м2 отм. +14,0м
44 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (58м2 х 0,04м=2,32м3) | м3 | 2.32 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.73 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.73 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.85 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.85 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.85 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.85 | Подрядчик
45 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 58 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.3 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.3 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.04 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.04 | Подрядчик
13.Сбросные горелки (внутри котла) S=26м2 отм. +5,9 - +14,0м
46 | Установка и разборка инвентарных лесов (8м х 8м = 64 м2; 64м2 х 49,32 = 3156 кг) | тн | 3.156
47 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (26м2 х 0,04м=1,04м3) | м3 | 1.04 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.33 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.33 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 0.83 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 0.83 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 0.83 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 0.83 | Подрядчик
14. Газозаборная шахта А,Б,В,Г S=3м2 отм. +3,7 - +8,0м
48 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (3м2 х 0,125м=0,375м3) | м3 | 0.375 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.35 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.35 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.01 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.01 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 31.85 | Утиль | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 31.85 | Подрядчик
49 | Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых энергетических котлов (3м2 х 0,114м=0,342м3) | м3 | 0.342 | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 0.72 | Утиль | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 0.72 | Подрядчик
|  |  |  | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.04 | Утиль | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.04 | Подрядчик
50 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (3м2 х 0,04м=0,12м3) | м3 | 0.12 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.04 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.04 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.1 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.1 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.1 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.1 | Подрядчик
51 | Срезка дефектных скоб и анкеров, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона | шт | 12 | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.002 | Утиль | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.002 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.043 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.043 | Подрядчик
52 | Замена изоляции котла из асбестового картона | м2 | 3 |  |  |  | Утиль |  |  | 18.3 | Подрядчик
|  |  |  | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 18.3 |  | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг |  | Подрядчик
15. Головки газозаборов А,Б,В,Г S=48м2 отм.+22,0
53 | Ремонт обмуровки б=60мм S=6м2 из фасонного шамотного кирпича (35м2 х 0,06м=2,10м3) | м3 | 2.1 | Кирпич огнеупорный ША-108 (Е70700120001) | т | 4.4 | Утиль | Кирпич огнеупорный ША-108 (Е70700120001) | т | 4.4 | Подрядчик
|  |  |  | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.25 | Утиль | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.25 | Подрядчик
54 | Монтаж обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых энергетических котлов (13,0м2 х 0,114м=1,48м3) | м3 | 1.48 |  |  |  |  | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 3.1 | Подрядчик
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.17 | Подрядчик
55 | Ремонт обмуровки б=125мм сводов и арок из диатомитового кирпича (48м2 х 0,125м=6,0м3) | м3 | 6 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 5.63 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 5.63 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.16 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.16 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 509.58 | Утиль | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 509.58 | Подрядчик
56 | Ремонт обмазки обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (48м2х0,04м=1,92м3) | м3 | 1.68 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.53 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.53 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.34 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.34 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.34 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.34 | Подрядчик
57 | Монтаж обмазки уплотнительной б=5мм | м2 | 48 |  |  |  |  | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.053 | Подрядчик
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.14 | Подрядчик
[8 empty] | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.017 | Подрядчик
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.1 | т | 0.15 | Подрядчик
58 | Срезка дефектных скоб и анкеров, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона | шт | 240 | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.047 | Утиль | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.047 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 1.011 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 1.011 | Подрядчик
16. Газозаборная шахта А,Б,В,Г S=40 м2
59 | Сборка и разборка деревянных лесов. Высота производства работ выше 10м. Sнаст. = 1м*1м**2уровня*4шт шахты = 8м2 | м2 | 8
60 | Замена изоляции котла из асбестового картона б=5мм в 1 слой (S=2*3,14*0,825*24,4=126,416м2; | м2 | 126.416 | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 771.14 | Утиль | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 771.14 | Подрядчик
61 | Ремонт обмуровки б=250мм сводов и арок из диатомитового кирпича (S=2*3,14*0,575*24,4=88,1084м2; V=88,1084*250/1000=22,027м3) | м3 | 22.027 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 20.68 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 20.68 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.6 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.6 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 1870.75 | Утиль | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 1870.75 | Подрядчик
62 | Ремонт обмуровки б=65мм S=6м2 из фасонного шамотного кирпича (22м2 х 0,065м=1,43м3) | м3 | 1.43 | Кирпич огнеупорный ША-108 (Е70700120001) | т | 3 | Утиль | Кирпич огнеупорный ША-108 (Е70700120001) | т | 3 | Подрядчик
|  |  |  | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.17 | Утиль | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.17 | Подрядчик
63 | Монтаж обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых энергетических котлов (18,0м2 х 0,114м=2,05м3) | м3 | 2.05 |  |  |  |  | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 4.3 | Подрядчик
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.24 | Подрядчик
64 | Монтаж обмуровки б=114мм обмуровки огнеупорным бетоном (S=2*3,14*0,461*24,4=70,64м2; V=70,64*114/1000=8,053м3) | м3 | 8.053 |  |  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 2.53 | Подрядчик
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 6.43 | Подрядчик
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 6.43 | Подрядчик
| Монтаж каркаса изоляции из сетки (S=2*3,14*0,517*24,4=79,22м2) | м2 | 79.22 |  |  |  |  | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 83.18 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 2.38 | Подрядчик
65 | Демонтаж обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (5м2 х 0,04м=0,2м3) | м3 | 0.2 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.06 | Утиль
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 0.16 | Утиль
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 0.16 | Утиль
66 | Монтаж обмуровки котла огнеупорной глиной б=5мм (S=2*3,14*0,456*24,4=69,87м2) | м2 | 69.87 | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.077 | Утиль | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.077 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.2 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.2 | Подрядчик
|  |  |  | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.025 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.025 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.1 | т | 0.21 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.1 | т | 0.21 | Подрядчик
17. Короба уходящих газов S=110,9 отм. +5,9м
67 | Сборка и разборка деревянных лесов. Высота производства работ выше 10м. | м2 | 176 |  |  |  |  | Пиломатериал обрезной сосна 50х150 L=6М (590000380000) | м3 | 0.86 | Подрядчик
68 | Срезка дефектных штырей и крючьев, изготовление и приварка для крепления тепловой изоляции | шт | 500 | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.099 | Лом | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.099 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 2.129 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 2.129 | Подрядчик
69 | Ремонт изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (110,9м2 х 0,16м=17,74м3) | м3 | 17.74 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 21.82 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 21.82 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 44.35 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 44.35 | Подрядчик
70 | Ремонт каркаса изоляции из сетки | м2 | 110.9 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 116.45 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 116.45 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 3.33 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 3.33 | Подрядчик
71 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 110.9 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.58 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.58 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 2 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 2 | Подрядчик
18. Трубопроводы в пределах котла ф133мм l=370м
72 | Установка и разборка инвентарных лесов (10м2 х 49,32 кг = 493кг) | тн | 0.493
73 | Замена изоляции из минматов б=80мм 3,14 х (0,133+0,08) х 0,08 х 370 = 19,8м3 | м3 | 19.8 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 27.52 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 27.52 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 57.42 | Утиль | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 57.42 | Подрядчик
74 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,133+2х0,08) х 370 = 340,4м2 | м2 | 340.4 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 357.42 | Утиль | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 357.42 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 10.21 | Утиль | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 10.21 | Подрядчик
75 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 340.4 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 1.77 | Утиль | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 1.77 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 6.13 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 6.13 | Подрядчик
19. Люки по котлу ф450мм 20шт отм. +3,7 - 22,0м
76 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=500мм (0,2м2 х 0,5м х 20шт=2м3) | м3 | 2 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.63 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.63 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.6 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.6 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.6 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.6 | Подрядчик
77 | Срезка дефектных скоб и анкеров, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона | шт | 80 | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.016 | Лом | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.016 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.344 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.344 | Подрядчик
20. Шлаковый комод А,Б S=56м2 отм. +0,0 - +5,9м
78 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (56м2 х 0,125м=7м3) | м3 | 7 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 6.57 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 6.57 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.19 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.19 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 594.51 | Утиль | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 594.51 | Подрядчик
79 | Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича экранированных стен паровых энергетических котлов (56м2 х 0,114м=6,38м3) | м3 | 6.384 | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 13.39 | Утиль | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 13.39 | Подрядчик
|  |  |  | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.75 | Утиль | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.75 | Подрядчик
80 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (56м2 х 0,04м=2,24м3) | м3 | 2.24 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.7 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.7 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.79 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.79 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.79 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.79 | Подрядчик
81 | Замена изоляции котла из шнура асбестового б=25мм, длинной шнура 10м в 2 слоя. (3,14*(0,0125*0,0125)*20м=0,0098м3 | м3 | 0.0098 | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 9.225 | Утиль | Шнур ШАОН 25 (690001200000) | кг | 9.225 | Подрядчик
21. Боковые коллектора S=6м2 отм. +3,7 - +32,0м
82 | Установка и разборка инвентарных лесов (4м х 8,5м = 34м2; 34м2 х 49,32 кг = 1677кг) | тн | 1.677
83 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (6м2 х 0,04м=0,24м3) | м3 | 0.24 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.08 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.08 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 0.19 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 0.19 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 0.19 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 0.19 | Подрядчик
84 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (6м2 х 0,125м=0,75м3) | м3 | 0.75 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.7 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.7 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.02 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.02 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 63.7 | Утиль | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 63.7 | Подрядчик
85 | Ремонт изоляции из минматов б=160мм (6,0м2*0,16 = 0,96м3) | м3 | 0.96 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 1.18 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 1.18 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 2.4 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 2.4 | Подрядчик
86 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 6 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 6.3 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 6.3 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.18 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.18 | Подрядчик
87 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 6 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.03 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.03 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.11 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.11 | Подрядчик
22. Трубопровод присадки холодных газов ф920мм l=10м отм. +22,0м
88 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 3,14 х (0,92+0,16) х 0,16 х 10 = 5,42м3 | м3 | 5.42 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 7.53 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 7.53 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 15.72 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 15.72 | Подрядчик
89 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,92+2х0,16) х 10 = 38,93м2 | м2 | 38.93 | Лист оцинокованный 0,55х1250х2500 (А62200020000) | т | 0.18 | Утиль | Лист оцинокованный 0,55х1250х2500 (А62200020000) | т | 0.18 | Подрядчик
|  |  |  | Сверло полусфера с прессшайбой 4,2х16мм. | кг | 0.58 | Утиль | Сверло полусфера с прессшайбой 4,2х16мм. | кг | 0.58 | Подрядчик
90 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м3 | 38.93 | Лист оцинокованный 0,55х1250х2500 (А62200020000) | т | 0.19 | Утиль | Лист оцинокованный 0,55х1250х2500 (А62200020000) | т | 0.19 | Подрядчик
|  |  |  | Сверло полусфера с прессшайбой 4,2х16мм. | кг | 0.74 | Утиль | Сверло полусфера с прессшайбой 4,2х16мм. | кг | 0.74 | Подрядчик
23. Пылепровод от ММТ до МВ ф920мм l=5,14м. отм. +8,0м
91 | Установка и разборка инвентарных лесов (4м х 8,5м = 34м2; 34м2 х 49,32 кг = 1677кг) | тн | 1.677
92 | Срезка дефектных штырей и крючьев, изготовление и приварка для крепления тепловой изоляции | шт | 20 | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.004 | Лом | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.004 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.086 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.086 | Подрядчик
93 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 3,14 х (0,92+0,16) х 0,16 х 5,14 м=2,78м3 | м3 | 2.78 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 3.86 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 3.86 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 8.06 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 8.06 | Подрядчик
94 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,92+2х0,16) х 5,14м = 78м2 | м2 | 20 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 21 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 21 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.6 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.6 | Подрядчик
95 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 20 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.1 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.1 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.36 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.36 | Подрядчик
24. Коллектор присадки холодных газов ф920мм l=18,5м отм. +22,0м
96 | Срезка дефектных штырей и крючьев, изготовление и приварка для крепления тепловой изоляции 3,14 х 0,92м х 18,5м = 53,44м2 | шт. | 50 | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.01 | Утиль | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.01 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.215 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 0.215 | Подрядчик
97 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 3,14*0,92*18,5*0,16 = 8,55м3 | м3 | 8.55 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 10.52 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 10.52 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 21.38 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 21.38 | Подрядчик
98 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14*0,92х18,5=53,44м2 | м2 | 53.44 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 56.11 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 56.11 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 1.6 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 1.6 | Подрядчик
99 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 53.44 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.28 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.28 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.96 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.96 | Подрядчик
25. Наклонный щит S=32м2 отм. +22,0 - +28,0м
100 | Ремонт обмуровки б=189мм из диатомитового кирпича (32м2 х 0,189м=6,04м3) | м3 | 6.04 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 5.67 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 5.67 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.16 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.16 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 512.98 | Утиль | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 512.98 | Подрядчик
101 | Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых энергетических котлов (32м2 х 0,114м=3,648м3) | м3 | 3.648 | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 7.65 | Утиль | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 7.65 | Подрядчик
|  |  |  | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.43 | Утиль | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.43 | Подрядчик
102 | Ремонт обмуровки б=250мм l=6м.п из фасонного шамотного кирпича, расход кирпича на 1м3: 20%- кирпича ч.232990, 80%-кирпич ч. 232989) (0,0348м3 х 32м.п=1,11м3) | м3 | 1.11 | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) | т | 0.47 | Утиль | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) | т | 0.47 | Подрядчик
|  |  |  | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232989 (Е70700120002) | т | 1.86 | Утиль | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232989 (Е70700120002) | т | 1.86 | Подрядчик
|  |  |  | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.13 | Утиль | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.13 | Подрядчик
103 | Замена изоляции котла из асбестового картона | м2 | 32 | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 195.2 | Утиль | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 195.2 | Подрядчик
104 | Ремонт изоляции котла огнеупорной глиной б=5мм (32м2 х 0,005м = 0,16м3) | м2 | 32 | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.114 | Утиль | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.035 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.87 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.58 | Подрядчик
|  |  |  | Портландцемент ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85 (610900520000) | т | 0.01 | Утиль | Портландцемент ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85 (610900520000) | т | 0.01 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.1 | т | 0.02 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.1 | т | 0.02 | Подрядчик
105 | Замена изоляции котла из шнура асбестового б=25мм, длинной шнура 9м. В 2 слоя 3,14*(0,0125*0,0125)*20=0,0098м3) | м3 | 0.0098 | Шнур ШАОН 25 (690001200000) | кг | 8.06 | Утиль | Шнур ШАОН 25 (690001200000) | кг | 8.06 | Подрядчик |  | 0.0966 | м3 | Замена изоляции котла из шнура асбестового б=25мм, длинной шнура 98,5м.в 2 слоя (3,14*0,0125м2*197=0,0966м3) | Шнур ШАОН 25 (690001200000) | кг | 90.87
26. Косой щит S=72,0м2 отм. +19,0 - +28,0м
106 | Установка и разборка инвентарных лесов (6 м2 х 49,32 кг = 296кг)+ (4м х 8,5м = 34м2; 34м2 х 49,32 кг = 1677кг) | тн | 1.973
107 | Ремонт обмуровки б=189мм из диатомитового кирпича (72м2 х 0,189м=13,608м3) | м3 | 13.608 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 12.78 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 12.78 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.37 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.37 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 1155.73 | Утиль | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 1155.73 | Подрядчик
108 | Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых энергетических котлов (72м2 х 0,114м=8,208м3) | м3 | 8.208 | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 17.21 | Утиль | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 17.21 | Подрядчик
|  |  |  | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.96 | Утиль | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.96 | Подрядчик
109 | Ремонт обмуровки б=250мм l=38м.п из фасонного шамотного кирпича, расход кирпича на 1м3: 20%- кирпича ч.232990, 80%-кирпич ч. 232989) (0,0348м3 х 72м.п=2,505м3) | м3 | 2.505 | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) | т | 1.05 | Утиль | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) | т | 1.05 | Подрядчик
|  |  |  | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232989 (Е70700120002) | т | 4.2 | Утиль | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232989 (Е70700120002) | т | 4.2 | Подрядчик
|  |  |  | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.29 | Утиль | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.29 | Подрядчик
110 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=70мм(72м2 х 0,07м = 5,04м3) | м3 | 5.04 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 1.5834 | Подрядчик | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 1.5834 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 4.025 | Подрядчик | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 4.025 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 4.025 | Подрядчик | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 4.025 | Подрядчик
111 | Замена изоляции котла из асбестового картона | м2 | 72 | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 439.2 | Утиль | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 439.2 | Подрядчик
112 | Ремонт обмуровки котла огнеупорной глиной б=5мм (72м2х 0,005м=0,36м3) | м2 | 72 | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.079 | Утиль | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.079 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.21 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.21 | Подрядчик
|  |  |  | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.03 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.03 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.1 | т | 0.22 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.1 | т | 0.22 | Подрядчик
113 | Замена изоляции котла из шнура асбестового б=25мм, длинной шнура 38м. в 2 слоя 3,14*(0,0125*0,0125)*72=0,0353м3) | м3 | 0,0353 | Шнур ШАОН 25 (690001200000) | кг | #VALUE! | Утиль | Шнур ШАОН 25 (690001200000) | кг | #VALUE! | Подрядчик
29. Козырек по компенсатору S=3м2 отм. +19,0м
114 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (3м2 х 0,125м=0,375м3) | м3 | 0.375 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.35 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.35 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.01 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.01 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 31.85 | Утиль | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 31.85 | Подрядчик
115 | Замена изоляции котла из асбестового картона | м2 | 3 | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 18.3 | Утиль | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 18.3 | Подрядчик
116 | Замена изоляции котла из шнура асбестового б=25мм, длинной шнура 23м. (3м2 х 0,025м=0,075м3) | м3 | 0.075 | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 83.95 | Утиль | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 83.95 | Подрядчик
30. Трубопроводы ф32мм, l=350м ; ф76мм, l=100м. (воздушные, импульсные линии, пожаромазутные кольца, вспрыск, узлы собственных нужд) отм. +5,9 - +32,0м
117 | Замена изоляции из асбестового шнура б=25мм 3,14 х (0,032+0,025) х 0,025 х 350 = 1,57м3; 3,14 х (0,076+0,025) х 0,025 х 100 = 0,79м3 | м3 | 2.36 | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | 1939.78 | Утиль | Шнур ШАОН 25 (690001200000) | кг | 1939.78 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.94 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.94 | Подрядчик
118 | Замена покрытия поверхности изоляции из стеклоткани 3,14 х (0,032+2х0,025) х 350 =90,1м2; 3,14 х (0,076+2х0,025) х 100 =39,56м2 | м2 | 129.66 | Стеклоткань (460002700000) | м2 | 136.14 | Утиль | Стеклоткань (460002700000) | м2 | 136.14 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 3.94 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 3.94 | Подрядчик
31. Потолок поворотной камеры S=10м2 отм. +32,0м
119 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (10м2 х 0,04м=0,4м3) | м3 | 0.4 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.13 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.13 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.32 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.32 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.32 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.32 | Подрядчик
120 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=70мм (10м2 х 0,07м = 0,7м3) | м3 | 0.7 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.22 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.22 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.56 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.56 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.56 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | 0.56 | Подрядчик
121 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (10м2 х 0,125м=1,25м3) | м3 | 1.25 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 1.17 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 1.17 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.03 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.03 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 106.16 | Утиль | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | 106.16 | Подрядчик
122 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 10 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 10.5 | Утиль | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 10.5 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.3 | Утиль | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 0.3 | Подрядчик
123 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 10 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.05 | Утиль | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.05 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.18 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.18 | Подрядчик
32. Тепловой ящик S=48м2 отм. +32,0м
124 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 48 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.25 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.25 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.86 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.86 | Подрядчик
125 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 48 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 50.4 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 50.4 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 1.44 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 1.44 | Подрядчик
126 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 48м2 *0,16= 7,68м3 | м3 | 7.68 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 9.45 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 9.45 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 19.2 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 19.2 | Подрядчик
127 | Замена изоляции котла из асбестового картона | м2 | 48 | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 292.8 | Утиль | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 292.8 | Подрядчик
128 | Ремонт обмуровки б=250мм из диатомитового кирпича (48м2 х 0,25м=12м3) | м3 | 12 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 11.27 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 11.27 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.33 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.33 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 1019.16 | Утиль | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 1019.16 | Подрядчик
129 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (48м2 х 0,04м=1,92м3) | м3 | 1.92 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.6 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.6 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.53 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.53 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.53 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.53 | Подрядчик
130 | Срезка дефектных скоб и анкеров, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона | шт | 240 | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.047 | Утиль | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.047 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 1.011 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 1.011 | Подрядчик
33. Верхние экранные коллектора S=5м2 отм. +28,0м
131 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (5м2 х 0,125м=0,625м3) | м3 | 0.625 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.59 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 0.59 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.02 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.02 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 53.08 | Утиль | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 53.08 | Подрядчик
132 | Ремонт обмуровки теплоизоляционным бетоном б=70мм (5м2 х 0,07м = 0,35м3) | м3 | 0.35 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.08 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.08 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка диатомовая (670401030000) | кг | 0.16 | Утиль | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 0.16 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.04 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.04 | Подрядчик
133 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 5 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 5.25 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 5.25 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.15 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.15 | Подрядчик
134 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 5 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.03 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.03 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.09 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.09 | Подрядчик
34. Конденсаторы и выносные циклоны S=24м2 отм. +32,0м
135 | Замена изоляции из муллитокремнеземистого рулонного материала МКРР-130 б=100мм 24м2 х 0,1м =2,4м3 | м3 | 2.4 | Материал огнеупорный МКРР-130 (Е70100110000) | т | 0.38 | Утиль | Материал огнеупорный МКРР-130 (Е70100110000) | т | 0.38 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 6 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 6 | Подрядчик
136 | Замена изоляции из минматов б=80мм 24м2 х 0,08м =1,92м3 | м3 | 1.92 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 2.36 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 2.36 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 4.8 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 4.8 | Подрядчик
137 | Замена покрытия поверхности изоляции из стеклоткани 12м2 | м2 | 24 | Стеклоткань (460002700000) | м2 | 25.2 | Утиль | Стеклоткань (460002700000) | м2 | 25.2 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.73 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.73 | Подрядчик
138 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 24 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 25.2 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 25.2 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.72 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.72 | Подрядчик
139 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 24 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.12 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.12 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.43 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.43 | Подрядчик
35. Пароотводящие трубопроводы ф133мм l=60м отм. +32,0м
140 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 3,14 х (0,133+0,16) х 0,16 х 60 = 8,83м3 | м3 | 8.83 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 12.27 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 12.27 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 25.61 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 25.61 | Подрядчик
141 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,133+2х0,16) х 60 = 85,3м2 | м2 | 85.3 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 89.57 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 89.57 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 2.56 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 2.56 | Подрядчик
142 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 85.3 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.44 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.44 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.54 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.54 | Подрядчик
36.Водоопускные трубопроводы ф133мм l=80м отм. +32,0м
143 | Замена изоляции из минматов б=80мм 3,14 х (0,133+0,08) х 0,08 х 80 = 4,28м3 | м3 | 4.28 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 5.31 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 [Е80100160000] | м3 | 5.31 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 12.41 | Утиль | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 12.41 | Подрядчик
144 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,133+2х0,08) х 80= 73,6м2 | м2 | 73.6 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 77.28 | Утиль | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | 77.28 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2.21 | Утиль | Проволока 1,2 мм св-06Х19Н9Т ГОСТ 2246-70 [А70400020000] | кг | 2.21 | Подрядчик
145 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 73.6 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.38 | Утиль | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.38 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.32 |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 1.32
37. Потолок пароперегревателя S=42м2 отм. +32,0м | [14 empty] | потолок ПП 2 ступень
146 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (42м2 х 0,04м=1,68м3) | м3 | 1.68 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.53 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.53 | Подрядчик |  |  |  | стенко 10длина 1,2 высота (1 шт) -кирпич 124
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.34 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.34 | Подрядчик |  |  |  | крышка 3х10м (маты в 1 слой)
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.34 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.34 | Подрядчик
147 | Ремонт обмуровки из теплоизоляционного бетона б=70мм (42м2 х 0,07м =2,94м3) | м3 | 2.94 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.30724 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.6452 | Подрядчик |  |  |  | бетон 10*0,8 =8м2
|  |  |  | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 0.64 | Утиль | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 1.35 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.16 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.16 | Подрядчик
148 | Ремонт обмуровки б=124мм из диатомитового кирпича стенки коллекторов (42м2 х 0,124м=1,488м3) | м3 | 5.208 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 4.89 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 4.89 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.14 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.14 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 442.32 | Утиль | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 442.32 | Подрядчик
149 | Замена изоляции из минматов б=80мм 42м2 *0,08= 3,36м3 | м3 | 3.36 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 4.13 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 4.13 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 8.4 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 8.4 | Подрядчик
150 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 42 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 44.1 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 44.1 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 1.26 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 1.26 | Подрядчик
151 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 42 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.22 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.22 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.76 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.76 | Подрядчик
38. Камеры коллекторов пароохладителей ф273мм l=70м отм. +32,0м
152 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 3,14 х (0,273+0,16) х 0,16 х 70 = 15,22м3 | м3 | 15.22 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 21.16 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 21.16 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 44.14 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 44.14 | Подрядчик
153 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,273+2х0,16) х 70 =130,34 м2 | м2 | 130.34 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 136.86 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 136.86 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 3.91 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 3.91 | Подрядчик
154 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 130.34 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.68 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.68 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 2.35 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 2.35 | Подрядчик
39. Барабан S=5м2 отм. +32,0
155 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя (5м2 х 0,16м=0,8м3) | м3 | 0.8 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 0.98 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 0.98 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 2 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 2 | Подрядчик
156 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 5 | Сетка 12х12х1,6 ГОСТ 5336-80 (А71700020002) | м2 | 5.25 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 5.25 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.15 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.15 | Подрядчик
157 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 5 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.03 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.03 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.09 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.09 | Подрядчик
40. Паросборная камера ф273мм l=10м отм. +32,0м
158 | Замена изоляции из муллитокремнеземистого рулонного материала МКРР-130 б=40мм 3,14 х (0,273+0,04) х 0,04 х 10 =0,39м3 | м3 | 0.39 | Материал огнеупорный МКРР-130 (Е70100110000) | т | 0.07 | Утиль | Материал огнеупорный МКРР-130 (Е70100110000) | т | 0.07 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 1.13 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 1.13 | Подрядчик
159 | Замена изоляции из минматов б=160мм 3,14 х (0,273+2х0,04+0,16) х 0,16 х 10 =2,577м3 | м3 | 2.577 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 3.58 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 3.58 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 7.47 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 7.47 | Подрядчик
160 | Замена покрытия поверхности изоляции из листового металла 3,14 х (0,273+2х0,2) х 10= 21,13м2 | м2 | 21.13 | Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 (А62200020000) | т | 0.1 | Утиль | Лист оцинокованный 0,55х1250х2500 (А62200020000) | т | 0.1 | Подрядчик
|  |  |  | Винт самонарезающий 3,5х20 (А72000910000) (1,49/0,002=745шт), где 0,002кг-вес винта самонарезающегося | кг | 0.32 | Утиль | Сверло полусфера с прессшайбой 4,2х16мм. | кг | 0.32 | Подрядчик
41. Песочный компенсатор
161 | Замена наполнителя компенсатора теплового расширения для компинсации движения поворотной камеры | м3 | 3 | Песок кварцевый для пескоструйных работ, фракция 0.5-0.8мм (А20300190003) | м3/т | 3/4,2 | Утиль | Песок кварцевый для пескоструйных работ, фракция 0.5-0.8мм (А20300190003) | м3/т | 3/4,2 | Подрядчик
42. Пылевые циклоны А, Б, В, Г Sобщ.=208м2
162 | Установка и разборка инвентарных лесов (4м х 8,5м = 34м2; 34м2 х 49,32 кг = 1677кг) | тн | 1.677
163 | Срезка дефектных скоб и анкеров, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона | шт | 1000 | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.198 | Лом | Катанка 8мм (060300800000) | т | 0.198 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 4.257 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 4.257 | Подрядчик
164 | Замена изоляции из минматов б=80мм (208м2 х 0,08м=19,70м3) | м3 | 16.64 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 20.47 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 20.47 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 41.6 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 41.6 | Подрядчик
165 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 208 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 218.4 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 218.4 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 6.24 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 6.24 | Подрядчик
166 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | 208 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 1.08 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 1.08 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 3.74 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 3.74 | Подрядчик
43. Главный паропровод ф219мм l=90м
167 | Монтаж изоляции из муллитокремнеземистого рулонного материала МКРР-130 б=40мм 3,14 х (0,219+0,04) х 0,04 х 90 =2,93м3 | м3 | 2.93 | Материал огнеупорный МКРР-130 (Е70100110000) | т | 0.529 | Утиль | Материал огнеупорный МКРР-130 (Е70100110000) | т | 0.529 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 8.497 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 8.497 | Подрядчик
168 | Монтаж изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 3,14*(0,219+2*0,04+0,16)*0,16 *90= 20,75м3 | м3 | 20.75 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 (Е80100160000) | м3 | 28.843 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 (Е80100160000) | м3 | 28.843 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока 1,2 О Ч I ГОСТ 3282-74 (А71400080000) | кг | 60.175 | Утиль | Проволока 1,2 О Ч I ГОСТ 3282-74 (А71400080000) | кг | 60.175 | Подрядчик
169 | Монтаж покрытия поверхности изоляции б=200мм. из листового металла прямолинейных участков трубопровода 3,14*(0,219+2*0,2)*90= 174,93м2 | м2 | 174.93 | Лист ОЦ-0,55х1250х2500 ГОСТ 19904-90 Без узора-1 ГОСТ 14918-90 (А62200020000) | т | 0.80468 | Утиль | Лист ОЦ-0,55х1250х2500 ГОСТ 19904-90 Без узора-1 ГОСТ 14918-90 (А62200020000) | т | 0.80468 | Подрядчик
|  |  |  | Саморез 4,2*16 (сверло, прессшайба) | шт | 1381.0263 | Утиль | Саморез 4,2*16 (сверло, прессшайба) | шт | 1381.0263 | Подрядчик
44. Коллектор задних экранов S=19,2м2 отм. +22,0м
170 | Замена изоляции котла из асбестового картона | м2 | 19.2 | Картон КАОН 5 (690002100000) |  | 117.12 | Утиль | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 117.12 | Подрядчик
171 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | 19.2 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 20.16 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 20.16 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.58 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 0.58 | Подрядчик
172 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=100мм (19,2м2 х 0,1м=1,92м3) | м3 | 1.92 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.6 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.6 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.53 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 1.53 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.53 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 1.53 | Подрядчик
173 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (19,2м2 х 0,125м=2,4м3) | м3 | 2.4 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 2.25 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 2.25 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.07 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.07 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 203.83 | Утиль | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 203.83 | Подрядчик
174 | Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых энергетических котлов (19,2м2 х 0,114м=2,18м3) | м3 | 2.18 | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 4.57 | Утиль | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 4.57 | Подрядчик
|  |  |  | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.26 | Утиль | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 0.26 | Подрядчик
175 | Ремонт обмуровки котла огнеупорной глиной б=5мм | м2 | 19.2 | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.021 | Утиль | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.021 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.06 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 0.06 | Подрядчик
|  |  |  | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.007 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 0.007 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.1 | т | 0.06 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.1 | т | 0.06 | Подрядчик
Заказчик:
|  | Заместитель главного инженера ТЭЦ | [5 empty] | Е.П.Воротынский
АО «РУСАЛ Ачинск»
|  | Начальник КТЦ ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» | [5 empty] | Е.К.Истягин
Менеджер по ремонту котельного оборудования
|  | КТЦ ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» | [5 empty] | Р.В.Турлапов
Ген. подрядчик:
Старший мастер Ачинского участка
|  | ООО «Иркутскэнергоремонт» | [5 empty] | А.Х.Бахтигозин
Подрядчик:
|  | Старший мастер ООО "Комплексстрой" | [5 empty] | Н.А.Жердева
Колечиство необходимых ТМЦ.
Монтаж
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | 43.12
[8 empty] | Глина огнеупорная (670100000000) | т | 0.265
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.1 | т | 0.66 | 101.19
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | 50.265
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | 50.265
[8 empty] | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | 1852.06
[8 empty] | Катанка 8мм (060300800000) | т | 1.208
[8 empty] | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | 6597.01 | 5310,72/400=13,2768м3
[8 empty] | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | 72.9
[8 empty] | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232989 (Е70700120002) | т | 6.06 | сапоги
[8 empty] | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) | т | 1.52 | ответки
[8 empty] | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | 50.94
[8 empty] | Лист оцинокованный 0,55х1250х2500 (А62200020000) | т | 1.6417
[8 empty] | Масса муллиткорундовая ММКН-90 (Е70000090000) | т | 1.05
[8 empty] | Материал огнеупорный МКРР-130 (Е70100110000) | т | 0.979
[8 empty] | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | 397.723
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | 3.69
[8 empty] | Песок кварцевый для пескоструйных работ, фракция 0.5-0.8мм (А20300190003) | м3/т | 3/4,2
[8 empty] | Портландцемент М400 (610900410000) | т | 12.139
[8 empty] | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 876.542
[8 empty] | Сверло полусфера с прессшайбой 4,2х16мм. | кг | 1982.6663 | 2,70/0,002=1350шт.
[8 empty] | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | 3310.03
[8 empty] | Стеклоткань (460002700000) | м2 | 161.34
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 22.6286
[8 empty] | Шнур ШАОН 25 (690001200000) | кг | #VALUE!
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | 25.974
[8 empty] | Кирпич огнеупорный ША-108 (Е70700120001) | т | 7.4
[8 empty] | Песок кварцевый для пескоструйных работ, фракция 0.5-0.8мм (А20300190003) | м3/т | 3/4,2
Note on K463: Petukhova Mariya: расход высчитан по факту

## Приложение 2
| ТЭЦ | [8 empty] | Приложение № 2
Подразделение
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №
На
Инв.№
Время ремонта
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях* |  |  |  | Примечания
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик) | (формула расчета объемов и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Материалы Заказчика 100%

## минус (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 23 искл.
|  | На | Типовой ремонт. Капитальный ремонт обмуровки, изоляции котлоагрегата ст.№ 4 БКЗ-320/140 зав.№ 857, рег.№4463-К, год изготовления декабрь 1967г.
|  | Инв.№ | 0401540
|  | Время ремонта | 2020 г.
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях* |  |  |  | Примечания
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик) | (формула расчета объемов и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
7. Конвективная шахта S=30м2 отм. +11,0 - 29,0м
1 | Установка и разборка инвентарных лесов (30м2 х 49,32 кг = 1480кг) | тн | -1.48
2 | Ремонт уплотнительной обмазки (без снятия и установки металлической сетки) б=20мм | м2 | -30 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | -0.54 | Утиль | Портландцемент ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85 (610900520000) | т | -0.54 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | -0.36 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | -0.36 | Подрядчик
9. Поворотная камера S=10м2 отм. +22,0 - +29,0м
3 | Установка и разборка инвентарных лесов (6м2 х 49,32 кг = 296кг) | т | -0.296
4 | Ремонт обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): установка обмуровки огнеупорной глиной б=5мм (10м2 х 0,005м = 0,05м3) | м2 | -10 | Глина огнеупорная (670100000000) | т | -0.01 | Утиль | Глина огнеупорная (670100000000) | т | -0.01 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | -0.18 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | -0.18 | Подрядчик
|  |  |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | -0.004 | Утиль | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | -0.004 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | -0.03 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | -0.03 | Подрядчик
5 | Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых энергетических котлов (7,5м2 х 0,114м=0,855м3) | м3 | -0.855 | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | -1.79 | Утиль | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | -1.79 | Подрядчик
|  |  |  | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | -0.1 | Утиль | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | -0.1 | Подрядчик
6 | Ремонт обмуровки б=189мм из диатомитового кирпича (9,28м2 х 0,189м=1,754м3) | м3 | -1.754 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | -1.65 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | -1.65 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | -0.048 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | -0.048 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | -148.97 | Утиль | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | -148.97 | Подрядчик
7 | Ремонт обмуровки б=250мм l=10м.п. из фасонного шамотного кирпича, расход кирпича на 1м3: 20%- кирпича ч.232990, 80%-кирпич ч. 232989) (10м.п.* 0,0348м3=0,348м3) | м3 | -0.348 | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) фасонный | т | -0.15 | Утиль | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) фасонный | т | -0.15 | Подрядчик
|  |  |  | Кирпич огнеупорный ША-1 ГОСТ 8691-73 по ч. 232989 [Е70700120002] фасонный | т | -0.58 | Утиль | Кирпич огнеупорный ША-1 ГОСТ 8691-73 по ч. 232989 [Е70700120002] фасонный | т | -0.58 | Подрядчик
|  |  |  | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | -0.04 | Утиль | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | -0.04 | Подрядчик
8 | Замена изоляции котла из шнура асбестового б=25мм, длиной шнура 30м.п. (3,14*(0,0125*0,0125) х 30м=0,0147м3) | м3 | -0.0147 |  |  |  | Утиль |  |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | -13.84 |  | Шнур асбестовый ШАОН 30,0 ГОСТ 1779-83 (Е90600060000) | кг | -13.84
9 | Замена изоляции котла из асбестового картона | м2 | -20 |  |  |  | Утиль |  |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | -122 |  | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | -122 | Подрядчик
10 | Изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона | шт | -120 | Катанка 8мм (060300800000) | т | -0.024 | Утиль | Катанка 8мм (060300800000) | т | -0.024 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | -0.516 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | -0.516 | Подрядчик
11 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | -10 | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | -11.08 | Утиль | Сетка РАБИЦА 25х25х1,6 ТУ 1275-001-77645977 [А71800030003] | м2 | -11.08 | Подрядчик
| Обмуровка огнеупорным бетоном б=40мм (10м2 х 0,04м=0,4м3) | м3 | -0.4 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | -0.13 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | -0.13 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | -0.32 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | -0.32 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | -0.32 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | -0.32 | Подрядчик
12 | Нанесение штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | -10 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | -0.05 | Утиль | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | -0.05 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | -0.18 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | -0.18 | Подрядчик
22. Трубопровод присадки холодных газов ф920мм l=10м отм. +22,0м
13 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 3,14 х (0,92+0,16) х 0,16 х 10 = 5,42м3 | м3 | -5.42 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | -7.53 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | -7.53 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | -15.72 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | -15.72 | Подрядчик
14 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,92+2х0,16) х 20 = 67,8м2 | м2 | -67.8 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | -71.19 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | -71.19 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | -2.03 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | -2.03 | Подрядчик
15 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | -67.8 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | -0.35 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | -0.35 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | -1.22 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | -1.22 | Подрядчик
21. Пылепровод от ММТ до МВ ф920мм l=14,9м. отм. +8,0м
16 | Замена изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 3,14 х (0,92+0,16) х 0,16 х 14,9 м=8,08м3 | м3 | -8.08 | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | -11.23 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | -11.23 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | -23.43 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | -23.43 | Подрядчик
17 | Замена каркаса изоляции из сетки 3,14 х (0,92+2х0,16) х 14,9 = 20м2 | м2 | -58 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | -60.9 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | -60.9 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | -1.74 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | -1.74 | Подрядчик
18 | Ремонт штукатурного слоя б=20мм из асбоцементного раствора | м2 | -58 | Портландцемент М400 (610900410000) | т | -0.3 | Утиль | Портландцемент М400 (610900410000) | т | -0.3 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | -1.04 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | -1.04 | Подрядчик
27. Порог переходной зоны S=4м2 отм. +22,0м
19 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (4м2 х 0,04м=0,16м3) | м3 | -0.16 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | -0.05 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | -0.05 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | -0.13 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | -0.13 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | -0.13 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.0-2 (670400200000) | т | -0.13 | Подрядчик
20 | Ремонт обмуровки б=114мм из нормального шамотного кирпича неэкранированных стен паровых энергетических котлов (4м2 х 0,114м=0,456м3) | м3 | -0.456 | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | -0.956 | Утиль | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | -0.956 | Подрядчик
|  |  |  | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | -0.05 | Утиль | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | -0.05 | Подрядчик
21 | Ремонт обмуровки б=125мм из диатомитового кирпича (4м2 х 0,125м=0,5м3) | м3 | -0.5 | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | -0.47 | Утиль | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | -0.47 | Подрядчик
|  |  |  | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | -0.01 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | 0.01 | Подрядчик
|  |  |  | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | -42.47 | Утиль | Крошка пенодиатомитовая обожженая КПДО-И МАРКА Б 0.8-2.0 [670401030000] | кг | -42.47 | Подрядчик
22 | Ремонт изоляции котла огнеупорной глиной б=5мм (44м2 х 0,005м = 0,02м3) | м2 | -4 | Глина огнеупорная (670100000000) | т | -0.004 | Утиль | Глина огнеупорная (670100000000) | т | -0.004 | Подрядчик
|  |  |  | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | -0.07 | Утиль | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | -0.07 | Подрядчик
|  |  |  | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | -0.001 | Утиль | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М 400-Д 20 В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ [610900410000] | т | 0.001 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | -0.01 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ Ф.5-20 (670400500000) | т | 0.01 | Подрядчик
28. Охлаждающие балки S=20м2 отм. +19,0 - +22,0м
23 | Ремонт обмуровкия стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного б=70мм S=20м2 (20м2 х 0,07м = 1,4м3) | м3 | -1.4 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | -0.4398 | Подрядчик | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | -0.4398 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | -1.118 | Подрядчик | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | -1.118 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | -1.118 | Подрядчик | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | -1.118 | Подрядчик
24 | Замена каркаса изоляции из сетки | м2 | -20 | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | -21 | Утиль | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | -21 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | -0.6 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | -0.6 | Подрядчик
25 | Срезка дефектных скоб и анкеров, изготовление и приварка скоб и анкеров для армирования бетона | шт | -40 | Катанка 8мм (060300800000) | т | -0.008 | Лом | Катанка 8мм (060300800000) | т | -0.008 | Подрядчик
|  |  |  | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | -0.172 | Утиль | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | -0.172 | Подрядчик
32. Тепловой ящик S=48м2 отм. +32,0м
26 | Ремонт обмуровки огнеупорным бетоном б=40мм (48м2 х 0,04м=1,92м3) | м3 | -1.92 | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | -0.6 | Утиль | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | -0.6 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | -1.53 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | -1.53 | Подрядчик
|  |  |  | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | -1.53 | Утиль | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | -1.53 | Подрядчик
Заказчик:
|  | Заместитель главного инженера ТЭЦ | [5 empty] | Е.П.Воротынский
АО «РУСАЛ Ачинск»
|  | Начальник КТЦ ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» | [5 empty] | Е.К.Истягин
Менеджер по ремонту котельного оборудования
|  | КТЦ ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» | [5 empty] | Р.В.Турлапов
Ген. подрядчик:
Старший мастер Ачинского участка
|  | ООО «Иркутскэнергоремонт» | [5 empty] | А.Х.Бахтигозин
Подрядчик:
|  | Старший мастер ООО "Комплексстрой" | [5 empty] | Н.А.Жердева
Колечиство необходимых ТМЦ.
Монтаж
[8 empty] | Асбест хризолитовый А-6-30 (680000300000) | т | #REF!
[8 empty] | Глина огнеупорная (670100000000) | т | #REF!
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.1 | т | #REF! | #REF!
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000) кл.2 | т | #REF!
[8 empty] | Заполнитель шамотный ЗШБ (670400200000)кл.4 | т | #REF!
[8 empty] | Картон КАОН 5 (690002100000) | кг | #REF!
[8 empty] | Катанка 8мм (060300800000) | т | #REF!
[8 empty] | Крошка пенодиатомовая (670401030000) | кг | #REF! | 5310,72/400=13,2768м3
[8 empty] | Кирпич диатомовый (670300000000) | м3 | #REF!
[8 empty] | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232989 (Е70700120002) | т | #REF! | сапоги
[8 empty] | Кирпич огнеупорный ША-1 ч.232990 (Е70700120001) | т | #REF! | ответки
[8 empty] | Кирпич ШБ-5 (670200100000) | т | #REF!
[8 empty] | Лист оцинокованный 0,55х1250х2500 (А62200020000) | т | #REF!
[8 empty] | Масса муллиткорундовая ММКН-90 (Е70000090000) | т | #REF!
[8 empty] | Материал огнеупорный МКРР-130 (Е70100110000) | т | #REF!
[8 empty] | Маты МП-100-2000.1000, 80 (Е80100160000) | м3 | #REF!
[8 empty] | Мертель шамотный МШ-28 (670400000000) | т | #REF!
[8 empty] | Песок кварцевый для пескоструйных работ, фракция 0.5-0.8мм (А20300190003) | м3/т | 3/4,2
[8 empty] | Портландцемент М400 (610900410000) | т | #REF!
[8 empty] | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | #REF!
[8 empty] | Сверло полусфера с прессшайбой 4,2х16мм. | кг | #REF! | 2,70/0,002=1350шт.
[8 empty] | Сетка рабица 25х25х1,6 (071250100000) | м2 | #REF!
[8 empty] | Стеклоткань (460002700000) | м2 | #REF!
[8 empty] | Цемент глингозёмистый ГЦ-40 (612800010000) | т | #REF!
[8 empty] | Шнур ШАОН 25 (690001200000) | кг | #REF!
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм [090100110000] | кг | #REF!
Note on K126: Petukhova Mariya: расход высчитан по факту

## гл. паропровод (hidden)
Акт выявленных дефектов обмуровки, изоляции котлоагрегата ст.№ 4 БКЗ-320/140 зав.№ 857, рег.№4463-К, год изготовления декабрь 1967г. Инв.№ 0401541
в период капитального ремонта с 01июля 2020г. по 17 ноября 2020г.
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях* |  |  |  | Примечания
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик) | (формула расчета объемов и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Главный паропровод ф219мм l=90м
1 | Монтаж изоляции из муллитокремнеземистого рулонного материала МКРР-130 б=40мм 3,14 х (0,219+0,04) х 0,04 х 90 =2,93м3 | м3 | 2.93 | Материал огнеупорный МКРР-130 (Е70100110000) | т | 0.529 | Утиль | Материал огнеупорный МКРР-130 (Е70100110000) | т | 0.529 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 8.497 | Утиль | Проволока ф 1,2-О ГОСТ 3282-74 (071110140000) | кг | 8.497 | Подрядчик
2 | Монтаж изоляции из минматов б=80мм в 2 слоя 3,14*(0,219+2*0,04+0,16)*0,16 *90= 20,75м3 | м3 | 20.75 | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 (Е80100160000) | м3 | 28.843 | Утиль | Маты МП-100-2000.1000,80 ГОСТ 21880-2011 (Е80100160000) | м3 | 28.843 | Подрядчик
|  |  |  | Проволока 1,2 О Ч I ГОСТ 3282-74 (А71400080000) | кг | 60.175 | Утиль | Проволока 1,2 О Ч I ГОСТ 3282-74 (А71400080000) | кг | 60.175 | Подрядчик
3 | Монтаж покрытия поверхности изоляции б=200мм. из листового металла прямолинейных участков трубопровода 3,14*(0,219+2*0,2)*90= 174,93м2 | м2 | 174.93 | Лист ОЦ-0,55х1250х2500 ГОСТ 19904-90 Без узора-1 ГОСТ 14918-90 (А62200020000) | т | 0.80468 | Утиль | Лист ОЦ-0,55х1250х2500 ГОСТ 19904-90 Без узора-1 ГОСТ 14918-90 (А62200020000) | т | 0.80468 | Подрядчик
|  |  |  | Саморез 4,2*16 (сверло, прессшайба) | шт | 1381.0263 | Утиль | Саморез 4,2*16 (сверло, прессшайба) | шт | 1381.0263 | Подрядчик
Заказчик:
|  | Заместитель главного инженера ТЭЦ | [5 empty] | Е.П.Воротынский
АО «РУСАЛ Ачинск»
|  | Начальник КТЦ ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» | [5 empty] | Е.К.Истягин
Менеджер по ремонту котельного оборудования
|  | КТЦ ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» | [5 empty] | Р.В.Турлапов
Ген. подрядчик:
Старший мастер Ачинского участка
|  | ООО «Иркутскэнергоремонт» | [5 empty] | А.Х.Бахтигозин
Подрядчик:
|  | Старший мастер ООО "Комплексстрой" | [5 empty] | Н.А.Жердева

## Приложение 3
Приложение № 3
| СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
АО "РУСАЛ Ачинск" .ТЭЦ.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
На
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Составлена в текущих ценах | [7 empty] | руб. без НДС
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ИТОГО по смете | [8 empty] | 0
ВСЕГО с понижающим коэфициентом руб без НДС |  |  |  | 0.95988 |  |  |  |  | 0