Приложение № 1 к Договору № 10-21  от «______»_______________2021 г.

| Подрядчик: ______________ «____»__________2021 г. | Заказчик: Заместитель директора филиала ООО «Байкальская Энергетическая Компания» ТЭЦ-11- технический директор УТС _______________ А.Л. Каргопольцев «___»__________________2021 г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Выполнение работ по ремонту трубопроводов МС-2 между ТК-2-20 и ТК-2-21 филиала ТЭЦ-11 в г. Усолье-Сибирском

| Заказчик: | УТС ТЭЦ-11 филиала ООО «Байкальская Энергетическая Компания» |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ: | Согласно графика производства работ, разработанного Заказчиком Начало выполнения работ - с даты заключения договора Окончание работ –25.09.2021г. |
| Наименование и объем выполняемых работ | Ремонт трубопроводов на участках магистральной сети МС-2 между ТК-2-20 и ТК-2-21 согласно дефектной ведомости № 1-10-21 |
| Место выполнения работ | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское |
| Вид ремонта | Сверхтиповой (текущий) ремонт. |
| Описание объектов ремонта | Характеристика объектов: Участок тепловой сети предназначен для снабжения тепловой энергией и горячим водоснабжением потребителей города Усолье- Сибирское Способы прокладки трубопроводов: Подземная прокладка в непроходном канале. Трубопроводы стальные Ф 720 мм, в минераловатной изоляции при условном давлении 1,2 МПа и температуре 110ºС Особые условия работы объекта: - объекты эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 33° до плюс 40° - существующие параметры теплоносителя –110/70 °С - Ремонт трубопроводов производить поочередно, для обеспечения потребителей горячей водой. При необходимости отключения двух трубопроводов подрядчик за двое суток уведомляет заказчика, заказчик выполняет необходимое отключение. (срок не более 14 суток) |
| Объем выполняемых работ | Основные этапы работ: - земляные работы; - замена участка трубопровода - АКЗ и изоляция трубопроводов - замена строительных ж/б конструкций непроходных каналов; - замена скользящих и неподвижных опор; - замена запорной арматуры; - проведение гидравлических испытаний; - вывоз мусора; Конкретные объемы работ приведены в дефектной ведомости № 1-10-21 |
| Требования к технологии ведения работ, к качеству и результату выполненных работ | - Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями: СНиП 3.05.03-85 , СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 3.05.04-85* « Наружные сети и сооружения», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12 - 04 -2002 « Безопасность труда в строительстве Часть 2 . «Строительное производство », СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 «Общие требования». - Разработка траншеи для прокладки теплопровода должна выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты ». - При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» и Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" от 15.12.2020 N 536 Монтаж, укладку и сварку с неразрушающим контролем сварных швов теплопроводов следует производить по СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; ТУ 5768-001-71794742-2012 «Трубы стальные и детали трубопроводов с пенополимерминеральной теплогидроизоляцией», учитывая «Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополимерминеральной ППМ изоляции» |
| Требования к наличию у подрядной организации разрешительных документов | - Не менее 1-го специалиста (должностного лица) подрядной (субподрядной) организации должно быть аттестовано согласно Правительство РФ Постановление От 25.10.2019 N 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». Подтверждающим документом является протокол заседания аттестационной комиссии или его заверенная копия. Области аттестации: А (Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) и Б.8.26 (Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах). - Организация должна иметь аттестованную технологию сварки - РД, группы и технические устройства - КО (трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07Мпа и температурой воды свыше 115ºС), согласно «Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103 РД от 19.06.2003 № 03-615-03 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 № 4811). Подтверждающим документом является свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки. - В организации должны быть аттестованные сварщики с допуском ручная дуговая сварка покрытыми электродами и специалисты сварочного производства с допуском к руководству и техническому контролю за проведением сварочных работ, группы технических устройств опасных производственных объектов – Котельное оборудование, согласно «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63 ПБ от 30.10.1998 № 03-273-99. Подтверждающим документом является протокол аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. |
| Требования к разработке и ведению пред ремонтной документации | - Подрядная организация разрабатывает проект производства работ (ППР) при необходимости согласовывает его с субподрядными организациями. ППР утверждается техническим директором УТС ТЭЦ-11 за 10 дней до начала работ. Акт допуск на производство работ выдается при наличии ППР, списков ответственных лиц подрядной организации и отметок о прохождении инструктажа. |
| Требования к применяемым материалам | - применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, должны иметь разрешение на применение технического устройства на опасном производственном объекте, выданное в установленном порядке органами_Ростехнадзора. Подрядчик выполняет работы с использованием материалов заказчика и собственных материалов согласно дефектной ведомости № 1-10-21 , а также собственных инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов. -Перед началом работ необходимо произвести входной контроль применяемых материалов с оформлением акта и участием представителей УТС ТЭЦ-11. ПРИМЕНЕНИЕ Б/У МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩЕНО! |
| Требования по выполнению сопутствующих работ | Складирование строительных материалов производить в местах согласованных с Заказчиком. Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов. По окончанию выполнения работ произвести восстановление нарушенного благоустройство территории. |
| Требования к ремонтным площадкам | Ремонтные площадки должны иметь ограждение периметра, обеспечивающее безопасность третьих лиц от опасных факторов в процессе ремонтной деятельности. Ограждение выполняет подрядчик, он же содержит его в исправном состоянии. |
| Требования к документации при приемке результата работ | Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. В целях приемки работ Подрядчик предварительно направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. Совместно с извещением Подрядчик предъявляет комиссии по приемке: Исполнительную документацию в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта с учетом типа прокладки трубопроводов тепловых сетей, заверенную подписью и печатью Подрядчика: В комплект Исполнительной документации включается: - Титульный лист. - Реестр исполнительной документации. - Приказ заказчика о назначении приемочной комиссии. - Приказ подрядчика о назначении лица ответственного за приемку объекта из ремонта. - Акт приемочной комиссии о приемки объекта из ремонта. - Акты входного контроля запасных частей и материалов, в т.ч. сварочных. - Акты проверки на герметичность запорной арматуры. - Акт промежуточных приёмок скрытых работ: - демонтаж трубопровода (строительных конструкций канала) при необходимости. - очистка каналов и камер от ила и грязи. - разбивка трассы. - устройство оснований траншей и котлованов. - монтаж строительных конструкций заделка и омоноличивание стыков. - монтаж трубопровода (скользящих, неподвижных опор, закладных частей сборных конструкций) - нанесение антикоррозионного покрытия. - установка тепловой изоляции, заделка стыков ППМ. - монтаж плит перекрытия канала с омоноличиванием стыков. - гидроизоляция строительных конструкций. - обратная засыпка траншей и котлованов, с послойным уплотнением. - Акт о растяжке компенсаторов. - Акт на гидравлическое испытание трубопровода (прямой, обратный). - Акт на промывку (прямой, обратный). - Акт дезинфекции трубопровода (прямой, обратный). - Акт на повторную промывку (прямой, обратный). - Протокол лабораторных исследований (прямой, обратный). - Общий журнал работ. - Журнал сварочных работ. - Исполнительные чертежи с привязкой к местности. 1.Схема тепловой сети с указанием тепловых камер, запорной арматуры, дренажей, воздушников, неподвижных опор, поворотов и компенсаторов, линейных размеров и диаметров. 2.Схема сварных стыков с указанием: - марка стали труб, геометрические характеристики - расположение и номера сварных стыков - расположение опор - Сведения о сварщиках и специалистах (ЛКМ, ВИК). - Акт проверки технологических свойств электродов. - Акт на сварку контрольного стыка. - Акт визуального контроля сварных стыков. - Заключение по УЗК. - Сертификаты и паспорта на применяемые материалы, запасные части, оборудование: - труба, отводы, фасонные детали - электроды - мастика - тепловая изоляция - арматура - плиты перекрытия, лотки - Списки лиц ответственных за безопасное производство работ. 25).Документы подтверждающие допуск Подрядчика к выполняемым видам работ (при необходимости). 26).Накладные и (или) счета-фактуры на материалы и оборудование (при необходимости) |
| Требования к количеству экземпляров документации | Выдать 2 экз. исполнительной документации. |
| Необходимость комплексного страхования и страхования гражданской ответственности перед третьими лицами | необязательна |
| Дополнительные согласования | Решения, принимаемые в процессе проведения ремонта, оформляются протоколами технического совета или подтверждаются официальными письмами. |

Начальник РТС УТС _____________ В.М. Червинский

Начальник ПТО УТС ______________И.В. Паутова