## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор ШУ Н-И ТЭЦ
________________А.А. Бурдуковский
доверенность № 372 от 08.09.2023 г.
"____"_________________2024 г.
Дефектная ведомость № 1
Выполнение работ по ремонту АКЗ оборудования ХВО на ШУ Н-И ТЭЦ в г. Шелехове (инв. № ИЭ551400238-Оборудование ХВО (ШУ)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел № 1. SHY01QBG01BB004 Замена внутренней АКЗ при ремонте фильтра №5 с заменой НРУ (Ду 3м Н=3м)
1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов 1 клетка на 2 метра. | т | 0.32 |  |  |  |  | Леса | т | 0.32 | Подрядчик
[9 empty] | м2 | 24
[8 empty] | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.00216
[8 empty] | Щиты: настила | м2 | 0.816
[8 empty] | Детали лесов стальные (ГЭСН08-07-001-02) | т | 0.0084
2 | Обеспыливание, обезжиривание, ремонт АКЗ внутри с предварительным удалением старого покрытия, нанесение 1 слоя грунта Метакор и 6 слоев покрытия Рокор 793 ТРИО ручным способом, при Н до 4 м внутренней поверхности фильтра | м2 | 39 |  |  |  |  | Растворитель на обезжиривание (В-14) 0,4 кг (уайт-спирит) | кг | 15.6 | подрядчик
[8 empty] | Ветошь (при обезжиривании) (ГЭСН-13)) 0,05 кг | кг | 1.95 | подрядчик
[8 empty] | Грунт Метакор (инструкция) 1м2 0,2*1=0,2кг (или аналог) | кг | 7.8 | подрядчик
[8 empty] | Покрытие Рокор 793 ТРИО 1м2, 6 слоев, 0,98*1=0,98 (инструкция) (или аналог) | кг | 38.22 | подрядчик
[8 empty] | Разбавитель РОКОР-Р 1м2, 0,164 кг (инструкция) (или аналог) | кг | 6.396 | подрядчик
[8 empty] | Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 30 кг/м2) | кг | 1170 | подрядчик
3 | Очистка фильтров водоподготовительной установки при выгруженном фильтрующем материале | м3 | 0.5
Раздел № 2. SHY01QBG01BB001 Замена АКЗ бака химочищеной воды № 1 (D=4,9 H=6,6)
4 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов 3 клетки по 4 метра , | т | 1.26 |  |  |  |  | Леса | т | 1.26 | Подрядчик
[9 empty] | м2 | 24
[8 empty] | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.00216
[8 empty] | Щиты: настила | м2 | 0.816
[8 empty] | Детали лесов стальные (ГЭСН08-07-001-02) | т | 0.0084
5 | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю поверхность бака на высоте до 4 м. | м2 | 61 |  |  |  |  | Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10 1м2 0,2*6=1,2кг (В-110) | кг | 73.2 | подрядчик
[8 empty] | Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 (В-110) | кг | 6.222 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-4 1 м2, 0,15*6=0,9 (В-110) | кг | 54.9 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель на обезжирование 1 м2, 0,4 кг (В-14) | кг | 24.4 | подрядчик
[8 empty] | Ветошь (при обезжиривании) (В-16) | кг | 3.05 | подрядчик
[8 empty] | Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 30 кг/м2) | кг | 1830 | подрядчик
6 | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю поверхность бака на высоте свыше 4 м. | м2 | 39 |  |  |  |  | Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10 1м2 0,2*6=1,2кг (В-110) | кг | 46.8 | подрядчик
[8 empty] | Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 (В-110) | кг | 3.978 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-4 1 м2, 0,15*6=0,9 (В-110) | кг | 35.1 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель на обезжирование 1 м2, 0,4 кг (В-14) | кг | 15.6 | подрядчик
[8 empty] | Ветошь (при обезжиривании) (В-16) | кг | 1.95 | подрядчик
[8 empty] | Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 30 кг/м2) | кг | 1170 | подрядчик
7 | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю поверхность бака на высоте свыше 4 м. (крыша) | м2 | 19 |  |  |  |  | Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10 1м2 0,2*6=1,2кг (В-110) | кг | 22.8 | подрядчик
[8 empty] | Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 (В-110) | кг | 1.938 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-4 1 м2, 0,15*6=0,9 (В-110) | кг | 17.1 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель на обезжирование 1 м2, 0,4 кг (В-14) | кг | 7.6 | подрядчик
[8 empty] | Ветошь (при обезжиривании) (В-16) | кг | 0.95 | подрядчик
[8 empty] | Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 30 кг/м2) | кг | 570 | подрядчик
8 | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю поверхность бака на высоте до 4 м. (днище) | м2 | 15 |  |  |  |  | Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10 1м2 0,2*6=1,2кг (В-110) | кг | 18 | подрядчик
[8 empty] | Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 (В-110) | кг | 1.53 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-4 1 м2, 0,15*6=0,9 (В-110) | кг | 13.5 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель на обезжирование 1 м2, 0,4 кг (В-14) | кг | 6 | подрядчик
[8 empty] | Ветошь (при обезжиривании) (В-16) | кг | 0.75 | подрядчик
[8 empty] | Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 30 кг/м2) | кг | 450 | подрядчик
9 | Очистка внутренней поверхности баков (аккумуляторных, горячей воды, подпитки теплосети) от купершлака | м2 | 15
Раздел № 3. SHY01QBG01BB005 Замена АКЗ бака промывочной воды №1 (D=3,0 H=4,0)
10 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов 1 клетка по 4 метра , | т | 0.42 |  |  |  |  | Леса | т | 0.42 | Подрядчик
[9 empty] | м2 | 8
[8 empty] | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.00072
[8 empty] | Щиты: настила | м2 | 0.272
[8 empty] | Детали лесов стальные (ГЭСН08-07-001-02) | т | 0.0028
11 | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю поверхность бака на высоте до 4 м.(крыша, обечайка) | м2 | 45 |  |  |  |  | Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10 1м2 0,2*6=1,2кг (В-110) | кг | 54 | подрядчик
[8 empty] | Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 (В-110) | кг | 4.59 | подрядчик | 45.0983
[8 empty] | Растворитель Р-4 1 м2, 0,15*6=0,9 (В-110) | кг | 40.5 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель на обезжирование 1 м2, 0,4 кг (В-14) | кг | 18 | подрядчик
[8 empty] | Ветошь (при обезжиривании) (В-16) | кг | 2.25 | подрядчик
[8 empty] | Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 30 кг/м2) | кг | 1350 | подрядчик
12 | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю поверхность бака на высоте до 4 м. (днище) | м2 | 7 |  |  |  |  | Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10 1м2 0,2*6=1,2кг (В-110) | кг | 8.4 | подрядчик
[8 empty] | Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 (В-110) | кг | 0.714 | подрядчик | 7.065
[8 empty] | Растворитель Р-4 1 м2, 0,15*6=0,9 (В-110) | кг | 6.3 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель на обезжирование 1 м2, 0,4 кг (В-14) | кг | 2.8 | подрядчик
[8 empty] | Ветошь (при обезжиривании) (В-16) | кг | 0.35 | подрядчик
[8 empty] | Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 30 кг/м2) | кг | 210 | подрядчик
13 | Очистка внутренней поверхности баков (аккумуляторных, горячей воды, подпитки теплосети) от купершлака | м2 | 7
Раздел № 4. SHY01GBB12BB004 Ремонт АКЗ конденсатного фильтра №4 (Ø=2 м Н=3,43м)
14 | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание, нанесение 6 слоев эпоксидной шпатлевки ЭП-00-10 вручную на внутреннюю поверхность фильтра на высоте до 4 м. | м2 | 28 |  |  |  |  | Эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10 1м2 0,2*6=1,2кг (В-110) | кг | 33.6 | подрядчик
[8 empty] | Отвердитель №1 1м2, 0,017*6=0,102 (В-110) | кг | 2.856 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-4 1 м2, 0,15*6=0,9 (В-110) | кг | 25.2 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель на обезжирование 1 м2, 0,4 кг (В-14) | кг | 11.2 | подрядчик
[8 empty] | Ветошь (при обезжиривании) (В-16) | кг | 1.4 | подрядчик
[8 empty] | Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 30 кг/м2) | кг | 840 | подрядчик
15 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов 1 клетка на 2 метра , | т | 0.32 |  |  |  |  | Леса | т | 0.32 | Подрядчик
[9 empty] | м2 | 24
[8 empty] | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.00216
[8 empty] | Щиты: настила | м2 | 0.816
[8 empty] | Детали лесов стальные (ГЭСН08-07-001-02) | т | 0.0084
Раздел № 5. SHY00LCR10BB010KD03 Ремонт АКЗ БАГВ-2 (по результатам осмотра 2023 года)
16 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов 4 раза по 3 клетки на 12 метров, 4 раза по 3 клетки на 10 метров, 4 раза по 2 клетки на 10 метров | т | 23.336 |  |  |  |  | Леса | т | 23.336 | Подрядчик
[9 empty] | м2 | 688
[8 empty] | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.06192
[8 empty] | Щиты: настила | м2 | 23.392
[8 empty] | Детали лесов стальные (ГЭСН08-07-001-02) | т | 0.2408
17 | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание, нанесение 4 слоев композиции ЦВЭС-2 вручную на внутреннюю поверхность бака на высоте свыше 4 м. (8-й слой ) | м2 | 72 |  |  |  |  | Цинконаполненая композиция ЦВЭС-2 (или аналог одобренный роспотребнадзором) 1м2 0,2*4=0,8кг (Инстр.) | кг | 57.6 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель на обезжиривание (В-14) 0,4 кг | кг | 28.8 | подрядчик
[8 empty] | Ветошь (при обезжиривании) (В-16) 0,05 кг | кг | 3.6 | подрядчик
[8 empty] | Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 30 кг/м2) | кг | 2160 | подрядчик
18 | Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание, нанесение 4 слоев композиции ЦВЭС-2 вручную на внутреннюю поверхность бака на высоте свыше 4 м. (кровля ) | м2 | 183 |  |  |  |  | Цинконаполненая композиция ЦВЭС-2 (или аналог одобренный роспотребнадзором) 1м2 0,2*3=0,6кг (Инстр.) | кг | 109.8 | подрядчик
[8 empty] | Растворитель на обезжиривание (В-14) 0,4 кг | кг | 73.2 | подрядчик
[8 empty] | Ветошь (при обезжиривании) (В-16) 0,05 кг | кг | 9.15 | подрядчик
[8 empty] | Купрошлак (купершлак) (СЗ на ХС, 30 кг/м2) | кг | 5490 | подрядчик
19 | Очистка внутренней поверхности баков (аккумуляторных, горячей воды, подпитки теплосети) от купершлака | м2 | 170
|  |  |  | Начальник КТЦ |  |  |  | А.А. Кравчук
|  |  |  | Зам. начальника КТЦ |  |  |  | А.А. Чистяков
|  |  |  | Мастер КТЦ |  |  |  | А.В. Скобельцин
|  |  |  | Инженер КТЦ |  |  |  | А.П. Вторушин
Необходимость работ подтверждаю