## Ведомость (hidden)
Приложение №1
к договору №16-1515П
от _______________2016г.
| СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Генеральный директор | [6 empty] | Генеральный директор
| ООО «ТГК-Сервис» | [6 empty] | ООО "ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия"
| _______________М.П. Юшка | [6 empty] | ___________________Д.А. Тимошенко
| "___ " _____________2016г. | [6 empty] | "_______"______________________2016г.
Ведомость объемов работ №1
на Капитальный ремонт гидроагрегата №4
(категория ремонта)
(гидротурбина 4 ПЛ 577-ВБ-370 инв. №59008382; гидрогенератор 4 ВГС 700/80-40 инв. №59008386)
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подготовка к демонтажу
До разборки гидроагрегата
1 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | гидротурбина | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 10 | Подрядчик
2 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, установка | гидроагрегат | 1
3 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, разборка | гидроагрегат | 1
4 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
5 | Проверка линии вала, центровки штанги маслоприемника, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
6 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 9 м | гидроагрегат | 1
7 | Проверка зазоров в однорядном подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1
8 | Маркировка всех узлов и деталей гидроагрегата до ремонта: диаметр рабочего колеса до 5 м | гидроагрегат | 1
Раздел 2. Рабочее колесо
9 | Установка серег и консолей в камере рабочего колеса для фиксации рабочего колеса, т.е. "подвешивание за лопасти": диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Клинья для вывески РК Н=30 | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Клинья для вывески РК Н=20 | шт | 14 | Подрядчик
10 | Разъединение фланцевого соединения "крышка сервомотора рабочего колеса - втулка рабочего колеса (корпус сервомотора рабочего колеса)": диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2 м | фланец | 1
11 | Снятие рабочего колеса с консолей в камере рабочего колеса и перенос рабочего колеса на монтажную площадку: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 25 | Подрядчик
12 | Разъединение стаканов от поршня сервомотора рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т (Прим.1При исполнении работ на рабочем колесе с количеством лопастей более 4-х шт.) | турбина | 1
13 | Снятие поршня сервомотора рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1
14 | Разборка и снятие съемного уплотнения лопасти: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 | Манжета уплотнения лопасти РК | т | 0.008 | мусор
|  |  |  | Болт специальный М12х70 прижимного кольца (крепление уплотнения лопасти) | т | 0.009 | лом
|  |  |  | Заглушка сегментов защиты лопастного уплотнения РК ф30хф24х5,0 Ст3-5 | т | 0.004 | лом
|  |  |  | Заглушка ф30х5,0мм | т | 0.003 | лом
15 | Снятие лопасти без уплотнения фланца лопасти, фиксация рычагов, расположение на монтажной площадке для контроля сопрягаемых поверхностей, проведение ремонтных работ: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 | Заглушка нерж. ф60мм (крепление лопастей) | т | 0.001 | лом | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.18 | Подрядчик
|  |  |  | Планка стопорная РК | т | 0.195 | лом | Гвозди строительные | кг | 1.44 | Подрядчик
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.45 | Подрядчик
16 | Снятие серег и консолей с лопастей рабочего колеса и камеры рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик
17 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (лопасти РК) | дм2 | 525 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 4.5 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 6.7 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 6.7 | Подрядчик
18 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (цапфа лопасти РК) | 10дм2 | 12.61 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
19 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (рычаги лапасти РК) | 10дм2 | 36.2 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.3 | Подрядчик
20 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (серьги лапасти РК) | 10дм2 | 12.61 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
21 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (проушины лапасти РК) | 10дм2 | 13.3 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
22 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (палец лапасти РК) | 10дм2 | 14 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
23 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (гайки лапасти РК) | 10дм2 | 3.5 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
24 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (крестовина лапасти РК) | 10дм2 | 61.5 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.4 | Подрядчик
25 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (поршень лапасти РК) | 10дм2 | 65 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.4 | Подрядчик
26 | Подготовка деталей механизма поворота лопастей рабочего колеса к сборке, очистка, сортировка крепежных элементов, освидетельствование и дефектация деталей, проверка геометрических размеров рабочих поверхностей, подверженных износу: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 60 | Подрядчик
27 | Замена втулок в корпусе рабочего колеса под фланец цапфы лопасти, диаметр цапфы до 700 мм: крепление втулки к корпусу рабочего колеса гужонами | втулка | 9 2+7 | Втулка БрО10Ф1 штока РК ф370мм | т | 0.0145 | лом | Втулка БрО10Ф1 штока РК ф370мм черт. | шт | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Втулка БрО10Ф1 корпуса РК ф350мм | т | 0.015 | лом | Втулка БрО10Ф1 корпуса РК ф350мм черт. 267 001 | шт | 7 | Подрядчик
28 | Замена втулок в корпусе рабочего колеса под цапфы лопастей, стаканов поршня, диаметр цапфы свыше 100 до 300 мм: крепление втулки в корпусе рабочего колеса гужонами | втулка | 7 | Втулка БрО10Ф1 корпуса РК Ф170 | т | 0.0072 | лом | Втулка БрО10Ф1 корпуса РК Ф170 черт. | шт | 7 | Подрядчик
29 | Замена втулок в серьгах механизма поворота лопастей. Установка гужонов, манжет, закрытие окон специальными крышками: диаметр пальца свыше 100 до 200 мм, крепление втулки в детали гужонами | втулка | 14 | Втулка БрО10Ф1 кинематики РК Ф150 | т | 0.0065 | лом | Втулка БрО10Ф1 кинематики РК Ф150 черт. | шт | 14 | Подрядчик
30 | Ремонт периферийной кромки лопасти наплавкой с последующей шлифовкой: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 мм | лопасть | 7 |  |  |  |  | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 3 | Подрядчик
31 | Строжка разрушенной поверхности при помощи воздушно-дугового резака, глубина поврежденного участка до 10 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 3 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.5 | Заказчик
32 | Зачистка шлифовальной машинкой поверхности обработанной воздушно-дуговым резаком, на глубину до 2 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 3 | Подрядчик
33 | Наплавка металла на подготовленную поверхность, глубина поврежденного участка до 5 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Электроды ЭА-395/9 ф3,0мм | кг | 70 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЭА-395/9 ф4,0мм | кг | 80 | Подрядчик
[8 empty] | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 11 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 3 | Подрядчик
34 | Снятие усиления шва при помощи шлифовальной машинки вручную после наплавки, глубина поврежденного участка до 2 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 21 | Подрядчик
35 | Ремонт сколов, трещин, кавитационных разрушений на лопастях рабочего колеса с применением воздушно-дугового резака, ручной электросварки с последующей шлифовкой | 1 кг наплавляемого металла | 45 |  |  |  |  | ВДК (Carbon) угольные электроды d8.0х305мм | шт | 100 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 3 | Подрядчик
36 | Установка секторов прижимных на съемные, несъемные уплотнения, кожухов с контровкой крепежных элементов электросваркой: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 1 | Подрядчик
37 | Соединение рычагов с серьгами, фиксация серег, установка на стенд, фиксация серег в рабочем положении: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т (ПримПри выполнении работ на рабочем колесе с количеством лопастей более 4-х) | турбина | 1
38 | Установка цапф лопастей и шпонок: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | цапфа | 7
39 | Установка и соединение серег со стаканами: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | серьга | 7
40 | Установка и соединение поршня со стаканами: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | стакан | 7
41 | Сборка и установка съемного уплотнения лопасти: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 |  |  |  |  | Манжета уплотнения лопасти РК черт.4-ГТ29281 | шт | 42 | Подрядчик
[8 empty] | Болт специальный М12х70 прижимного кольца (крепление уплотнения лопасти) | шт | 140 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушка сегментов защиты лопастного уплотнения РК ф30хф24х5,0 Ст3-5 | шт | 140 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушка ф30х5,0мм (кольцо черт.4-ГТ71675) | шт | 112 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф5,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
42 | Установка лопасти, соединение с цапфой, рычагом, затяжка фланцевого соединения с помощью мостового крана через динамометры, диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м: уплотнение съемное, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 |  |  |  |  | Заглушка нерж. ф60мм (крепление лопастей) | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Планка стопорная РК | шт | 16 | Подрядчик
43 | Установка серег и консолей в камере рабочего колеса для фиксации рабочего колеса, т.е. "подвешивание за лопасти": диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7
44 | Снятие серег и консолей с лопастей рабочего колеса и камеры рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик
45 | Сборка штанг маслопровода над поршнем рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м | турбина | 1 |  |  |  |  | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф8,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 14 | Подрядчик
46 | Соединение крышки сервомотора рабочего колеса (в сборе с валом) с втулкой рабочего колеса, затяжка фланцевого соединения: диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2,0 м | фланец | 1 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 4 | Подрядчик
47 | Установка с подгонкой заглушек на фланцевых или лопастных болтах, обварка по контуру маслоплотным швом с помощью ручной электродуговой сварки, диаметр заглушки: до 80 мм (Прим.2При выполнении работ по установке заглушек из нержавеющей стали) | заглушка | 14 |  |  |  |  | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 1 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.1 | Заказчик
48 | Разборка и сборка с заменой крепежных элементов защитных кожухов фланцевых соединений: вал турбины – втулка ротора генератора; вал турбины – вал генератора; вал турбины – втулка рабочего колеса; вал турбины – крышка сервомотора рабочего колеса; вал рабочего колеса – обтекатель рабочего колеса (крышка втулки рабочего колеса): диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | фланцевое соединение | 1 | Шпилька крепления обтекателя РК М36х75 | т | 0.016 | лом | Шпилька крепления обтекателя РК М36х75 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М36 DIN934 (крепление обтекателя РК) | т | 0.013 | лом | Гайка оц. М36 DIN934 (крепление обтекателя РК) | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Заглушка нерж. ф120х8,0мм | т | 0.008 | лом | Заглушка нерж. ф120х8,0мм | шт | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф10,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф12,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф22,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 5 | Подрядчик
49 | Подъем и перенос рабочего колеса в кратере гидроагрегата, установка рабочего колеса на серьгах и консолях: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1
50 | Проверка геометрических параметров лопастной системы, определение лопастной решетки при помощи концевых мер длины в трех сечениях входной (выходной) кромок лопасти рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м (Прим.1При количестве лопастей на рабочем колесе более 4-х, при развернутых лопастях) | турбина | 1
Раздел 3. Камера рабочего колеса
51 | Сборка, установка и снятие кольцевого металлического подвесного настила с технологическими приспособлениями в проточной части гидроагрегата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, сборка и установка | турбина | 1
52 | Ремонт сектора сопрягающего пояса с частичной заменой облицовки (фрагментов) с применением воздушно-дуговой резки и электрогазосварки: вес сектора свыше 0,03 т (Прим.2При использовании сопрягающего пояса из нержавеющей стали) | сектор | 6 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 30-38 мм | т | 0.2 | лом | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 30-38 мм | т | 0.2 | Подрядчик
|  |  |  | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 0.36 | лом | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 0.36 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 1 | Подрядчик
53 | Строжка разрушенной поверхности камеры рабочего колеса при помощи воздушно-дуговой резки, глубина обрабатываемого металла до 10 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 3 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.5 | Заказчик
54 | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса после воздушно-дуговой резки, глубина обрабатываемого металла до 2 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 5 | Подрядчик
55 | Наплавка металла на подготовленную поверхность камеры рабочего колеса, толщина слоя до 5 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | ВДК (Carbon) угольные электроды d8.0х305мм | шт | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЭА-395/9 ф3,0мм | кг | 35 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЭА-395/9 ф4,0мм | кг | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 1 | Подрядчик
56 | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса после наплавки вручную, глубина обрабатываемого металла до 2 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 5 | Подрядчик
57 | Сборка, установка и снятие кольцевого металлического подвесного настила с технологическими приспособлениями в проточной части гидроагрегата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, снятие | турбина | 1
58 | Усиление фундаментов цементацией | 100 м3 фундамента | 0.0158 1,58 / 100 |  |  |  |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 | т | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Анкер клиновой 20х300 | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Анкер клиновой 10х95 | шт | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Пластиковый инъектор ф18,0мм | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.0035 | Подрядчик
[8 empty] | Master Emaco А640 (Macflow пластифицированный расширяющимся цемент) | кг | 3000 | Подрядчик
Раздел 4. Нижняя крестовина
59 | Снятие нижней крестовины с нижним направляющим подшипником, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: зонтичный генератор | генератор | 1
60 | Установка нижней крестовины: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м, генератор зонтичный | крестовина | 1
Раздел 5. Направляющий подшипник генератора
61 | Снятие направляющего подшипника с разборкой нижней маслованны и опусканием выгородки, диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м: зонтичный генератор | подшипник | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 1.2 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.15 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.09 | Подрядчик
62 | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника, диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м: зонтичный генератор | подшипник | 1 | Болт оц. М12х75 DIN 933 кл.п.5,8 | т | 0.001 | лом | Болт оц. М12х75 DIN 933 кл.п.5,8 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М12 DIN 125а | т | 0.0002 | лом | Шайба оц. М12 DIN 125а | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | т | 0.0002 | лом | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М16х55 DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.004 | лом | Болт оц. М16х55 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М16 DIN 125а | т | 0.001 | лом | Шайба оц. М16 DIN 125а | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.001 | лом | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Изоляционная втулка ф16х20мм (h=20мм) , материал СТЭФ | т | 0.001 | лом | Изоляционная втулка ф16х20мм (h=20мм) , материал СТЭФ | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Изоляционная шайба ф16х26мм (h=3мм) , материал СТЭФ | т | 0.003 | лом | Изоляционная шайба ф16х26мм (h=3мм) , материал СТЭФ | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Изоляционная пластина 245х160х2,0мм, материал СТЭФ | т | 0.001 | лом | Изоляционная пластина 245х160х2,0мм, материал СТЭФ | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Клей эпоксидный | т | 0.008 | Подрядчик
63 | Снятие, ревизия, ремонт, восстановление контактов на системе термоконтроля в ванне генераторного подшипника до клемной коробки: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1
64 | Шабрение сегментов подшипника проворотом ротора мостовым краном по натирам, вес сегмента до 0,065 т: зонтичный генератор | сегмент | 16
65 | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | проворот | 1
Раздел 6. Турбинный подшипник
66 | Ремонт нижнего направляющего однорядного подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке, с заменой верхнего торцевого уплотнения: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 | техпластина 1Ф-1-МБС –С лист 1м х 1м тол.5мм | кг | 12.6 | мусор | техпластина 1Ф-1-МБС –С лист 1м х 1м (замена уплотнения) тол.5мм | кг | 12.6 | Подрядчик
[8 empty] | Клей "Loctait" 406 20мл | шт | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
67 | Разборка, очистка и сборка ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м (Прим.3При выполнении работ по очистке ванны нижнего направляющего подшипника от наносов, грязи и коррозии) | подшипник | 1 | Болт призонный М24х112 крепления ТП | т | 0.001 | лом | Болт призонный М24х112 крепления ТП | шт | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М24х120 DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.007 | лом | Болт оц. М24х120 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 14 | Подрядчик
|  |  |  | болт М24х45 чист. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 26 | лом | болт М24х45 чист. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 26 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | т | 0.004 | лом | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | шт | 38 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | т | 0.002 | лом | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | шт. | 22 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенна оц. М24 DIN 9021 | т | 0.003 | лом | Шайба увеличенна оц. М24 DIN 9021 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шпилька М20х50 | т | 0.002 | лом | Шпилька М20х50 | кг | 2.496 | Подрядчик
|  |  |  | Шпилька М20х75 | т | 0.004 | лом | Шпилька М20х75 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | т | 0.002 | лом | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | шт. | 34 | Подрядчик
|  |  |  | шпилька М12х37 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.0005 | лом | шпилька М12х37 кл. (материал: Ст.25) | кг | 0.534 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | т | 0.0003 | лом | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | шт. | 20 | Подрядчик
|  |  |  | шпилька М16х40 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.001 | лом | шпилька М16х40 кл. (материал: Ст.25) | кг | 1.06 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.001 | лом | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт. | 26 | Подрядчик
|  |  |  | болт получ. М16х70 кл. DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.001 | лом | болт получ. М16х70 кл. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 6 | Подрядчик
|  |  |  | штифт конич. 10х70 (материал: Ст.45) | т | 0.0002 | лом | штифт конич. 10х70 (материал: Ст.45) | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | болт чист. 30х90 кл.2 (материал: Ст.35) | т | 0.001 | лом | болт чист. 30х90 кл.2 (материал: Ст.35) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | гайка М37 (материал: Ст.25) | т | 0.0008 | лом | гайка М37 (материал: Ст.25) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | болт получ. М20х70 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.002 | лом | болт получ. М20х70 кл. (материал: Ст.25) | шт. | 10 | Подрядчик
|  |  |  | штифт конич. нар. 13х85 (материал: Ст.45) | т | 0.0003 | лом | штифт конич. нар. 13х85 (материал: Ст.45) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | шайба чист. 10 ост/нктп (материал: Ст.0) | т | 4e-05 | лом | шайба чист. 10 ост/нктп (материал: Ст.0) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | гайка М10 DIN 934 | т | 3e-05 | лом | гайка М10 DIN 934 | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М20 DIN 125а | т | 4e-06 | лом | Шайба оц. М20 DIN 125а | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | штифт конич. нар. 20х120 (материал: Ст.45) | т | 0.0007 | лом | штифт конич. нар. 20х120 (материал: Ст.45) | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | винт М16х40 DIN 912 | т | 0.003 | лом | винт М16х40 DIN 912 | шт. | 32 | Подрядчик
|  |  |  | болт чист. М16х50 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.002 | лом | болт чист. М16х50 кл. (материал: Ст.25) | шт. | 16 | Подрядчик
|  |  |  | шайба стопорн. М16 (материал: Ст.3) | т | 0.0001 | лом | шайба стопорн. М16 DIN 463 | шт. | 16 | Подрядчик
|  |  |  | болт получ. М10х22 кл. (материал: Ст.25) | т | 5e-05 | лом | болт получ. М10х22 кл. (материал: Ст.25) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | т | 0.002 | лом | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М20 DIN 125а | т | 0.001 | лом | Шайба оц. М20 DIN 125а | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба ф50хф28х5,0мм | т | 0.005 | лом | Шайба ф50хф28х5,0мм | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М18х60 DIN 933 кл.пр.5.8 | т | 0.005 | лом | Болт оц. М18х60 DIN 933 кл.пр.5.8 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенная оц. М18 DIN 9021 | т | 0.002 | лом | Шайба увеличенная оц. М18 DIN 9021 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М16х60 DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.002 | лом | Болт оц. М16х60 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенная оц. М16 DIN 9021 | т | 0.0006 | лом | Шайба увеличенная оц. М16 DIN 9021 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Шпилька М24х120 | т | 0.013 | лом | Шпилька М24х120 | шт | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф5,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 2 | Подрядчик
68 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (окраска внутренних и наружных поверхностей ванны и корпуса ТП) (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью) | 10м2 | 1 10/10 |  |  |  |  | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 1.9 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 2.3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3.5 | Подрядчик
69 | Ремонт сегментов ТП: демонтаж существующего антифрикционного слоя, зачистка поверхности сегмента до металла, механическая обработка по черт.РО-481.000СБ | шт | 1
70 | Замена обрезиненного вкладыша нижнего направляющего однорядного подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 | Вкладыш обрезиненный из 8-ми частей | шт | 1 |  | Вкладыш обрезиненный из 8-ми частей черт.РО-481.000СБ | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,05х230мм | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,10х350мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,15х200мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,20х300мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,3х300мм | кг | 2.5 | Подрядчик
71 | Замена опор, восстановление резьбы на опорных болтах с применением ручной дуговой электросварки: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1
72 | Проверка зазоров в однорядном подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1
73 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 529-630мм | 10шт | 0.8 8/10 |  |  |  |  | Паронит ПМБ толщ. 2,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.0123 | Подрядчик
Раздел 7. Вал турбины
74 | Разъединение фланцевого соединения ротора главного генератора с валом-надставкой, диаметр фланца вала до 0,7 м: гидропневмогайковертом | фланцевое соединение | 1
75 | Снятие вала-надставки, перенос на монтажную площадку с использованием заводского приспособления: диаметр шейки вала до 0,45 м, вес вала до 14,5 т (ПримПри отсутствии приспособления и при переносе на гибких стропах) | вал | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 25 | Подрядчик
76 | Разъединение фланцевого соединения "генератор - турбина" с использованием гидропневмогайковерта, диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м: вала генератора с валом турбины | фланцевое соединение | 1
77 | Снятие вала генератора с втулкой ротора, установленной на валу с натягом, вес вала генератора свыше 14 до 40 т: зонтичный генератор (ПримПри выполнении работ по кантовке вала генератора с втулкой в горизонтальное положение и укладкой на плиту или транспортер) | вал | 1
78 | Снятие вала турбины в комплекте со штангами маслопровода рабочего колеса: вес вала от 7 до 14 т (Прим.2При выполнении работ по снятию штанг маслопровода (штанги нижняя и средняя); Прим.1При выполнении работ с использованием рым-болтов и гибких грузоподъемных приспособлений) | вал | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 2.1 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.26 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.54 | Подрядчик
79 | Кантовка вала турбины с применением мостового крана, перенос на монтажную площадку: вес вала от 7 до 14 т | вал | 1
80 | Установка вала-надставки, соединение верхней штанги маслопровода рабочего колеса: диаметр шейки вала до 0,45 м, вес вала-надставки до 14,5 тн (ПримПри проведении работ по фиксации фланцевого соединения верхней штанги маслопровода с установкой штифтов) | вал | 1
81 | Затяжка фланцевого соединения втулка ротора - вал-надставка: диаметр фланца вала до 0,7 м, гидропневмогайковертом | фланец | 1 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 5 | Подрядчик
82 | Установка вала генератора с втулкой ротора, насаженной на вал генератора: вес вала генератора свыше 14 до 40 тн, генератор зонтичный (ПримПри выполнении работ с использованием гибких стропов) | подпятник | 1
83 | Снятие приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | турбина | 1
84 | Установка приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | турбина | 1
85 | Соединение фланцев валов турбины и генератора с применением гидропневмогайковерта: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м, вал генератора - вал турбины (ПримПри установке шнурового резинового уплотнения круглого сечения) | фланец | 1 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
86 | Установка защитных кожухов на фланцевых соединениях гидроагрегата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | фланцевое соединение | 1 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 7.5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
87 | Установка вала турбины в кратере, соединение штанг маслопровода: вес вала свыше 0,7 до 14,0 тн | турбина | 1
88 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала до 0,7 м (вал ген. - вал-надставка) | фланец | 2 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
89 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала до 0,7 м (ПримПри вышабривании фланца вала «на клин» для устранения боя во фланцевом соединении ПЗ=6) | фланец | 1
90 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2 м (вал турб. - РК) | фланец | 2 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
91 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м (вал турб. - вал ген.) | фланец | 2 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
92 | Разборка и сборка с заменой крепежных элементов защитных кожухов фланцевых соединений: вал турбины – втулка ротора генератора; вал турбины – вал генератора; вал турбины – втулка рабочего колеса; вал турбины – крышка сервомотора рабочего колеса; вал рабочего колеса – обтекатель рабочего колеса (крышка втулки рабочего колеса): диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м (ПримПри выполнении работ по устранению излома во фланцевом соединении вышабриванием «клина» ПЗ=4.3) | фланцевое соединение | 1 |  |  |  |  | Шнур 1-4С ф10,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф12,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф22,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 9 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
93 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (болты соединения вала турбины с РК) | 10дм2 | 10.2 102 / 10
94 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (болты соединения вала турбины валом генератора) | 10дм2 | 15.4 154 / 10
95 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (верхний и нижний фланецы) | дм2 | 289 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 3.7 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 3.7 | Подрядчик
Раздел 8. Крышка турбины
96 | Разъединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата (со статором турбины): диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | крышка | 1
97 | Снятие крышки турбины, выполненной заодно с обтекателем: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | крышка | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 50 | Подрядчик
98 | Очистка карманов крышки турбины от ржавчины, воды и наносов: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | карман | 12 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 60 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
99 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (крышки турбины внутри) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью; без пескоструйной очистки. | 10м2 | 3 30 / 10 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 36.2 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 5.6 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 2.4 | Подрядчик
100 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (крышки турбины снаружи) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | 10м2 | 3.5 35 / 10 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 42.3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 2.8 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 6.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 8.1 | Подрядчик
101 | Подготовка опорного фланца крышки турбины, шнурового резинового уплотнения, сопрягаемых поверхностей с обтекателем и корпусом (крышкой), турбинного подшипника, восстановление резьбовых отверстий под крепежные изделия: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
102 | Замена шпильки цилиндров (удаление оборванной шпильки приваркой гайки изнутри к шпильке или приваркой к шпильке квадрата, выворачиваним ключом, подготовка и установка новой), диаметром: 22-27мм | шт. | 24 | Шпилька М24х120 | т | 0.013 | лом | Шпилька М24х120 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | т | 0.0026 | лом | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М24 DIN 125а | т | 0.001 | лом | Шайба оц. М24 DIN 125а | шт | 24 | Подрядчик
103 | Замена шпильки цилиндров (удаление оборванной шпильки приваркой гайки изнутри к шпильке или приваркой к шпильке квадрата, выворачиваним ключом, подготовка и установка новой), диаметром: 36-42мм | шт. | 64 | Шпилька М42х170 | т | 0.072 | лом | Шпилька М42х170 | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М42 кл. пр. 5 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.042 | лом | Гайка оц. М42 кл. пр. 5 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт | 64 | Подрядчик
104 | Ремонт клапана срыва вакуума. Разборка, устранение дефектов клапана с заменой прокладок, направляющих втулок на штоке клапана, восстановление посадочного места под седло клапана: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | 1 клапан | 2 | Втулка БрОЦС 663 клапана срыва вакуума ф26 черт. | т | 0.001 | лом | Втулка БрОЦС 663 клапана срыва вакуума ф26 черт. | шт | 4 | Подрядчик
105 | Установка крышки турбины с обтекателем: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м | гидроагрегат | 1
106 | Соединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата (статором турбины): диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м | крышка | 1
107 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (шпильки крышки турбины) | 10дм2 | 12 120 / 10
Раздел 9. Направляющий аппарат
108 | Отсоединение тяги сервомотора от регулирующего кольца, диаметр сервомотора направляющего аппарата свыше 350 до 500 мм: сервомотор прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины (Прим.2При ремонте сервомотора прямоосного, установленного на крышке турбины; Для объема работ (отсоед только тягу ) ПЗ=0.5) | сервомотор | 2
109 | Соединение тяги сервомотора направляющего аппарата, проверка фиксации натяга: диаметр сервомотора свыше 350 до 500 мм, тип сервомотора прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины (Прим.1При ремонте сервомотора прямоосного, расположенного в крышке турбины; на объем работ (соединение только тяги, проверка фиксации) ПЗ=0.5) | сервомотор | 2 | Втулка БрОЦС 663 тяги сервомотора ф105 черт. | т | 0.005 | лом | Втулка БрОЦС 663 тяги сервомотора ф105 черт. | шт | 2 | Подрядчик
110 | Разборка, ремонт, сборка прямоосного сервомотора на крышке турбины: при диаметре свыше 350 до 500 мм | сервомотор | 1
111 | Разборка, ремонт, сборка прямоосного сервомотора на крышке турбины: при диаметре свыше 350 до 500 мм (Прим.4При выполнении работ на сервомоторе со стопорным устройством ПЗ=1.15) | сервомотор | 1
112 | Проверка торцевых зазоров по лопаткам направляющего аппарата с фиксацией длины вилок-стяжек, прогиба крышки турбины при открытии и закрытии направляющего аппарата до и после ремонта: диаметр направляющего аппарата до 6,4 м при количестве лопаток свыше 16 до 24 шт (Прим.2При отсутствии работ по определению прогиба крышки турбины) | направляющий аппарат гидротурбины | 1
113 | Снятие корпуса подшипника с верхней цапфы лопатки, диаметр направляющего аппарата от 2,3 до 4,75 м: узел весом до 100 кг (ПримПри выполнении работ с применением гидродомкратов ) | узел | 24
114 | Снятие нижних втулок подшипников скольжения лопаток направляющего аппарата, диаметр цапфы свыше 100 до 200 м: втулка из бронзы, капрона | втулка | 24 | Капролон стержень ф80мм | т | 0.02 | мусор
|  |  |  | втулка серег НА | т | 0.016 | лом
|  |  |  | Шпилька крепления корпуса подшипника верхней цапфы М24х110 | т | 0.008 | лом
115 | Замена противофильтрационных манжет во втулках подшипников скольжения верхней цапфы лопатки: диаметр цапфы свыше 100 до 200 мм | манжета | 24 | Манжета лопаток Н.А. 15х125х140 | т | 0.006 | мусор | Манжета лопаток Н.А. 15х125х140 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Манжета лопаток Н.А. 15х150х170 | т | 0.007 | мусор | Манжета лопаток Н.А. 15х150х170 | шт | 24 | Подрядчик
116 | Очистка корпусов подшипников, рычагов, накладок от наносов, дрейсины вручную на производственной площадке (базовом участке): диаметр направляющего аппарата свыше 2,3 до 4,75 м, вес узла или детали до 150 кг (Прим.2При проведении работ по очистке от наносов, окалины, коррозии посадочных окон под узлы (детали) в верхнем кольце направляющего аппарата ) | узел, деталь | 24 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 40 | Подрядчик
117 | Установка подшипников скольжения верхней цапфы лопатки направляющего аппарата (в одном корпусе): диаметр направляющего аппарата до 4,75 м, вес подшипника до 100 кг | подшипник | 24
118 | Установка нижних втулок подшипников скольжения лопаток направляющего аппарата в металлическом корпусе: диаметр цапфы свыше 100 до 200 мм, материал - бронза, капрон | втулка | 24 |  |  |  |  | Капролон стержень ф80мм | кг | 20 | Подрядчик
[8 empty] | втулка серег НА | шт. | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Шпилька крепления корпуса подшипника верхней цапфы М24х110 | шт. | 24 | Подрядчик
119 | Разъединение и снятие деталей (узлов) кинематики направляющего аппарата, фиксация тяг сервомоторов по натягу: диаметр направляющего аппарата до 6,4 м, от 16 до 24 лопаток | направляющий аппарат | 1
120 | Снятие рычагов, накладок, тарелок, болтов с верхней цапфы лопатки, удаление цилиндрических шпонок, диаметр направляющего аппарата от 2,3 до 4,75 м: вес детали (узла) до 150 кг (ПримПри выполнении работ с применением гидродомкратов ) | деталь (узел) | 24
121 | Установка рычагов, накладок, цилиндрических шпонок, проверка вращения лопаток направляющего аппарата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м, вес узла до 100 кг | узел | 24
122 | Сборка кинематики направляющего аппарата: диаметр направляющего аппарата свыше 4,75 до 6,4 м, вес гидроагрегатаа свыше 16 до 24 кг | гидроагрегат | 1
123 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (окраска сервомотора, регулирующего кольца, рычагов НА) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | 10м2 | 11.5 115 / 10 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 138.9 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 22 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 9.19 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 25 | Подрядчик
124 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, нижнее кольцо направляющего аппарата | пог.м | 16 | Шнур ф-7809 ВС | кг | 2.1 | мусор | Шнур ф-7809 ВС черт.Д2069752 ТУ 2500-376-00152106-94 (уплотнения лопаток НА №1) | кг | 2.1 | Подрядчик
125 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, верхнее кольцо или крышка направляющего аппарата | пог.м | 16 | Шнур ф-7809 ВС | кг | 2.1 | мусор | Шнур ф-7809 ВС черт.Д2069752 ТУ 2500-376-00152106-94 (уплотнения лопаток НА №1) | кг | 2.1 | Подрядчик
126 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, в пазах направляющих лопаток направляющего аппарата | пог.м | 80 | Шнур ф-7809 ВС | кг | 10.8 | мусор | Шнур ф-7809 ВС черт.Д2069752 ТУ 2500-376-00152106-94 (уплотнения лопаток НА №1) | кг | 10.8 | Подрядчик
127 | Снятие регулирующего кольца: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | кольцо | 1
128 | Установка на крышку турбины регулирующего кольца: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м | кольцо | 1
129 | Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата диаметром: до 6,4 м, свыше 16 до 24 лопаток | направляющий аппарат | 1
130 | Снятие лопаток направляющего аппарата, диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м: лопатка весом до 0,65 т (Прим.2При складировании лопаток у кратера гидроагрегата ) | лопатка | 24 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 2.7 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.34 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.26 | Подрядчик
131 | Установка лопаток направляющего аппарата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м, вес лопатки до 0,65 тн | лопатка | 24
132 | Вывешивание лопаток направляющего аппарата и установка торцевых зазоров: диаметр направляющего аппарата до 4,75 м, вес лопатки до 0,65 т | лопатка | 24
Раздел 10. Система регулирования
133 | Снятие трубопроводов масла и воды по главному генератору: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | 1 т трубопровода | 1 |  |  |  |  | Кислород технический: газообразный | бал. | 1 | Заказчик
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 25 | Подрядчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.25 | Заказчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 0.7 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.08 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.05 | Подрядчик
134 | Сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату включая трубопроводы охлаждения, масла и маслопроводы системы регулирования турбины | тонна | 1 |  |  |  |  | Клей "Loctait" 406 20мл | шт | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ФУМ | кг | 0.42 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 0,5мм | т | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 1,0мм | т | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 1,5мм (1,5х1,7м) | т | 0.015 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 2,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.01 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 2,0мм (рулон) | кг | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 3,0мм (рулон) | кг | 26 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С- 10,0мм (рулон) | кг | 45 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 4,0мм (рулон) | кг | 75 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 5,0мм (рулон) | кг | 165 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С- 6,0мм (рулон) | кг | 166 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 8,0мм (рулон) | кг | 32.5 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 12х22 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 16х27 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 20х32 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф4,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф5,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф8,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная втулка трубопровода Ф26/Ф21х24мм, материал СТЭФ | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная втулка трубопровода Ф18/Ф13х18мм, материал СТЭФ | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная шайба трубопровода ф21х40 мм (h=5 мм) (материал СТЭФ) | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная шайба трубопровода ф13х30 мм (h=5 мм) (материал СТЭФ) | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
135 | Снятие обратных связей по гидроагрегату от сервомотора рабочего колеса до командоаппарата: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5 м | турбина | 1
136 | Снятие обратных связей по гидроагрегату от сервомотора направляющего аппарата до командоаппарата: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5 м | турбина | 1
137 | Установка обратной связи по маслоприемнику, верхней крестовине до командоаппарата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м | маслоприемник | 1
138 | Установка обратной связи по крышке турбины, шахте через проходную колонну до командоаппарата и колонки регулирования: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м (ПримПри полной замене троса обратной связи ) | гидроагрегат | 1
139 | Гидравлические испытания системы регулирования в составе: сервомоторы, маслопроводы, золотники, клапана, колонка и запорная арматура: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | Масло турбинное ТП-30 | т | 13.14 | утиль | Масло турбинное ТП-30 | кг | 13140 | Подрядчик
Раздел 11. Маслоприемник
140 | Снятие маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | маслоприемник | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 0.48 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.06 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.07 | Подрядчик
141 | Снятие опоры маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | Изоляционная втулка трубопровода Ф26/Ф21х24мм, материал СТЭФ | т | 0.00026 | мусор | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 12 | Подрядчик
142 | Установка опоры маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м (ПримПри проведении работ с фиксацией опоры маслоприемника штифтами) | маслоприемник | 1 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
143 | Снятие, ремонт и установка маслоотражателя с заменой изоляционной прокладки | маслоприемник | 1 | изолирующая прокладка | т | 0.007 | мусор | изолирующая прокладка | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
144 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 529-630мм | 10шт | 6.6 66 / 10 |  |  |  |  | Паронит ПМБ толщ. 4,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.2044 | Подрядчик
145 | Ремонт подшипников скольжения с заменой бронзовых, капроновых втулок в корпусе маслоприемника, с восстановлением зазоров путем пришабривания рабочей поверхности втулки и набором прокладок под корпус маслоприемника: диаметр штанги до 150 мм | втулка | 3
146 | Установка малой штанги маслоприемника. Установка и крепление деталей и узлов маслоприемника: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м (ПримПри проведении работ по вышабриванию клина во фланцевом соединении штанг) | маслоприемник | 1
147 | Установка, соединение средней штанги маслопровода рабочего колеса: внутренний диаметр вала до 0,3 м (ПримПри проведении работ по фиксации фланцевого соединения средней штанги маслопровода с установкой штифтов) | штанга | 3 1+2
148 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-я слоя (окраска корпуса маслоприемника) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | 10м2 | 5 50 / 10 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 60.4 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 13 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 4 | Подрядчик
Раздел 12. Подпятник
149 | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса - камеры рабочего колеса и т.д. до или после ремонта, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: подпятник однорядный на гидравлической опоре, зонтичный тип генератора | проворот | 1
150 | Разборка, сборка, дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: подпятник однорядный на гидравлической опоре, зонтичный | подпятник | 1
151 | Проверка и контроль макронеровностей рабочей поверхности диска подпятника диаметром свыше 2 до 2,5 м: подпятник однорядный на гидравлической опоре, зонтичный генератор | подпятник | 1
152 | Полировка рабочей поверхности диска подпятника на специальном стенде в условиях монтажной площадки: диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м | диск | 1 |  |  |  |  | Паста ГОИ | кг | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Паста алмазная АСМ 60/40 НОМ (100гр) | уп | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Сукно шинельное | п.м | 1 | Подрядчик
153 | Устранение деформации поверхности тыльной стороны диска подпятника, или деформации рабочей поверхности диска подпятника, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: вышабриванием на клин, зонтичный генератор | подпятник | 1
154 | Снятие диска подпятника, снятие втулки подпятника: диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м | подпятник | 1 | Стеклотекстолит СТЭФ-0,5мм | т | 0.6 | мусор | Гвозди строительные | кг | 0.74 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.1 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.14 | Подрядчик
155 | Установка диска подпятника предварительное распределение нагрузки на сегменты по индикаторам часового типа: диаметр шейки вала до 1,5 м | подпятник | 1 |  |  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-0,5мм | кг | 60 | Подрядчик
156 | Проверка и установка тангенциального и радиального эксцентриситетов сегментов подпятника, диаметр диска подпятника от 2 до 2,5 м: зонтичный генератор | подпятник | 1
157 | Проверка и восстановление сопряжения нижей части сегмента с тарельчатой опорой или основания сегмента путем шабровки сопрягаемых поверхностей до получения 1-2 пятен натира на 1 см2 поверхности, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: зонтичный генератор | подпятник | 1 |  |  |  |  | Паста алмазная АСМ 40/28 НОМ (100гр) | уп | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Паста алмазная АСМ 14/10 НОМ (100гр) | уп | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Сукно шинельное | п.м | 1 | Подрядчик
158 | Снятие маслоохладителей подпятника весом до 0,2 т: зонтичный генератор, прямоугольный маслоохладитель (секция) | маслоохладитель (секция) | 8
159 | Разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок от наносов, грязи, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, вес маслоохладителя до 0,2 т: маслоохладитель зонтичной конструкции, прямоугольный генератор | маслоохладитель (секция) | 8 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 30 | Подрядчик
160 | Установка маслоохладителей подпятника генератора: вес маслоохладителя до 0,2 тн, прямоугольный | маслоохладитель (секция) | 8 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 5,0мм (рулон) | кг | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
161 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны, вес маслоохладителя до 3 т: распределение нагрузки предварительно, исчисление по индикаторам | подпятник | 1
162 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны, вес маслоохладителя до 3 т: распределение нагрузки окончательно, исчисление по индикаторам | подпятник | 1
163 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (чистка и покраска маслованны) (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью; | 10м2 | 3.5 35 / 10 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 42.2 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 2.8 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 8 | Подрядчик
164 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | 10дм2 | 1 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
165 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (опора сегмента) | 10дм2 | 54 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.4 | Подрядчик
166 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (болт опорный сегмента) | дм2 | 100 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
167 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (сварные швы ребер опорного стола) | дм2 | 100 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
168 | Снятие уплотнения ванны подпятника (крышки маслованны), диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: зонтичный генератор | подпятник | 1 | Фетр (белый)-войлок тонкошерстный | т | 0.03 | мусор
169 | Установка уплотнения ванны подпятника (крышки маслованны), диаметр диска подпятника: свыше 2,0 до 2,5 м, генератор зонтичный | подпятник | 1 |  |  |  |  | Фетр (белый)-войлок тонкошерстный д/электрооборудования, 10мм ГОСТ 11025-78 | кг | 30 | Подрядчик
170 | Разъединение остова (втулки) ротора, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: с диском подпятника | ротор | 1
171 | Соединение остова ротора (втулки ротора) с диском подпятника: диаметр диска подпятника свыше 2,0 до 2,5 м | ротор | 1
172 | Снятие, ремонт, установка выгородки подпятника с заменой шнурового фланцевого уплотнения, диаметр диска подпятника от 2 до 2,5 м: зонтичный генератор | подпятник | 1
173 | Установка упоров, опор, сегментов подпятника: вес сегмента свыше 0,065 до 0,13 тн | сегмент | 12
174 | Снятие, ремонт, установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника: диаметр диска подпятника от 2 до 2,5 м | подпятник | 1
Раздел 13. Отсасывающая труба
175 | Технологическая зачистка поверхности бетонных конструкций | 1 м2 очищаемой поверхности | 87.5 | Сорбент СТРГ | т | 0.0154 | утиль | Сорбент СТРГ | кг | 15.4 | Подрядчик
176 | Технологическое обеспыливание поверхности бетонных конструкций | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 87.5
177 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250 | 1 м3 железобетона | 0.2 | Строительный мусор | т | 0.48 | мусор | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.06 | Заказчик
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.052 | Подрядчик
178 | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250 | 1 м3 железобетона | 0.3 | Строительный мусор | т | 0.72 | мусор | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.09 | Заказчик
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.078 | Подрядчик
179 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.5 50 / 100
180 | Приготовление однокомпонентных составов вручную | 1 м3 готового состава | 3.5
181 | Нанесение составов вручную в один слой, толщина слоя 40 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные | 100 м2 поверхности | 0,355 35,5/100 |  |  |  |  | сухая ремонтная смесь (марка: MasterEmaco S488) | кг | 1420 | Подрядчик
[8 empty] | быстрохватывающийся гидравлический цемент (тип MАКСПЛАГ) | кг | 20.3 | Подрядчик
[8 empty] | - беспосадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа MasterEmaco® T 1200 PG (EMACO® FAST FLUID) | кг | 1491 | Подрядчик
182 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 40 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные | 100 м2 поверхности | 0,355 35,5/100 |  |  |  |  | сухая ремонтная смесь (марка: MasterEmaco S488) | кг | 1420 | Подрядчик
[8 empty] | быстрохватывающийся гидравлический цемент (тип MАКСПЛАГ) | кг | 20.3 | Подрядчик
[8 empty] | - беспосадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа MasterEmaco® T 1200 PG (EMACO® FAST FLUID) | кг | 1491 | Подрядчик
183 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 40 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 поверхности | 0,165 16,5/100 |  |  |  |  | сухая ремонтная смесь (марка: MasterEmaco S488) | кг | 660 | Подрядчик
[8 empty] | быстрохватывающийся гидравлический цемент (тип MАКСПЛАГ) | кг | 9.4 | Подрядчик
[8 empty] | - беспосадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа MasterEmaco® T 1200 PG (EMACO® FAST FLUID) | кг | 693 | Подрядчик
Раздел 14. Сороудерживающие решетки
184 | Ремонт напорного полотна затвора с удалением и установкой элементов металлоконструкций (ригелей, связей, диафрагм) с помощью воздушно-дугового резака, газорезательной аппаратуры и ручной электродуговой сварки: длина пролета свыше 4 до 6 м | 1 тонна металлоконструкций затвора | 0.1 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 7.5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 3 | Подрядчик
185 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.5
186 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на один слой При нанесении лакокрасочных покрытий на решетчатую конструкцию | 10м2 | 60.4 604/10 |  |  |  |  | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 113.1 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель марки Р-4 | т | 0.064 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 241 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 40 | Подрядчик
187 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-ой и 3-й слой При нанесении лакокрасочных покрытий на решетчатую конструкцию. | 10м2 | 60.4 604 / 10 |  |  |  |  | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 279.1 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель марки № 646 | т | 0.161 | Подрядчик
188 | Замена резинового уплотнения (профиль тип 2) по периметру затвора с восстановлением выравнивающего слоя и вулканизацией стыковых и угловых швов: длина пролета свыше 4 до 6 м, уплотнение горизонтальное (Прим.1При выполнении работ по установке новых крепежных элементов и прижимных планок ) | 1 пог.м | 52.8 | Стойка 170х65х1100 | т | 0.71 | мусор | Стойка 170х65х1100 | шт. | 48 | Подрядчик
|  |  |  | Балка 170х65х4790 | т | 0.787 | мусор | Балка 170х65х4790 | шт. | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оцинк. М 16х160 кл. пр. 5,8 DIN 933 | т | 0.005 | лом | Болт оцинк. М 16х160 кл. пр. 5,8 DIN 933 | шт. | 20 | Подрядчик
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | т | 0.0793 | мусор | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.13 | Подрядчик
189 | Замена резинового уплотнения (профиль тип 2) по периметру затвора с восстановлением выравнивающего слоя и вулканизацией стыковых и угловых швов: длина пролета свыше 4 до 6 м, уплотнение вертикальное (Прим.1При выполнении работ по установке новых крепежных элементов и прижимных планок; Прим.2При выполнении работ с заменой ножевого уплотнения толщиной более 10 мм) | 1 пог.м | 34.6 | Подушка 170х143х360 | т | 0.0001 | мусор | Подушка 170х143х360 | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | Балка 170х65х2390 | т | 1.565 | мусор | Балка 170х65х2390 | шт. | 96 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оцинк. М 16х150 кл. пр. 5,8 DIN 933 | т | 0.065 | лом | Болт оцинк. М 16х150 кл. пр. 5,8 DIN 933 | шт. | 276 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенная оц. М16 DIN 9021 | т | 0.0221 | лом | Шайба увеличенная оц. М16 DIN 9021 | шт | 552 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.0091 | лом | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт. | 276 | Подрядчик
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород | т | 0.0512 | мусор | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.084 | Подрядчик
Раздел 15. Водоводы
190 | Изготовление лестниц спуска в водовод | т | 0.173 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 7.5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок стальной Ст3 50*50*5 (40 метров) | т | 0.1555 | Подрядчик
[8 empty] | Арматура 10 мм Сталь 35ГС (35 метров) | т | 0.0227 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 1 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.25 | Заказчик
191 | Установка лестниц | т | 0.173
Раздел 16. Система ТВС
192 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-200мм | шт. | 1 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм | т | 0.165 | лом
193 | Установка кранов шаровых ДУ-200мм | шт. | 1 |  |  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт | 1 | Подрядчик
194 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 100 мм | т | 0.051 | лом
195 | Установка кранов шаровых ДУ-100мм | шт. | 1 |  |  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 100 мм | шт. | 1 | Подрядчик
196 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм | 10шт | 0.2 2 / 10 |  |  |  |  | Паронит ПМБ толщ. 3,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.0002 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф8,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф10,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 1 | Подрядчик
197 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 12 | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 80 мм | шт. | 12 | лом
198 | Установка кранов шаровых ДУ-80мм | шт. | 12 |  |  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 80 мм | шт. | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 3.5 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 4 | Подрядчик
199 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм | 10шт | 2.4 24 / 10 |  |  |  |  | Паронит ПМБ толщ. 4,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.0016 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф12,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф22,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 1 | Подрядчик
200 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм | шт. | 3 | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм | т | 0.005 | лом
201 | Установка кранов шаровых ДУ-50мм | шт. | 3 |  |  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм | шт. | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 1.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
202 | Снятие клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-200мм | шт. | 1 | Клапан обратный межфланцевый пружинный двухстворчатый Ду200 Ру16 корпус-сталь, створки нержавеющая сталь EPDM с КОФ | т | 0.017 | лом
203 | Установка клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-200мм | шт. | 1 |  |  |  |  | Клапан обратный межфланцевый пружинный двухстворчатый Ду200 Ру16 корпус-сталь, створки нержавеющая сталь EPDM с КОФ | шт. | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
204 | Ремонт фильтров грубой очистки на техническое водоснабжение нижнего направляющего подшипника, установленных в шахте турбины. Разборка фильтров, запорной арматуры, дефектации, замена сеток, уплотнений фланцевых соединений, запорной арматуры, замена приводов контроля, сборка, проведение гидроиспытаний: диаметр рабочего колеса до 5 м | турбина | 1 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 30 | Подрядчик
205 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (окраска внутренних поверхностей фильтра) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком. | 10м2 | 1.5 15/10 |  |  |  |  | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 2.9 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 3.5 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 1.2 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2.5 | Подрядчик
206 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм (медная трубка Д15, 30м) | т | 0.018 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | т | 0.009 | лом | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м | 30 | Подрядчик
|  |  |  | уголок медный 12х12 | т | 1e-05 | лом | уголок медный 12х12 | шт | 25 | Подрядчик
|  |  |  | Муфта для пайки (переходник медный) 1/2 дюйма | т | 3e-05 | лом | Муфта для пайки (переходник медный) 1/2 дюйма | шт | 25 | Подрядчик
Раздел 17. Герметичные люки
207 | Снятие люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса, вес люка до 0,02 т: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | люк | 2 | Шнуры резиновые круглого сечения | т | 0.096 | мусор
|  |  |  | Прокладки резиновые | т | 0.074 | мусор
208 | Установка люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса, вес люка до 0,02 т: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м. | люк | 2 |  |  |  |  | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 4,5 до 6,0 мм | кг | 96 | Подрядчик
[8 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 74 | Подрядчик
Раздел 18. Система торможения
209 | Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | трубный коллектор (кольцо коллектора) | 1 | Шайба медная трубопровода системы торможения ф46хф27х2 | т | 0.018 | лом | Шайба медная трубопровода системы торможения ф46хф27х2 | шт | 20 | Подрядчик
210 | Ремонт, устранение дефектов тормоза - домкрата с заменой манжет, шлифовкой коррозии, заменой тормозных досок: вес тормоза - домкрата свыше 120 до 180 кг | узел (тормоз-домкрат) | 8 | Колодка тормозная 8БС-045-004 (ФК-24А) | т | 0.02 | мусор | Колодка тормозная 8БС-045-004 (ФК-24А) ГОСТ 10851-94 (400х140х38 16шт), подддон Я-182 СБ (800х1200 1шт) | шт | 8 | Подрядчик
|  |  |  | Манжета тормозного домкрата | т | 0.02 | мусор | Манжета тормозного домкрата черт.РО-485.001 | шт | 8 | Подрядчик
211 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (трубопровод торможения ДУ 80мм) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком. | 10м2 | 4,69 46,9/10 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | 9 | Подрядчик
Раздел 19. Щеточный аппарат
212 | Снятие контактных колец и щеточного аппарата: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
213 | Шлифовка контактных колец в подшипниках на холостом ходу гидроагрегата (узел расположен выше ротора главного генератора) с помощью приспособления, на опоре маслоприемника: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
214 | Проверка и устранение боя контактных колец: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | узел (контактные кольца) | 1
215 | Зачистка, замена щеткодержателей их элементов, ремонт щеточно-контактного аппарата: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | узел (щеточно-контактный аппарат) | 1 | Электрощетка ЭГ-4, 30*30*40 К1-3 НК2 6Д2 2/4,0*125мм | т | 1e-05 | лом | Электрощетка ЭГ-4, 30*30*40 К1-3 НК2 6Д2 2/4,0*125мм | шт. | 36 | Подрядчик
|  |  |  | Щеткодержатель для электродвигателя постоянного тока ДРПра1 (ДГ) 30х30 | т | 1e-05 | лом | Щеткодержатель для электродвигателя постоянного тока ДРПра1 (ДГ) 30х30 | шт | 36 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 5 | Подрядчик
Раздел 20. Регуляторный генератор
216 | Снятие регуляторного, углоизмерительного генераторов: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 1.04 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.13 | Подрядчик
217 | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов обода от масляных загрязнений вручную, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора до 3 м | ротор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0018 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 35 | Подрядчик
218 | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора до 3 м | статор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0116 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 30 | Подрядчик
219 | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком - 0,75 м2) на два слоя на монтажной площадке: диаметр ротора генератора до 3 м (Два слоя ПримПри последующем послойном покрытии ПЗ=1.08)) | статор за один слой | 1 |  |  |  |  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0001 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 0.1 | Подрядчик
220 | Установка регуляторного генератора, контактных колец щеточного аппарата: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | комплект | 1
Раздел 21. Ротор главного генератора
221 | Разъединение дисков крепления спиц, ротора главного генератора от центральной втулки, установленной на валу генератора с натягом: диаметр втулки ротора свыше 1,5 до 2 м | фланец (диск) | 2
222 | Снятие ротора главного генератора из расточки статора и перенос на монтажную площадку: диаметр ротора свыше 6 до 9 м | ротор | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 1.6 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 11 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.425 | Подрядчик
223 | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов обода от масляных загрязнений вручную, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | ротор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0057 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 120 | Подрядчик
224 | Оценка состояния ротора главного генератора при визуальном контроле на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м, высота активного железа до 1 м | ротор | 1
225 | Проверка и восстановление опрессовки обода ротора стяжными шпильками с подклиновкой крайних пакетов, установка дополнительных упоров, место нахождения ротора: на монтажной площадке, диаметр ротора генератора 6-9м | ротор | 1
226 | Ремонт демпферной обмотки. Снятие (установка) демпферных соединений, очистка мест крепления от коррозии, лужение посадочных мест, замена крепежных элементов, ротор на монтажной площадке: высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м | ротор | 1 | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0033 | лом | Картон асб. КАОН-3 толщ. 8,0мм | кг | 6 | Подрядчик
|  |  |  | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.02 | лом | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Припой Пт КР8 ПОС-40 ГОСТ21931-76 | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Припой 40 д.2мм (ПСр-40) | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Флюс ПВ209Х ГОСТ 23178-78 | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0033 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.3 | Заказчик
[8 empty] | Пропан | бал. | 0.4 | Заказчик
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2.468 | Подрядчик
[8 empty] | Канифоль сосновая | кг | 0.5 | Подрядчик
227 | Разборка, ремонт, восстановление, сборка контактных поверхностей межполюсных соединений с разборкой и сборкой элементов крепления, проверка корпусной изоляции элементов крепления, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: крепление паяное | полюс | 10 | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0033 | лом | Картон асб. КАОН-3 толщ. 8,0мм | кг | 5 | Подрядчик
|  |  |  | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.01 | лом | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Припой Пт КР8 ПОС-40 ГОСТ21931-76 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Припой 40 д.2мм (ПСр-40) | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Флюс ПВ209Х ГОСТ 23178-78 | кг | 0.3 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0033 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.01 | Подрядчик
[8 empty] | Стеклолента ЛЭСБ 02х20 ГОСТ 5937-81 | м | 500 | Подрядчик
[8 empty] | Стеклолента ЛЭСБ 02х30 ГОСТ 5937-82 | м | 500 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.3 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 5e-05 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.4 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.3 | Заказчик
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2.442 | Подрядчик
[8 empty] | Канифоль сосновая | кг | 0.5 | Подрядчик
228 | Снятие, установка полюса с одним хвостовиком с удалением (установкой) полюсных клиньев, межполюсных, демпферных соединений, пружин, ротор на монтажной площадке, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: высота активного железа свыше 0,6 до 1 м (ПримПри выполнении работ на высоте более 1,1 м) | полюс | 10 | Клин полюса ротора забивной (1600х9,0х17,0х16) | т | 0.096 | лом | Клин полюса ротора забивной (1600х9,0х17,0х16) | шт | 32 | Подрядчик
229 | Ремонт полюса ротора с восстановлением корпусной изоляции сердечника снятого полюса с применением готовых изоляционных материалов: высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м | полюс | 10 |  |  |  |  | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.3 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 5e-05 | Подрядчик
230 | Снятие и установка катушки полюса, ремонт витковой изоляции, высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м: витковая изоляция на основе асбеста | полюс | 10 |  |  |  |  | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.3 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 5e-05 | Подрядчик
231 | Расшиновка токоподвода по ротору главного генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | соединение | 1
232 | Снятие токопровода. Замена корпусной изоляции, установка токопровода с проведением испытаний, ротор на монтажной площадке: высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм | кг | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Изолента ПВХ 19мм 20 метров ПРОФИ синяя | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 8.3e-05 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.5 | Подрядчик
233 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на один слой (обмотка ротора) | 10м2 | 3,5 35/10 |  |  |  |  | полупроводящая эмаль (марка: ППЭ-1 (ТУ2312-004-43286062-2006)) | кг. | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 4.3 | Подрядчик
234 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (обмотка ротора) | 10м2 | 3,5 35/10 |  |  |  |  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 8.8 | Подрядчик
[8 empty] | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0.016 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0044 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 4.4 | Подрядчик
235 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (остов ротора) | 10м2 | 3,0 30/10 |  |  |  |  | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 3.68 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0058 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 40 | Подрядчик
236 | Установка ротора генератора в расточку со статором: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | ротор | 1
237 | Соединение спицевого остова ротора с втулкой ротора, насаженной на вал генератора, затяжка конических шпилек моментным ключом: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | фланец | 2 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 5 | Подрядчик
238 | Сборка токопровода по валу-надставке и остову ротора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | ротор | 1
240 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (верхний и нижний фланцы) | дм2 | 159 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 1.4 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 2 | Подрядчик
Раздел 22. Статор главного генератора
241 | Оценка состояния статора главного генератора при визуальном контроле (крепление активной стали сердечника к корпусу, наличие контактной коррозии, «волны» пакетов сердечника, местных перегревов, смещения листов в пакетах, элементов крепления обмотки в пазовых и лобовых частях, крепления нижнего фланца статора к стыковым и фундаментным плитам), установка (переустановка) навесных лесов, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: высота стали статора до 1 м | статор | 1 | Винт установочный М12х20 DIN 913 (крепление рифленого покрытия) | т | 0.0096 | лом | Винт установочный М12х20 DIN 913 (крепление рифленого покрытия) | шт | 300 | Подрядчик
242 | Подпрессовка активного железа нажимными гребенками и стяжными шпильками, ротор на монтажной площадке, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: высота активного железа до 1 м | статор | 1
243 | Тепловые испытания активной стали сердечника статора. Подготовка кабеля, резиновых ковриков, деревянных прокладок, установка не менее 24-х термопар в сердечник статора, контроль температуры по пакетам сердечника с применением тепловизора. Количество витков не менее 24. Намотка (снятие) кабеля, термопар, ведение журнала температур: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор | 1
244 | Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне бухтения до 50% длины паза, ротор на монтажной площадке: высота активного железа до 1 м | паз | 180 | Клин пазовый (верхний) СТЭФ-8,0 черт. | т | 0.009 | мусор | Клин пазовый (верхний) СТЭФ-8,0 черт. | шт | 180 | Подрядчик
|  |  |  | Клин пазовый (средний-верхний,средний-нижний) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010-02 | т | 0.018 | мусор | Клин пазовый (средний-верхний,средний-нижний) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010-02 | шт | 360 | Подрядчик
|  |  |  | Клин пазовый (центральный) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010 -03 | т | 0.009 | мусор | Клин пазовый (центральный) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010 -03 | шт | 180 | Подрядчик
|  |  |  | Клин пазовый (нижний) СТЭФ-8,0 черт. | т | 0.009 | мусор | Клин пазовый (нижний) СТЭФ-8,0 черт. | шт | 180 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-1,0мм | т | 0.016 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-1,0мм | кг | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-1,5мм | т | 0.024 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-1,5мм | кг | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-2,0мм | т | 0.032 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-2,0мм | кг | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-3,0мм | т | 0.024 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-3,0мм | кг | 24 | Подрядчик
245 | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.019 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 90 | Подрядчик
246 | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком - 60м2) на один слой на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор за один слой | 1 |  |  |  |  | полупроводящая эмаль (марка: ППЭ-1 (ТУ2312-004-43286062-2006)) | кг. | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 4.8 | Подрядчик
247 | Покрытие обмотки статора эмалью (полупроводящей эмалью - 60 м2) на два слоя на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор за один слой | 1 |  |  |  |  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 8.5 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0085 | Подрядчик
248 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (спинка статора) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | 10м2 | 3,2 32/10 |  |  |  |  | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 3.2 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0.004 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0062 | Подрядчик
249 | Срезка и накладка бандажей на лобовые части обмотки, шины, перемычки с последующей пропиткой бандажа, ротор на монтажной площадке | бандаж | 115 |  |  |  |  | Шнур-чулок плетеный п/э (лавсан) 3 мм ТУ8153-002-22741917-2003 | м | 500 | Подрядчик
[8 empty] | Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм | кг | 0.73 | Подрядчик
[8 empty] | Изолента ПВХ 19мм 20 метров ПРОФИ синяя | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0.00025 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 1.5 | Подрядчик
[8 empty] | Лента киперная 40 мм | 10 м | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 18 | Подрядчик
250 | Ремонт, рихтовка, лужение контактных поверхностей главных и нулевых выводов: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | вывод | 6 | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0034 | лом | Картон асб. КАОН-3 толщ. 8,0мм | кг | 4 | Подрядчик
|  |  |  | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.01 | лом | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Припой Пт КР8 ПОС-40 ГОСТ21931-76 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Припой 40 д.2мм (ПСр-40) | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Флюс ПВ209Х ГОСТ 23178-78 | кг | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0034 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.01 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.15 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.7 | Заказчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 1.7e-05 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.1 | Подрядчик
[8 empty] | Канифоль сосновая | кг | 2 | Подрядчик
Раздел 23. Система пожаротушения
251 | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка, сборка верхнего пожарного кольца внутри стакана генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | кольцо коллектора | 1 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 22.24 | Подрядчик
252 | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка, сборка верхнего пожарного кольца внутри стакана генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м (Прим.1При выполнении работ на нижнем кольце коллектора трубопровода пожаротушения ) | кольцо коллектора | 1 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 22.24 | Подрядчик
253 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя При нанесении лакокрасочных покрытий кистью | 10м2 | 5.56 55,6/10 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 11 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 4.44 | Подрядчик
Раздел 24. Верхняя крестовина, перекрытие верхней крестовины
254 | Ремонт со снятием и установкой перекрытия верхней лучевой крестовины с заменой крепежных элементов, уплотнений стыков: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | крестовина | 1 | Винт установочный М12х20 DIN 913 | т | 0.0048 | лом | Винт установочный М12х20 DIN 913 | шт | 150 | Подрядчик
|  |  |  | Винт установочный М12х25 DIN 913 | т | 0.003 | лом | Винт установочный М12х25 DIN 913 | шт | 100 | Подрядчик
255 | Снятие верхней крестовины и перенос на монтажную площадку с использованием гибких стропов, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: зонтичный | крестовина | 1 |  |  |  |  | Брезент | м2 | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Полотно холстопрошивное 150см | м2 | 250 | Подрядчик
[8 empty] | Полотно Мадаполам 80см | м | 210 | Подрядчик
256 | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины и центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | крестовина | 1
257 | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную, при разобранном агрегате: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | крестовина | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0014 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 165 | Подрядчик
258 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (окраска рифл. настила и стальных конструкций верхн.крестовины) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью) | 10м2 | 21 210/10 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 коричневая | кг | 41 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 32 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 6.39 | Подрядчик
259 | Монтаж верхней крестовины, закрепление на "маяках" домкратами от стакана генератора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м, генератор зонтичный (ПримПри выполнении работ по монтажу верхней крестовины с использованием гибких стропов ) | крестовина | 1
260 | Снятие лестниц, площадок, ограждений по главному генератору: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | т | 0.1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 114 | Подрядчик
261 | Установка лестниц, площадок, проходов, ограждений | тонна металлоконструкций | 0.1
Раздел 25. Воздухоразделяющие щиты
262 | Снятие верхних горизонтальных воздухоразделяющих щитов статора генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 50 | Подрядчик
263 | Снятие нижних горизонтальных воздухоразделяющих щитов: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 50 | Подрядчик
264 | Установка верхних воздухоразделяющих горизонтальных щитов генератора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Клей 88-СА | кг | 1.76 | Подрядчик
265 | Установка нижних воздухоразделяющих горизонтальных щитов генератора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Клей 88-СА | кг | 1.76 | Подрядчик
266 | Устранение дефектов на крепежных планках, сварных соединениях, замена прокладок, уплотнений на верхних воздухоразделяющих щитах генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м, горизонтальные | генератор | 1
267 | Устранение дефектов на крепежных элементах, сварных соединениях, замена прокладок, уплотнений на нижних воздухоразделяющих щитах: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м, горизонтальные | генератор | 1
268 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (окраска ВРЩ) | 10м2 | 15 150/10 |  |  |  |  | эмаль ПФ-115 серая | т | 0.029 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 60 | Подрядчик
Раздел 26. Воздухоохладители
269 | Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителей главного генератора: вес воздухоохладителей свыше 0,4 до 0,8 т | воздухоохладитель | 8 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 10.52 | Подрядчик
Раздел 27. Прочие работы
270 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 9 м (ПримПри выполнении работ по контролю минимальных зазоров рабочее колесо – камера рабочего колеса при развернутых лопастях ) | гидроагрегат | 1
271 | Ремонт крепежных элементов с дефектацией, очисткой, восстановлением и комплектацией: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 5 | Подрядчик
272 | Установка консольных лесов, подмостей и щитов в камере рабочего колеса, с использованием плавсредства - понтона, при подтопленной отсасывающей трубе, конусе: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
273 | Снятие консольных лесов, подмостей и щитов в камере рабочего колеса, с использованием плавсредства - понтона, при подтопленной отсасывающей трубе, конусе: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
274 | Центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных в плане и по высоте с помощью направляющих подшипников, подпятника, фиксация "маяков", зазоров, магнитной оси: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | гидроагрегат | 1
275 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, установка | гидроагрегат | 1
276 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, разборка | гидроагрегат | 1
277 | Проверка линии вала, центровки штанги маслоприемника, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
278 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
279 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (тарелок, опорных болтов, упоров и др.) | 10дм2 | 115 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.9 | Подрядчик
280 | Ультразвуковой контроль металла (фланцевого соединения валов турбины и генератора, облицовки шейки вала) | 10дм2 | 33 330 / 10
Раздел 29. Перед пуском
281 | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | гидроагрегат | 1
282 | Предпусковая очистка турбины поворотно-лопастной, осмотр и освидетельствование: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
283 | Предпусковая очистка гидрогенератора, осмотр и освидетельствование: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
284 | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
Раздел 32. Доставка материала
285 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 260 км I класс груза | 1 т груза | 14.368
286 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 260 км II класс груза | 1 т груза | 5.579
287 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 260 км III класс груза | 1 т груза | 1.239
Условия производства работ: Вредные условия труда 8%.
Главный инженер
| ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | [5 empty] | А.В.Виговский
Мастер ГЭРЭО Ондской ГЭС
| ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | [5 empty] | В.Л. Дьячков
Мастер ГЭРГОГ Ондской ГЭС
| ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | [5 empty] | О.В. Сакса
Инженер по организации эксплуатации и ремонту 1 категории
| ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | [5 empty] | М.Г. Харитонов
Согласовано технической службой:
| Зам. главного инженера по электротехнической части | [5 empty] | К.А. Молодкин
ОАО "Иркутскэнерго"
3324.1976
| Зам. главного инженера по теплотехнической части | [5 empty] | Р.В. Губанов
ОАО "Иркутскэнерго"

## Лист2 (hidden)
СОГЛАСОВАНО:
______________
" _____ " ________________ 2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Смета №1 01.02.2016 3кв.2015
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________18883,961
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________17575,983
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1307,978
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4177,956
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________10569,25
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Наименование | Ед. изм.
всего
1 | 3 | 4 | 6
Раздел 1. Изготовление ремонтного спицевого заграждения
1 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу | 1 т конструкций | 36.2653
| Кислород технический: газообразный | м3 | 94.29
| Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0.7797
| Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 18.13
2 | Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь спокойная, № 20-24, 26-40 | т | 36.7044
3 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 200х200 мм | т | 0.72132
4 | Очистка поверхности щетками (Коэффициент к объему ПЗ=0,5) | 1 м2 очищаемой поверхности | 648
5 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 648
6 | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 6,48 648 / 100
| Уайт-спирит | т | 0.2138
| Ветошь | кг | 32.4
7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Эмакоут 7320С | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,48 648 / 100
З | Растворитель марки:эмлак 221 | т | 0.0049
З | Грунтовка: Эмакоут 7320С | т | 103.7
8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Эмакоут 7320В (Два слоя ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,48 648 / 100
З | Растворитель марки: эмлак 221 | т | 0.013
З | Эмакоут 7320В однокомпонентная | кг | 252.7
9 | Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм | 100 м2 площади прокладок | 1,24 124 / 100
Д | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг
Д | Резина техническая листовая прессованная | кг | 812.2
Д | Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения свыше 100 мм2 | кг
Раздел 2. Ремонт подпорных стенок
10 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях (Прил.44.6 п.3.15.1 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; Прил.44.6 п.3.17.1 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ) | 100 м2 конструкций | 2,99 299 / 100
11 | Подъем из воды в речных условиях: бревен массой до 0,6 т (Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ) | 1 предмет | 9
12 | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ; Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ) | 1 предмет | 9
13 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2,445 244.5 / 100
| Щиты: настила | м2 | 4.646
Д | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.022
Д | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм | т | 0.1076
14 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 25 мм | 100 отверстий | 0,64 64 / 100
15 | Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами | 100 анкеров | 0,64 64 / 100
Д | Болт анкерный диаметром 12 мм | шт | 64
16 | Установка болтов в стальных конструкциях под водой | 10 шт. | 12,8 128 / 10
З | Болт анкерный диаметром 12 мм | шт. | 128
17 | Демонтаж болтов в стальных конструкциях под водой | 10 шт. | 12,8 128 / 10
18 | Установка опалубки под водой в речных условиях(защитное ограждения на подвесных лесах) | 100 м2 опалубки | 0,75 75 / 100
| Пакля пропитанная | кг | 21
| Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.8288
| Щиты опалубки: ЩД 1.50.4 размером 1500х400х172 мм | м2 | 24.98
19 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | 1 м3 бетона | 6
20 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300 | 1 м3 бетона | 0.6
21 | Очистка металлических конструкций от обрастания | 1 м2 очищаемой поверхности | 209.3
22 | Очистка металлических конструкций от краски и ржавчины | 1 м2 очищаемой поверхности | 30
23 | Установка опалубки под водой в речных условиях (Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м) | 100 м2 опалубки | 0,3 30 / 100
| Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.3315
Д | Арматурные сетки сварные | т | 0.664
24 | Установка опалубки под водой в речных условиях (Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м) | 100 м2 опалубки | 0,36 36 / 100
| Пакля пропитанная | кг | 10.08
| Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.3978
| Щиты опалубки: ЩД 1.50.4 размером 1500х400х172 мм | м2 | 11.99
25 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В27,5 (М350) Master ЕМАСО A 640 (MACFLOW) | 100 м3 бетона | 0,0816 8.16 / 100
Д | Смесь сухая серии Master ЕМАСО A 640 (MACFLOW) | кг | 3329
Д | Песок строительный ф.0-5мм | т | 7.324
Д | Щебень (габродиабаз) ф.5-20 | т | 7.907
26 | Укладка бетона в речных условиях при подаче: в бадьях (Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м) | 100 м3 бетона по проекту | 0,08 8 / 100
| Затраты труда рабочих (ср 1,9) | чел.час | 123.05
| Затраты труда машинистов | чел.час | 170.27
| Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.час | 25.29
| Буксиры 110 кВт (150 л.с.) | маш.час | 5.28
| Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором | маш.час | 25.74
| Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность: 29 т | маш.час | 29.34
Уд | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 8.16
Раздел 3. Ремонт боковых граней бычков
27 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях (Прил.44.6 п.3.15.1 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; Прил.44.6 п.3.17.1 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м) | 100 м2 конструкций | 2,4336 243,36 / 100
28 | Установка опалубки под водой в речных условиях (Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м) | 100 м2 опалубки | 3,168 316,8 / 100
| Пакля пропитанная | кг | 88.7
| Болты с гайками и шайбами строительные | т | 3.501
29 | Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 130,14 13014 / 100
30 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2,82 282 / 100
| Щиты: настила | м2 | 5.358
31 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: железобетонного на глубину 50 мм | 100 м шва | 1 100 / 100
| Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм | шт. | 1.14
32 | Разборка: бетонных фундаментов | 1 м3 | 6.2
34 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | 1 м2 поверхности | 282
35 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением HILTI, диаметр анкера: 16 мм | 100 шт. | 1 100 / 100
Д | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 0.0605
Д | Спецсостав "HIT-RE" 500/500 | туб | 4.167
36 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-04 | 100 шт. | 1 100 / 100
37 | Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг | 1 т арматуры, закладных деталей | 0.84
| Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0034
З | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали A-I и А-II преобладающим диаметром до 14 мм | т | 0.84
38 | Приготовление однокомпонентных составов серии Master ЕМАСО H 5000 AP (ЕМАСО Nanocrete AP): вручную | 1 м3 готового состава | 0.082
Д | Смесь сухая серии Master ЕМАСО H 5000 AP (ЕМАСО Nanocrete AP) | кг | 123
39 | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом Master ЕМАСО H 5000 AP (ЕМАСО Nanocrete AP) | 100 м2 поверхности | 0,41 41 / 100
40 | Приготовление однокомпонентных составов серии Master ЕМАСО S 466 (EMACO S 66): вручную | 1 м3 готового состава | 2.1
Д | Смесь сухая серии Master ЕМАСО S 466 (EMACO S 66) | кг | 4725
41 | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии Master ЕМАСО S 466 (EMACO S 66) вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен | 1 м3 | 2.1
Н, З | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 | м2 | 1.26
42 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В27,5 (М350) Master ЕМАСО A 640 (MACFLOW) | 100 м3 бетона | 0,04 4 / 100
Д | Смесь сухая серии Master ЕМАСО A 640 (MACFLOW) | кг | 1632
Д | Песок строительный ф.0-5мм | т | 3.59
Д | Щебень (габродиабаз) ф.5-20 | т | 3.876
43 | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций серии Master ЕМАСО A 640 (MACFLOW) вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен | 1 м3 | 4
Н, З | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 | м2 | 2.4
44 | Приготовление однокомпонентных составов серии Master ЕМАСО S 5400 (EMACO Nanocrete R4): вручную | 1 м3 готового состава | 2.23
Д | Смесь сухая серии Master ЕМАСО S 5400 (EMACO Nanocrete R4) | кг | 4460
45 | Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии Master ЕМАСО S 5400 (EMACO Nanocrete R4) в один слой, толщина слоя 10 мм: вертикальной | 100 м2 поверхности | 2,23 223 / 100
47 | Увлажнение водой поверхности после нанесенияMaster ЕМАСО S 5400 (EMACO Nanocrete R4) в течении 24 часов (3 раз) | 100 м2 промытой поверхности | 2,23 223 / 100
| Ветошь | кг | 0.669
48 | Приготовление однокомпонентных составов серии PCI Barraseal (PCI Kanadicht): вручную | 1 м3 готового состава | 0.68
Д | Смесь сухая серии PCI Barraseal (PCI Kanadicht) | кг | 1138
49 | Нанесение тиксотропных составов серии PCI Barraseal (PCI Kanadicht) вручную в один слой, толщина слоя 2,5 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 поверхности | 2,74 274 / 100
51 | Увлажнение водой поверхности после нанесения MC- RIM Protect в течении 2 дней (5 раз) | 100 м2 промытой поверхности | 2,74 274 / 100
| Ветошь | кг | 1.37
52 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.8
53 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.8
| Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001
| Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2
| Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т
| Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0016
| Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0011
| Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0026
| Гвозди строительные | т
| Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36
| Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0005
| Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0002
| Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.015
Раздел 4. Ремонт задних граней бычков
54 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях (Прил.44.6 п.3.15.1 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; Прил.44.6 п.3.17.1 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м) | 100 м2 конструкций | 1,218 121,8 / 100
55 | Подъем из воды в речных условиях: бревен массой до 0,6 т (Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ; Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м) | 1 предмет | 5
56 | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т (Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м) | 1 предмет | 7
57 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,26 126 / 100
| Щиты: настила | м2 | 2.394
Д | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.0113
Д | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм | т | 0.0554
58 | Установка болтов в стальных конструкциях под водой | 10 шт. | 6,4 64 / 10
59 | Демонтаж болтов в стальных конструкциях под водой | 10 шт. | 6,4 64 / 10
60 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 25 мм | 100 отверстий | 0,48 48 / 100
61 | Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами | 100 анкеров | 0,48 48 / 100
Д | Болт анкерный диаметром 12 мм | шт. | 48
62 | Установка опалубки под водой в речных условиях (Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м) | 100 м2 опалубки | 0,36 36 / 100
| Пакля пропитанная | кг | 10.08
| Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.3978
63 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | 1 м3 бетона | 2.65
64 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300 | 1 м3 бетона | 0.27
65 | Очистка металлических конструкций от обрастания | 1 м2 очищаемой поверхности | 100.8
66 | Очистка металлических конструкций от краски и ржавчины | 1 м2 очищаемой поверхности | 100.8
67 | Установка опалубки под водой в речных условиях (Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ; Коэффициент к объему ПЗ=0,5) | 100 м2 опалубки | 1,1088 110,88 / 100
| Пакля пропитанная | кг | 15.52
| Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.6126
Д | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали A-I и А-II преобладающим диаметром до 14 мм | т | 2.47
68 | Установка опалубки под водой в речных условиях (Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м) | 100 м2 опалубки | 1,12 112 / 100
| Пакля пропитанная | кг | 31.36
| Болты с гайками и шайбами строительные | т | 1.238
| Щиты опалубки: ЩД 1.50.4 размером 1500х400х172 мм | м2 | 37.3
69 | Укладка бетона в речных условиях при подаче: методом вертикально перемещаемой трубы (Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м) | 100 м3 бетона по проекту | 0,25 25 / 100
З | Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В30 (М400) | м3 | 25.5
Раздел 5. Новый Раздел
70 | Разработка чертежей на спицевое ограждение |  | 1
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итого по разделу 5 Новый Раздел
Раздел 6. Прочие работы
71 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 24,385651 21,96612+2,419531
72 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 24,385651 21,96612+2,419531
73 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние 550 км II класс груза | 1 т груза | 24,385651 21,96612+2,419531
75 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 47,0715 22,415*2,1
76 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 47,0715 22,415*2,1
77 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 47,0715 22,415*2,1

## Лист3 (hidden)
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
по состоянию на
| на | Смета №1 Кап. ремонт г.а.№ 4 - 30,05.16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб.в базисных ценах |  |  | Всего, руб.
[5 empty] | Цена | в тч ЗП | Обосн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ресурсы подрядчика
Материалы
1 | протокол №1 | - беспосадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа MasterEmaco® T 1200 PG (EMACO® FAST FLUID) | кг | 3675 | 85.15 |  |  | 312926.25
2 | Прайс №27 | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 20 | 188,44 218/1,18*1,02 |  |  | 3768.8
3 | Прайс №25 | (ГМ3405) Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 8 | 62,24 72/1,18*1,02 |  |  | 497.92
4 | Прайс №6 | Master Emaco А640 (Macflow пластифицированный расширяющимся цемент) | кг | 3000 | 73,36 71,92*1,02 |  |  | 220080
5 | Прайс №27 | Анкер клиновой 10х95 | шт | 24 | 10,59 12,25/1,18*1,02 |  |  | 254.16
6 | Прайс №27 | Анкер клиновой 20х300 | шт | 16 | 128,85 149,06/1,18*1,02 |  |  | 2061.6
7 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 4.91 | 440.68 |  |  | 2221.03
8 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.078 | 440.68 |  |  | 34.37
9 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.052 | 440.68 |  |  | 22.92
10 | 113-0002 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0395 | 108050,84 105932,20*1,02 |  |  | 4268.01 | 5.0795
11 | Прайс №16 | Балка 170х65х2390 | шт. | 96 | 538,76 528,20*1,02 |  |  | 51720.96
12 | Прайс №16 | Балка 170х65х4790 | шт. | 24 | 1079,77 1058,60*1,02 |  |  | 25914.48
13 | Прайс №39 | болт М24х45 чист. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 26 | 34,27 39,64/1,18*1,02 |  |  | 891.02
14 | Прайс №27 | Болт оц. М12х75 DIN 933 кл.п.5,8 | шт | 16 | 6,83 7,90/1,18*1,02 |  |  | 109.28
15 | Прайс №27 | Болт оц. М16х55 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 32 | 10,32 11,94/1,18*1,02 |  |  | 330.24
16 | Прайс №27 | Болт оц. М16х60 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 16 | 10,99 12,71/1,18*1,02 |  |  | 175.84
17 | Прайс №27 | Болт оц. М18х60 DIN 933 кл.пр.5.8 | шт | 32 | 15,56 18,00/1,18*1,02 |  |  | 497.92
18 | Прайс №27 | Болт оц. М24х120 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 14 | 45,74 52,91/1,18*1,02 |  |  | 640.36
19 | Прайс №27 | Болт оцинк. М 16х150 кл. пр. 5,8 DIN 933 | шт. | 276 | 31,98 37,00/1,18*1,02 |  |  | 8826.48
20 | Прайс №27 | Болт оцинк. М 16х160 кл. пр. 5,8 DIN 933 | шт. | 20 | 28,37 32,82/1,18*1,02 |  |  | 567.4
21 | Прайс №39 | болт получ. М10х22 кл. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 2 | 2,56 2,96/1,18*1,02 |  |  | 5.12
22 | протокол | болт получ. М16х70 кл. (материал: Ст.25) | шт. | 6 | 10,99 12,71/1,18*1,02 |  |  | 65.94
23 | Прайс №39 | болт получ. М20х70 кл. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 10 | 25,53 29,54/1,18*1,02 |  |  | 255.3
24 | Прайс №3 | Болт призонный М24х112 крепления ТП | шт | 2 | 2692,8 2640,00*1,02 |  |  | 5385.6
25 | Прайс №3 | Болт специальный М12х70 прижимного кольца (крепление уплотнения лопасти) | шт | 140 | 999,6 980,00*1,02 |  |  | 139944
26 | Прайс №39 | болт чист. 30х90 кл.2 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 2 | 89,68 103,75/1,18*1,02 |  |  | 179.36
27 | Прайс №39 | болт чист. М16х50 кл. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 16 | 11,31 13,08/1,18*1,02 |  |  | 180.96
28 | 101-1597 | Брезент | м2 | 12 | 132,54 129,94*1,02 |  |  | 1590.48
29 | 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 2.025 | 6972,92 6836,20*1,02 |  |  | 14120.16
30 | Прайс №8 | быстрохватывающийся гидравлический цемент (тип MАКСПЛАГ) | кг | 50 | 271,42 7850/1,18/25*1,02 |  |  | 13571
31 | Прайс №15 | ВДК (Carbon) угольные электроды d8.0х305мм | шт | 150 | 15,56 15,25*1,02 |  |  | 2334
32 | прайс №1 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт | 1 | 14146,88 16366/1,18*1,02 |  |  | 14146.88
33 | 302-0058 | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 100 мм | шт. | 1 | 7572,2 7423,73*1,02 |  |  | 7572.2
34 | 302-0055 | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм | шт. | 3 | 2873,29 2816,95*1,02 |  |  | 8619.87
35 | 302-0057 | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 80 мм | шт. | 12 | 4569,25 4479,66*1,02 |  |  | 54831
36 | 101-1757 | Ветошь | кг | 540 | 49,28 48,31*1,02 |  |  | 26611.2
37 | Прайс №38 | винт М16х40 DIN 912 | шт. | 32 | 19,41 22,46/1,18*1,02 |  |  | 621.12
38 | Прайс №27 | Винт установочный М12х20 DIN 913 (крепление рифленого покрытия) | шт | 450 | 26,61 30,78/1,18*1,02 |  |  | 11974.5
39 | Прайс №27 | Винт установочный М12х25 DIN 913 (крепление рифленого покрытия) | шт | 100 | 13,18 15,25/1,18*1,02 |  |  | 1318
40 | протокол №1 | Вкладыш обрезиненный из 8-ми частей черт.РО-481.000СБ | шт | 1 | 681310.8 |  |  | 681310.8
41 | Прайс №3 | Втулка БрО10Ф1 кинематики РК Ф150 черт. | шт | 14 | 19071,96 18698,00*1,02 |  |  | 267007.44
42 | Прайс №3 | Втулка БрО10Ф1 корпуса РК Ф170 черт. | шт | 7 | 21742,32 21316,00*1,02 |  |  | 152196.24
43 | Протокол №1 | Втулка БрО10Ф1 корпуса РК ф350мм черт. 267 001 | шт | 7 | 12033.9 |  |  | 84237.3
44 | Прайс №3 | Втулка БрО10Ф1 штока РК ф370мм черт. | шт | 2 | 49590,36 48618*1,02 |  |  | 99180.72
45 | Протокол №1 | Втулка БрОЦС 663 клапана срыва вакуума ф26 черт. | шт | 4 | 3459,84 3392*1,02 |  |  | 13839.36
46 | Прайс №3 | Втулка БрОЦС 663 тяги сервомотора ф105 черт. | шт | 2 | 12261,42 12021,00*1,02 |  |  | 24522.84
47 | Прайс №3 | втулка серег НА | шт. | 24 | 1815,6 1780,00*1,02 |  |  | 43574.4
48 | Прайс №37 | гайка М10 DIN 934 | шт. | 2 | 1,56 1,8/1,18*1,02 |  |  | 3.12
49 | протокол | гайка М12 (материал: Ст.25) | шт. | 20 | 1,23 1,42/1,18*1,02 |  |  | 24.6
50 | протокол | гайка М16 (материал: Ст.25) | шт. | 26 | 2,21 2,56/1,18*1,02 |  |  | 57.46
51 | протокол | гайка М20 (материал: Ст.25) | шт. | 34 | 4,75 5,49/1,18*1,02 |  |  | 161.5
52 | протокол | гайка М24 (материал: Ст.25) | шт. | 22 | 10,64 12,31/1,18*1,02 |  |  | 234.08
53 | Прайс №27 | гайка М37 DIN934 | шт. | 2 | 37,77 43,7/1,18*1,02 |  |  | 75.54
54 | Прайс №27 | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | шт | 16 | 1,23 1,42/1,18*1,02 |  |  | 19.68
55 | Прайс №27 | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | шт | 24 | 4,75 5,49/1,18*1,02 |  |  | 114
56 | Прайс №27 | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | шт | 62 | 10,64 12,31/1,18*1,02 |  |  | 659.68
57 | Прайс №27 | Гайка оц. М36 DIN934 (крепление обтекателя РК) | шт | 32 | 37,77 43,7/1,18*1,02 |  |  | 1208.64
58 | Прайс №27 | Гайка оц. М42 кл. пр. 5 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт | 64 | 88,07 101,89/1,18*1,02 |  |  | 5636.48
59 | Прайс №27 | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт | 308 | 2,21 2,56/1,18*1,02 |  |  | 680.68
60 | 101-2753 | Гвозди строительные | кг | 12 | 67,02 65,71*1,02 |  |  | 804.24
61 | Прайс №34 | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 20 | 129,66 150/1,18*1,02 |  |  | 2593.2
62 | 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.0227 | 23135.59 |  |  | 525.18
63 | Прайс №9 | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 130 | 177,89 205,8/1,18*1,02 |  |  | 23125.7
64 | 102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1.714 | 5583,43 5473,95*1,02 |  |  | 9570
65 | Прайс №25 | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 5 | 329,34 322,88*1,02 |  |  | 1646.7
66 | Прайс №3 | Заглушка нерж. ф120х8,0мм | шт | 24 | 2182,8 2140,00*1,02 |  |  | 52387.2
67 | Прайс №3 | Заглушка нерж. ф60мм (крепление лопастей) | шт | 14 | 1917,6 1880,00*1,02 |  |  | 26846.4
68 | Прайс №3 | Заглушка сегментов защиты лопастного уплотнения РК ф30хф24х5,0 Ст3-5 | шт | 140 | 179,52 176,00*1,02 |  |  | 25132.8
69 | Прайс №3 | Заглушка ф30х5,0мм (кольцо черт.4-ГТ71675) | шт | 112 | 367,2 360,00*1,02 |  |  | 41126.4
70 | Прайс №20 | Изолента ПВХ 19мм 20 метров ПРОФИ синяя | шт | 4 | 25,93 30/1,18*1,02 |  |  | 103.72
71 | Прайс №3 | изолирующая прокладка | шт | 2 | 1836 1800,00*1,02 |  |  | 3672
72 | Прайс №3 | Изоляционная втулка трубопровода Ф18/Ф13х18мм, материал СТЭФ | шт | 16 | 660,96 648,00*1,02 |  |  | 10575.36
73 | Прайс №3 | Изоляционная втулка трубопровода Ф26/Ф21х24мм, материал СТЭФ | шт | 16 | 795,6 780,00*1,02 |  |  | 12729.6
74 | Прайс №3 | Изоляционная втулка ф16х20мм (h=20мм) , материал СТЭФ | шт | 64 | 779,28 764,00*1,02 |  |  | 49873.92
75 | Прайс №3 | Изоляционная пластина 245х160х2,0мм, материал СТЭФ | шт | 16 | 597,72 586,00*1,02 |  |  | 9563.52
76 | Прайс №3 | Изоляционная шайба трубопровода O13х30 мм (h=5 мм) (материал СТЭФ) | шт | 16 | 477,36 468,00*1,02 |  |  | 7637.76
77 | Прайс №3 | Изоляционная шайба трубопроводаO21х40 мм (h=5 мм) (материал СТЭФ) | шт | 16 | 501,84 492,00*1,02 |  |  | 8029.44
78 | Прайс №3 | Изоляционная шайба ф16х26мм (h=3мм) , материал СТЭФ | шт | 64 | 483,48 474,00*1,02 |  |  | 30942.72
79 | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 3 | 140,46 137,71*1,02 |  |  | 421.38
80 | Прайс №33 | Капролон стержень ф80мм | кг | 20 | 475,02 549,53/1,18*1,02 |  |  | 9500.4
81 | Прайс №18 | Картон асб. КАОН-3 толщ. 8,0мм | кг | 15 | 55,59 54,50*1,02 |  |  | 833.85
82 | Прайс №21 | Керосин КО-25 | л | 500 | 60,51 59,32*1,02 |  |  | 30255
83 | Заказчик | Кислород в баллонах | бал | 10
84 | прайс №2 | Клапан обратный межфланцевый пружинный двухстворчатый Ду200 Ру16 корпус-сталь, створки нержавеющая сталь EPDM с КОФ | шт. | 1 | 8967,36 10374/1,18*1,02 |  |  | 8967.36
85 | Прайс №30 | Клей "Loctait" 406 20мл | шт | 30 | 593,85 687/1,18*1,02 |  |  | 17815.5
86 | 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 3.52 | 156,89 153,81*1,02 |  |  | 552.25
87 | Прайс №20 | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 5 | 102,86 119/1,18*1,02 |  |  | 514.3
88 | 113-0273 | Клей эпоксидный | т | 0.008 | 298652,46 292796,53*1,02 |  |  | 2389.22
89 | Прайс №3 | Клин пазовый (верхний) СТЭФ-8,0 черт. | шт | 180 | 545,7 535,00*1,02 |  |  | 98226
90 | Прайс №3 | Клин пазовый (нижний) СТЭФ-8,0 черт. | шт | 180 | 545,7 535,00*1,02 |  |  | 98226
91 | Прайс №3 | Клин пазовый (средний-верхний,средний-нижний) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010-02 | шт | 360 | 540,6 530,00*1,02 |  |  | 194616
92 | Прайс №3 | Клин пазовый (центральный) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010 -03 | шт | 180 | 540,6 530,00*1,02 |  |  | 97308
93 | Прайс №3 | Клин полюса ротора забивной (1600х9,0х17,0х16) | шт | 32 | 6948,24 6812,00*1,02 |  |  | 222343.68
94 | Прайс №3 | Клинья для вывески РК Н=20 | шт | 14 | 717,06 703,00*1,02 |  |  | 10038.84
95 | Прайс №3 | Клинья для вывески РК Н=30 | шт | 14 | 1128,12 1106,00*1,02 |  |  | 15793.68
96 | Прайс №3 | Колодка тормозная 8БС-045-004 (ФК-24А) ГОСТ 10851-94 (400х140х38 16шт), подддон Я-182 СБ (800х1200 1шт) | шт | 8 | 11837,1 11605,00*1,02 |  |  | 94696.8
97 | Прайс №27 | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 50 | 38,9 45,00/1,18*1,02 |  |  | 1945
98 | Прайс №27 | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 50 | 272,29 315,00/1,18*1,02 |  |  | 13614.5
99 | Прайс №27 | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 60 | 41,49 48,00/1,18*1,02 |  |  | 2489.4
100 | 101-1927 | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 60 | 26,8 26,27*1,02 |  |  | 1608
101 | Прайс №27 | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 200 | 138,31 160,00/1,18*1,02 |  |  | 27662
102 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.013 | 80784 79200,00*1,02 |  |  | 1050.19
103 | 101-3593 | Лента киперная 40 мм | 10 м | 50 | 31,12 30,51*1,02 |  |  | 1556
104 | Прайс №10 | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 28 | 839,34 971/1,18*1,02 |  |  | 23501.52
105 | 101-2951 | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 50 | 18,84 18,47*1,02 |  |  | 942
106 | 101-2488 | Лента ФУМ | кг | 0.42 | 930,85 912,60*1,02 |  |  | 390.96
107 | 101-2504 | Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм | кг | 0.93 | 342,4 335,69*1,02 |  |  | 318.43
108 | Прайс №17 | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.01 | 42269,48 41440,67*1,02 |  |  | 422.69
109 | Прайс №17 | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.04 | 41923,72 41101,69*1,02 |  |  | 1676.95
110 | Прайс №4 | Манжета лопаток Н.А. 15х125х140 | шт | 24 | 3056,94 2997,00*1,02 |  |  | 73366.56
111 | Прайс №4 | Манжета лопаток Н.А. 15х150х170 | шт | 24 | 3924,96 3848,00*1,02 |  |  | 94199.04
112 | Прайс №4 | Манжета тормозного домкрата черт.РО-485.001 | шт | 8 | 5865 5750,00*1,02 |  |  | 46920
113 | Протокол №1 | Манжета уплотнения лопасти РК черт.4-ГТ29281 | шт | 42 | 10847.46 |  |  | 455593.32
114 | протокол №2 | Масло турбинное ТП-30 | кг | 13140 | 46,77 47,18/1,0088 |  |  | 614557.8
115 | Прайс №35 | Муфта для пайки (переходник медный) 1/2 дюйма | шт | 25 | 17,29 20,00/1,18*1,02 |  |  | 432.25
116 | Прайс №21 | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 500 | 73,47 72,03*1,02 |  |  | 36735
117 | Прайс №36 | Ортоксилол | л | 20 | 56,19 65/1,18*1,02 |  |  | 1123.8
118 | Прайс №5 | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 15 | 535,93 620/1,18*1,02 |  |  | 8038.95
119 | 509-0965 | Паронит ПМБ толщ. 0,5мм | т | 0.02 | 117444,26 115141,43*1,02 |  |  | 2348.89
120 | 509-0965 | Паронит ПМБ толщ. 1,0мм | т | 0.02 | 117444,26 115141,43*1,02 |  |  | 2348.89
121 | 509-0965 | Паронит ПМБ толщ. 1,5мм (1,5х1,7м) | т | 0.015 | 117444,26 115141,43*1,02 |  |  | 1761.66
122 | 509-0965 | Паронит ПМБ толщ. 2,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.0223 | 117444,26 115141,43*1,02 |  |  | 2619.01
123 | 509-0965 | Паронит ПМБ толщ. 3,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.03 | 117444,26 115141,43*1,02 |  |  | 3523.33
124 | 509-0965 | Паронит ПМБ толщ. 4,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.206 | 117444,26 115141,43*1,02 |  |  | 24193.52
125 | Прайс №32 | Паста алмазная АСМ 14/10 НОМ (100гр) | уп | 2 | 669,12 656,00*1,02 |  |  | 1338.24
126 | Прайс №32 | Паста алмазная АСМ 40/28 НОМ (100гр) | уп | 2 | 652,39 639,60*1,02 |  |  | 1304.78
127 | Прайс №32 | Паста алмазная АСМ 60/40 НОМ (100гр) | уп | 2 | 744,6 730,00*1,02 |  |  | 1489.2
128 | 509-1221 | Паста ГОИ | кг | 4 | 256,72 251,69*1,02 |  |  | 1026.88
129 | Прайс №5 | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 10 | 553,22 640/1,18*1,02 |  |  | 5532.2
130 | Прайс №3 | Планка стопорная РК | шт | 16 | 1713,6 1680,00*1,02 |  |  | 27417.6
131 | Прайс №6 | Пластиковый инъектор ф18,0мм | шт | 14 | 52,6 51,57*1,02 |  |  | 736.4
132 | 113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 450 | 26,51 25,99*1,02 |  |  | 11929.5
133 | Прайс №16 | Подушка 170х143х360 | шт. | 4 | 178,5 175,00*1,02 |  |  | 714
134 | 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0.0005 | 196456,09 192604,01*1,02 |  |  | 98.23
135 | Прайс №24 | Полотно Мадаполам 80см | м | 210 | 22,44 22,00*1,02 |  |  | 4712.4
136 | Прайс №24 | Полотно холстопрошивное 150см | м2 | 250 | 46,92 46,00*1,02 |  |  | 11730
137 | Прайс №19 | полупроводящая эмаль (марка: ППЭ-1 (ТУ2312-004-43286062-2006)) | кг. | 16 | 3213 3150,00*1,02 |  |  | 51408
138 | 101-2110 | Порошок магнитный | кг | 3 | 1296,61 1271,19*1,02 |  |  | 3889.83
139 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 | т | 0.5 | 4465,53 4377,97*1,02 |  |  | 2232.77
140 | Прайс №20 | Припой 40 д.2мм (ПСр-40) | кг | 3 | 26295,25 25779,66*1,02 |  |  | 78885.75
141 | Прайс №20 | Припой Пт КР8 ПОС-40 ГОСТ21931-76 | кг | 30 | 821,18 805,08*1,02 |  |  | 24635.4
142 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 74 | 190,17 186,44*1,02 |  |  | 14072.58
143 | Заказчик | Пропан в баллонах | бал | 3
144 | Прайс №5 | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 15 | 535,93 620/1,18*1,02 |  |  | 8038.95
145 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.0035 | 2558.56 |  |  | 8.96
146 | 101-2472 | Растворитель марки № 646 | т | 0.161 | 82552,8 80934,12*1,02 |  |  | 13291
147 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.064 | 86578,8 84881,18*1,02 |  |  | 5541.04
148 | Прайс №31 | Скоба строительная 250*10 | шт | 50 | 14,61 16,9/1,18*1,02 |  |  | 730.5
149 | 101-1880 | Смазка графитовая | кг | 13.5 | 56,56 55,45*1,02 |  |  | 763.56
150 | 101-3045 | Смазка Литол-24 | кг | 10 | 93,86 92,02*1,02 |  |  | 938.6
151 | 101-2346 | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 18 | 104,98 102,92*1,02 |  |  | 1889.64
152 | Прайс №20 | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 3 | 708,82 694,92*1,02 |  |  | 2126.46
153 | Прайс №13 | Сорбент СТРГ | кг | 15.4 | 744,06 729,47*1,02 |  |  | 11458.52
154 | 101-3780 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 30-38 мм | т | 0.2 | 26619,16 26097,22*1,02 |  |  | 5323.83
155 | 101-3761 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 0.36 | 230960,84 226432,20*1,02 |  |  | 83145.9
156 | 101-1897 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм | т | 0.1555 | 7258.73 |  |  | 1128.73
157 | Прайс №22 | Стеклолента ЛЭСБ 02х20 ГОСТ 5937-81 | м | 500 | 2,04 2,00*1,02 |  |  | 1020
158 | Прайс №22 | Стеклолента ЛЭСБ 02х30 ГОСТ 5937-82 | м | 500 | 2,7 2,65*1,02 |  |  | 1350
159 | 509-0868 | Стеклотекстолит СТЭФ-1,0мм | кг | 16 | 336,92 330,31*1,02 |  |  | 5390.72
160 | 509-0868 | Стеклотекстолит СТЭФ-0,5мм | кг | 60 | 336,92 330,31*1,02 |  |  | 20215.2
161 | 509-0868 | Стеклотекстолит СТЭФ-1,5мм | кг | 24 | 336,92 330,31*1,02 |  |  | 8086.08
162 | 509-0868 | Стеклотекстолит СТЭФ-2,0мм | кг | 32 | 336,92 330,31*1,02 |  |  | 10781.44
163 | 509-0868 | Стеклотекстолит СТЭФ-3,0мм | кг | 24 | 336,92 330,31*1,02 |  |  | 8086.08
164 | Прайс №16 | Стойка 170х65х1100 | шт. | 48 | 247,97 243,11*1,02 |  |  | 11902.56
165 | Прайс №22 | Сукно шинельное | п.м | 2 | 219,02 214,73*1,02 |  |  | 438.04
166 | Прайс №6 | сухая ремонтная смесь (марка: MasterEmaco S488) | кг | 3500 | 35,7 35,00*1,02 |  |  | 124950
167 | Прайс №29 | техпластина 1Ф-1-МБС –С лист 1м х 1м (замена уплотнения) тол.5мм | кг | 12.6 | 99,96 115,64/1,18*1,02 |  |  | 1259.5
168 | Прайс №18 | Техпластина МБС-С- 10,0мм (рулон) | кг | 45 | 74,17 85,80/1,18*1,02 |  |  | 3337.65
169 | Прайс №18 | Техпластина МБС-С- 6,0мм (рулон) | кг | 166 | 85,68 84,00*1,02 |  |  | 14222.88
170 | Прайс №18 | Техпластина МБС-С толщ. 2,0мм (рулон) | кг | 20 | 96,9 95,00*1,02 |  |  | 1938
171 | Прайс №18 | Техпластина МБС-С толщ. 3,0мм (рулон) | кг | 26 | 85,68 84,00*1,02 |  |  | 2227.68
172 | Прайс №18 | Техпластина МБС-С толщ. 4,0мм (рулон) | кг | 75 | 85,68 84,00*1,02 |  |  | 6426
173 | Прайс №18 | Техпластина МБС-С толщ. 5,0мм (рулон) | кг | 185 | 85,68 84,00*1,02 |  |  | 15850.8
174 | Прайс №18 | Техпластина МБС-С толщ. 8,0мм (рулон) | кг | 32.5 | 73,91 85,5/1,18*1,02 |  |  | 2402.08
175 | 509-0961 | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 15 | 450,19 441,36*1,02 |  |  | 6752.85
176 | 101-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0.02 | 46677,96 45762,71*1,02 |  |  | 933.56
177 | 507-2950 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м | 30 | 237,71 233,05*1,02 |  |  | 7131.3
178 | 101-2741 | Уайт-спирит | кг | 18 | 100.42 |  |  | 1807.56
179 | Прайс №35 | уголок медный 12х12 | шт | 25 | 47,54 55/1,18*1,02 |  |  | 1188.5
180 | Прайс №7 | Фетр (белый)-войлок тонкошерстный д/электрооборудования, 10мм ГОСТ 11025-78 | кг | 30 | 1603,19 1571,75*1,02 |  |  | 48095.7
181 | Прайс №20 | Флюс ПВ209Х ГОСТ 23178-78 | кг | 1 | 1417,63 1389,83*1,02 |  |  | 1417.63
182 | 104-0124 | Фольга медная 0,05х230мм | кг | 0.5 | 3663,84 3592,00*1,02 |  |  | 1831.92
183 | 104-0124 | Фольга медная 0,10х350мм | кг | 2 | 3663,84 3592,00*1,02 |  |  | 7327.68
184 | 104-0124 | Фольга медная 0,15х200мм | кг | 2 | 3663,84 3592,00*1,02 |  |  | 7327.68
185 | 104-0124 | Фольга медная 0,20х300мм | кг | 2 | 3663,84 3592,00*1,02 |  |  | 7327.68
186 | 104-0124 | Фольга медная 0,3х300мм | кг | 2.5 | 3663,84 3592,00*1,02 |  |  | 9159.6
187 | Прайс №27 | Хомут 12х22 | шт | 10 | 13,9 16,08/1,18*1,02 |  |  | 139
188 | Прайс №27 | Хомут 16х27 | шт | 10 | 14,44 16,7/1,18*1,02 |  |  | 144.4
189 | Прайс №27 | Хомут 20х32 | шт | 10 | 14,64 16,94/1,18*1,02 |  |  | 146.4
190 | Прайс №3 | Шайба медная трубопровода системы торможения ф46хф27х2 | шт | 20 | 326,4 320,00*1,02 |  |  | 6528
191 | Прайс №27 | Шайба оц. М12 DIN 125а | шт | 32 | 0,55 0,64/1,18*1,02 |  |  | 17.6
192 | Прайс №27 | Шайба оц. М16 DIN 125а | шт | 64 | 0,99 1,14/1,18*1,02 |  |  | 63.36
193 | Прайс №27 | Шайба оц. М20 DIN 125а | шт. | 4 | 1,47 1,7/1,18*1,02 |  |  | 5.88
194 | Прайс №27 | Шайба оц. М20 DIN 125а | шт | 24 | 1,47 1,70/1,18*1,02 |  |  | 35.28
195 | Прайс №27 | Шайба оц. М24 DIN 125а | шт | 24 | 2,7 3,12/1,18*1,02 |  |  | 64.8
196 | Прайс №40 | шайба стопорн. М16 DIN 463 | шт. | 16 | 10,31 11,93/1,18*1,02 |  |  | 164.96
197 | Прайс №27 | Шайба увеличенна оц. М24 DIN 9021 | шт | 24 | 11,25 13,01/1,18*1,02 |  |  | 270
198 | Прайс №27 | Шайба увеличенная оц. М16 DIN 9021 | шт | 568 | 3,38 3,91/1,18*1,02 |  |  | 1919.84
199 | Прайс №27 | Шайба увеличенная оц. М18 DIN 9021 | шт | 32 | 4,3 4,97/1,18*1,02 |  |  | 137.6
200 | Прайс №3 | Шайба ф50хф28х5,0мм | шт | 32 | 538,56 528,00*1,02 |  |  | 17233.92
201 | Прайс №40 | шайба чист. 10 DIN 125 | шт. | 2 | 0,43 0,5/1,18*1,02 |  |  | 0.86
202 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8 | 350,7 343,82*1,02 |  |  | 2805.6
203 | Прайс №26 | Шнур 1-4С ф10,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 25 | 246,84 242,00*1,02 |  |  | 6171
204 | Прайс №26 | Шнур 1-4С ф12,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 25 | 246,84 242,00*1,02 |  |  | 6171
205 | Прайс №26 | Шнур 1-4С ф22,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 20 | 246,84 242,00*1,02 |  |  | 4936.8
206 | Прайс №26 | Шнур 1-4С ф4,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 15 | 246,84 242,00*1,02 |  |  | 3702.6
207 | Прайс №26 | Шнур 1-4С ф5,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 15 | 246,84 242,00*1,02 |  |  | 3702.6
208 | Прайс №26 | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 15 | 246,84 242,00*1,02 |  |  | 3702.6
209 | Прайс №26 | Шнур 1-4С ф8,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 20 | 246,84 242,00*1,02 |  |  | 4936.8
210 | Прайс №12 | Шнур ф-7809 ВС черт.Д2069752 ТУ 2500-376-00152106-94 (уплотнения лопаток НА №1) | кг | 15 | 386,52 378,94*1,02 |  |  | 5797.8
211 | Прайс №22 | Шнур-чулок плетеный п/э (лавсан) 3 мм ТУ8153-002-22741917-2003 | м | 500 | 2,35 2,30*1,02 |  |  | 1175
212 | 101-1364 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 4,5 до 6,0 мм | кг | 96 | 262,44 257,29*1,02 |  |  | 25194.24
213 | Прайс №28 | Шпилька крепления корпуса подшипника верхней цапфы М24х110 | шт. | 24 | 40,63 47/1,18*1,02 |  |  | 975.12
214 | Прайс №3 | Шпилька крепления обтекателя РК М36х75 | шт | 32 | 718,08 704,00*1,02 |  |  | 22978.56
215 | 101-3000 | шпилька М12х37 кл. | кг | 0.534 | 275,26 269,86*1,02 |  |  | 146.99
216 | 101-3000 | шпилька М16х40 кл. (материал: Ст.25) | кг | 1.06 | 275,26 269,86*1,02 |  |  | 291.78
217 | 101-3000 | Шпилька М20х50 | кг | 2.496 | 275,26 269,86*1,02 |  |  | 687.05
218 | Прайс №3 | Шпилька М20х75 | шт | 24 | 693,6 680,00*1,02 |  |  | 16646.4
219 | Прайс №3 | Шпилька М24х120 | шт | 48 | 1162,8 1140,00*1,02 |  |  | 55814.4
220 | Прайс №3 | Шпилька М42х170 | шт | 64 | 1897,2 1860,00*1,02 |  |  | 121420.8
221 | Прайс №28 | штифт конич. 10х70 (материал: Ст.45) | шт. | 4 | 26,52 30,68/1,18*1,02 |  |  | 106.08
222 | Протокол | штифт конич. нар. 13х85 (материал: Ст.45) | шт. | 2 | 26,52 30,68/1,18*1,02 |  |  | 53.04
223 | Протокол | штифт конич. нар. 20х120 (материал: Ст.45) | шт. | 4 | 53,59 62/1,18*1,02 |  |  | 214.36
224 | Прайс №14 | Щеткодержатель для электродвигателя постоянного тока ДРПра1 (ДГ) 30х30 | шт | 36 | 363,05 420/1,18*1,02 |  |  | 13069.8
225 | 101-3994 | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 20 | 99,75 97,79*1,02 |  |  | 1995
226 | 101-3994 | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 20 | 99,75 97,79*1,02 |  |  | 1995
227 | 101-3995 | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 50 | 76,86 75,35*1,02 |  |  | 3843
228 | 101-3995 | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 70 | 76,86 75,35*1,02 |  |  | 5380.2
229 | Прайс №11 | Электроды ЭА-395/9 ф3,0мм | кг | 105 | 1417,63 1640/1,18*1,02 |  |  | 148851.15
230 | Прайс №11 | Электроды ЭА-395/9 ф4,0мм | кг | 120 | 1417,63 1640/1,18*1,02 |  |  | 170115.6
231 | Прайс №14 | Электрощетка ЭГ-4, 30*30*40 К1-3 НК2 6Д2 2/4,0*125мм | шт. | 36 | 224,75 260/1,18*1,02 |  |  | 8091
232 | Прайс №9 | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 300 | 196,05 226,8/1,18*1,02 |  |  | 58815
233 | 113-0535 | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 24 | 192,11 188,34*1,02 |  |  | 4610.64
234 | 113-8028 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 13 | 117,51 115,21*1,02 |  |  | 1527.63
235 | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | 9 | 123,39 120,97*1,02 |  |  | 1110.51
236 | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 29 | 123,39 120,97*1,02 |  |  | 3578.31
237 | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 коричневая | кг | 41 | 123,39 120,97*1,02 |  |  | 5058.99
238 | 113-8029 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 11 | 123,39 120,97*1,02 |  |  | 1357.29
239 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.041 | 118812,71 116483,05*1,02 |  |  | 4871.32

## Ведомость (корр.) (hidden)
Приложение №1
к договору №16-1515П
от _______________2020 год
| СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Генеральный директор | [6 empty] | Генеральный директор
ООО "ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия"
___________________ А.В. Виговский
"_______"______________________2020 год
Ведомость объемов работ № 1
на Капитальный ремонт гидроагрегата № 1
(категория ремонта)
(гидротурбина 1 ПЛ 577-ВБ-370 инв. № 59007749; гидрогенератор 1 ВГС 700/80-40 инв. № 59008383)
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подготовка к демонтажу
До разборки гидроагрегата
1 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | гидротурбина | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 10 | Подрядчик
2 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, установка | гидроагрегат | 1
3 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, разборка | гидроагрегат | 1
4 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
5 | Проверка линии вала, центровки штанги маслоприемника, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
6 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 9 м | гидроагрегат | 1
7 | Проверка зазоров в однорядном подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1
8 | Маркировка всех узлов и деталей гидроагрегата до ремонта: диаметр рабочего колеса до 5 м | гидроагрегат | 1
Раздел 2. Рабочее колесо
9 | Установка серег и консолей в камере рабочего колеса для фиксации рабочего колеса, т.е. "подвешивание за лопасти": диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Клинья для вывески РК Н=30 | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Клинья для вывески РК Н=20 | шт | 14 | Подрядчик
10 | Разъединение фланцевого соединения "крышка сервомотора рабочего колеса - втулка рабочего колеса (корпус сервомотора рабочего колеса)": диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2 м | фланец | 1
11 | Снятие рабочего колеса с консолей в камере рабочего колеса и перенос рабочего колеса на монтажную площадку: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик | 25
12 | Разъединение стаканов от поршня сервомотора рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т (Прим.1При исполнении работ на рабочем колесе с количеством лопастей более 4-х шт.) | турбина | 1
13 | Снятие поршня сервомотора рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1
14 | Разборка и снятие съемного уплотнения лопасти: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 | Манжета уплотнения лопасти РК | т | 0.008 | мусор
|  |  |  | Болт специальный М12х70 прижимного кольца (крепление уплотнения лопасти) | т | 0.009 | лом
|  |  |  | Заглушка сегментов защиты лопастного уплотнения РК ф30хф24х5,0 Ст3-5 | т | 0.004 | лом
|  |  |  | Заглушка ф30х5,0мм | т | 0.003 | лом
15 | Снятие лопасти без уплотнения фланца лопасти, фиксация рычагов, расположение на монтажной площадке для контроля сопрягаемых поверхностей, проведение ремонтных работ: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 | Заглушка нерж. ф60мм (крепление лопастей) | т | 0.001 | лом | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.18 | Подрядчик
|  |  |  | Планка стопорная РК | т | 0.195 | лом | Гвозди строительные | кг | 1.44 | Подрядчик
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.45 | Подрядчик
16 | Снятие серег и консолей с лопастей рабочего колеса и камеры рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик
17 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (лопасти РК) | дм2 | 525 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 4.5 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 6.7 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 6.7 | Подрядчик
18 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (цапфа лопасти РК) | 10дм2 | 12.61 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
19 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (рычаги лапасти РК) | 10дм2 | 36.2 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.3 | Подрядчик
20 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (серьги лапасти РК) | 10дм2 | 12.61 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
21 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (проушины лапасти РК) | 10дм2 | 13.3 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
22 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (палец лапасти РК) | 10дм2 | 14 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
23 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (гайки лапасти РК) | 10дм2 | 3.5 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
24 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (крестовина лапасти РК) | 10дм2 | 61.5 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.4 | Подрядчик
25 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (поршень лапасти РК) | 10дм2 | 65 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.4 | Подрядчик
26 | Подготовка деталей механизма поворота лопастей рабочего колеса к сборке, очистка, сортировка крепежных элементов, освидетельствование и дефектация деталей, проверка геометрических размеров рабочих поверхностей, подверженных износу: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 60 | Подрядчик
27 | Замена втулок в корпусе рабочего колеса под фланец цапфы лопасти, диаметр цапфы до 700 мм: крепление втулки к корпусу рабочего колеса гужонами | втулка | 9 2+7 | Втулка БрО10Ф1 штока РК ф370мм | т | 0.0145 | лом | Втулка БрО10Ф1 штока РК ф370мм черт. | шт | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Втулка БрО10Ф1 корпуса РК ф350мм | т | 0.015 | лом | Втулка БрО10Ф1 корпуса РК ф350мм черт. 267 001 | шт | 7 | Подрядчик
28 | Замена втулок в корпусе рабочего колеса под цапфы лопастей, стаканов поршня, диаметр цапфы свыше 100 до 300 мм: крепление втулки в корпусе рабочего колеса гужонами | втулка | 7 | Втулка БрО10Ф1 корпуса РК Ф170 | т | 0.0072 | лом | Втулка БрО10Ф1 корпуса РК Ф170 черт. | шт | 7 | Подрядчик
29 | Замена втулок в серьгах механизма поворота лопастей. Установка гужонов, манжет, закрытие окон специальными крышками: диаметр пальца свыше 100 до 200 мм, крепление втулки в детали гужонами | втулка | 14 | Втулка БрО10Ф1 кинематики РК Ф150 | т | 0.0065 | лом | Втулка БрО10Ф1 кинематики РК Ф150 черт. | шт | 14 | Подрядчик
30 | Ремонт периферийной кромки лопасти наплавкой с последующей шлифовкой: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 мм | лопасть | 7 |  |  |  |  | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 3 | Подрядчик
31 | Строжка разрушенной поверхности при помощи воздушно-дугового резака, глубина поврежденного участка до 10 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 3 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.5 | Заказчик
32 | Зачистка шлифовальной машинкой поверхности обработанной воздушно-дуговым резаком, на глубину до 2 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 3 | Подрядчик
33 | Наплавка металла на подготовленную поверхность, глубина поврежденного участка до 5 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Электроды ЭА-395/9 ф3,0мм | кг | 70 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЭА-395/9 ф4,0мм | кг | 80 | Подрядчик
[8 empty] | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 11 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 3 | Подрядчик
34 | Снятие усиления шва при помощи шлифовальной машинки вручную после наплавки, глубина поврежденного участка до 2 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 21 | Подрядчик
35 | Ремонт сколов, трещин, кавитационных разрушений на лопастях рабочего колеса с применением воздушно-дугового резака, ручной электросварки с последующей шлифовкой | 1 кг наплавляемого металла | 10 |  |  |  |  | ВДК (Carbon) угольные электроды d8.0х305мм | шт | 22 | Подрядчик |  |  |  | 100 | 22.2222
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 1 | Подрядчик |  |  |  | 3 | 0.66667
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик |  |  |  | 5 | 1.1111
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 1 | Подрядчик |  |  |  | 5 | 1.1111
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 2 | Подрядчик |  |  |  | 10 | 2.2222
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 1.5 | Подрядчик |  |  |  | 6 | 1.3333
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 1.5 | Подрядчик |  |  |  | 7 | 1.5556
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 0.5 | Подрядчик |  |  |  | 2 | 0.44444
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 1 | Подрядчик |  |  |  | 3 | 0.66667
36 | Установка секторов прижимных на съемные, несъемные уплотнения, кожухов с контровкой крепежных элементов электросваркой: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 1 | Подрядчик
37 | Соединение рычагов с серьгами, фиксация серег, установка на стенд, фиксация серег в рабочем положении: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т (ПримПри выполнении работ на рабочем колесе с количеством лопастей более 4-х) | турбина | 1
38 | Установка цапф лопастей и шпонок: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | цапфа | 7
39 | Установка и соединение серег со стаканами: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | серьга | 7
40 | Установка и соединение поршня со стаканами: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | стакан | 7
41 | Сборка и установка съемного уплотнения лопасти: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 |  |  |  |  | Манжета уплотнения лопасти РК черт.4-ГТ29281 | шт | 42 | Подрядчик
[8 empty] | Болт специальный М12х70 прижимного кольца (крепление уплотнения лопасти) | шт | 140 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушка сегментов защиты лопастного уплотнения РК ф30хф24х5,0 Ст3-5 | шт | 140 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушка ф30х5,0мм (кольцо черт.4-ГТ71675) | шт | 112 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф5,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
42 | Установка лопасти, соединение с цапфой, рычагом, затяжка фланцевого соединения с помощью мостового крана через динамометры, диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м: уплотнение съемное, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 |  |  |  |  | Заглушка нерж. ф60мм (крепление лопастей) | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Планка стопорная РК | шт | 16 | Подрядчик
43 | Установка серег и консолей в камере рабочего колеса для фиксации рабочего колеса, т.е. "подвешивание за лопасти": диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7
44 | Снятие серег и консолей с лопастей рабочего колеса и камеры рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик
45 | Сборка штанг маслопровода над поршнем рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м | турбина | 1 |  |  |  |  | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф8,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 14 | Подрядчик
46 | Соединение крышки сервомотора рабочего колеса (в сборе с валом) с втулкой рабочего колеса, затяжка фланцевого соединения: диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2,0 м | фланец | 1 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 4 | Подрядчик
47 | Установка с подгонкой заглушек на фланцевых или лопастных болтах, обварка по контуру маслоплотным швом с помощью ручной электродуговой сварки, диаметр заглушки: до 80 мм (Прим.2При выполнении работ по установке заглушек из нержавеющей стали) | заглушка | 14 |  |  |  |  | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 1 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.1 | Заказчик
48 | Разборка и сборка с заменой крепежных элементов защитных кожухов фланцевых соединений: вал турбины – втулка ротора генератора; вал турбины – вал генератора; вал турбины – втулка рабочего колеса; вал турбины – крышка сервомотора рабочего колеса; вал рабочего колеса – обтекатель рабочего колеса (крышка втулки рабочего колеса): диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | фланцевое соединение | 1 | Шпилька крепления обтекателя РК М36х75 | т | 0.016 | лом | Шпилька крепления обтекателя РК М36х75 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М36 DIN934 (крепление обтекателя РК) | т | 0.013 | лом | Гайка оц. М36 DIN934 (крепление обтекателя РК) | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Заглушка нерж. ф120х8,0мм | т | 0.008 | лом | Заглушка нерж. ф120х8,0мм | шт | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф10,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф12,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф22,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 5 | Подрядчик
49 | Подъем и перенос рабочего колеса в кратере гидроагрегата, установка рабочего колеса на серьгах и консолях: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1
50 | Проверка геометрических параметров лопастной системы, определение лопастной решетки при помощи концевых мер длины в трех сечениях входной (выходной) кромок лопасти рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м (Прим.1При количестве лопастей на рабочем колесе более 4-х, при развернутых лопастях) | турбина | 1
| Установка (снятие) крышки-приспособления, подключение временной маслонапорной установки, заполнение рабочего колеса маслом и слив масла, гидравлические испытания после ремонта рабочего колеса | испытание | 1??? | [7 empty] | Подрядчик | Добавил этот пункт
Раздел 3. Камера рабочего колеса
51 | Сборка, установка и снятие кольцевого металлического подвесного настила с технологическими приспособлениями в проточной части гидроагрегата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, сборка и установка | турбина | 1
52 | Ремонт сектора сопрягающего пояса с частичной заменой облицовки (фрагментов) с применением воздушно-дуговой резки и электрогазосварки: вес сектора свыше 0,03 т (Прим.2При использовании сопрягающего пояса из нержавеющей стали) | сектор | 6 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 30-38 мм | т | 0.2 | лом | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 30-38 мм | т | 0.2 | Подрядчик
|  |  |  | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 0.36 | лом | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 0.36 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 1 | Подрядчик
53 | Строжка разрушенной поверхности камеры рабочего колеса при помощи воздушно-дуговой резки, глубина обрабатываемого металла до 10 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 3 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.5 | Заказчик
54 | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса после воздушно-дуговой резки, глубина обрабатываемого металла до 2 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 5 | Подрядчик
55 | Наплавка металла на подготовленную поверхность камеры рабочего колеса, толщина слоя до 5 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | ВДК (Carbon) угольные электроды d8.0х305мм | шт | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЭА-395/9 ф3,0мм | кг | 35 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЭА-395/9 ф4,0мм | кг | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 1 | Подрядчик
56 | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса после наплавки вручную, глубина обрабатываемого металла до 2 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 5 | Подрядчик
57 | Сборка, установка и снятие кольцевого металлического подвесного настила с технологическими приспособлениями в проточной части гидроагрегата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, снятие | турбина | 1
58 | Усиление фундаментов цементацией | 100 м3 фундамента | 0.03 3 / 100 |  |  |  |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 | т | 0.25 | Подрядчик | заменила на - Раствор готовый кладочный цементный марки 250 - 0,0067м3 |  | 0.5 | 0.25
[8 empty] | Анкер клиновой 20х300 | шт | 8 | Подрядчик |  |  | 16 | 8
[8 empty] | Анкер клиновой 10х95 | шт | 12 | Подрядчик |  |  | 24 | 12
[8 empty] | Пластиковый инъектор ф18,0мм | шт | 7 | Подрядчик |  |  | 14 | 7
[8 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.00175 | Подрядчик |  |  | 0.0035 | 0.00175
[8 empty] | Master Emaco А640 (Macflow пластифицированный расширяющимся цемент) | кг | 1500 | Подрядчик |  |  | 3000 | 1500
Раздел 4. Нижняя крестовина
59 | Снятие нижней крестовины с нижним направляющим подшипником, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: зонтичный генератор | генератор | 1
60 | Установка нижней крестовины: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м, генератор зонтичный | крестовина | 1
Раздел 5. Направляющий подшипник генератора
61 | Снятие направляющего подшипника с разборкой нижней маслованны и опусканием выгородки, диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м: зонтичный генератор | подшипник | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 1.2 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.15 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.09 | Подрядчик
62 | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника, диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м: зонтичный генератор | подшипник | 1 | Болт оц. М12х75 DIN 933 кл.п.5,8 | т | 0.001 | лом | Болт оц. М12х75 DIN 933 кл.п.5,8 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М12 DIN 125а | т | 0.0002 | лом | Шайба оц. М12 DIN 125а | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | т | 0.0002 | лом | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М16х55 DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.004 | лом | Болт оц. М16х55 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М16 DIN 125а | т | 0.001 | лом | Шайба оц. М16 DIN 125а | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.001 | лом | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Изоляционная втулка ф16х20мм (h=20мм) , материал СТЭФ | т | 0.001 | лом | Изоляционная втулка ф16х20мм (h=20мм) , материал СТЭФ | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Изоляционная шайба ф16х26мм (h=3мм) , материал СТЭФ | т | 0.003 | лом | Изоляционная шайба ф16х26мм (h=3мм) , материал СТЭФ | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Изоляционная пластина 245х160х2,0мм, материал СТЭФ | т | 0.001 | лом | Изоляционная пластина 245х160х2,0мм, материал СТЭФ | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Клей эпоксидный | т | 0.008 | Подрядчик
63 | Снятие, ревизия, ремонт, восстановление контактов на системе термоконтроля в ванне генераторного подшипника до клемной коробки: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 |  |  |  |  | Лента киперная, 20 мм | м | 100 | Подрядчик
64 | Шабрение сегментов подшипника проворотом ротора мостовым краном по натирам, вес сегмента до 0,065 т: зонтичный генератор | сегмент | 16
65 | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | проворот | 1
Раздел 6. Турбинный подшипник
66 | Ремонт нижнего направляющего однорядного подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке, с заменой верхнего торцевого уплотнения: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 | техпластина 1Ф-1-МБС –С лист 1м х 1м тол.5мм | кг | 12.6 | мусор | техпластина 1Ф-1-МБС –С лист 1м х 1м (замена уплотнения) тол.5мм | кг | 12.6 | Подрядчик
[8 empty] | Клей "Loctait" 406 20мл | шт | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
67 | Разборка, очистка и сборка ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м (Прим.3При выполнении работ по очистке ванны нижнего направляющего подшипника от наносов, грязи и коррозии) | подшипник | 1 | Болт призонный М24х112 крепления ТП | т | 0.001 | лом | Болт призонный М24х112 крепления ТП | шт | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М24х120 DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.007 | лом | Болт оц. М24х120 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 14 | Подрядчик
|  |  |  | болт М24х45 чист. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 26 | лом | болт М24х45 чист. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 26 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | т | 0.004 | лом | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | шт | 38 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | т | 0.002 | лом | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | шт. | 22 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенна оц. М24 DIN 9021 | т | 0.003 | лом | Шайба увеличенна оц. М24 DIN 9021 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шпилька М20х50 | т | 0.002 | лом | Шпилька М20х50 | кг | 2.496 | Подрядчик
|  |  |  | Шпилька М20х75 | т | 0.004 | лом | Шпилька М20х75 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | т | 0.002 | лом | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | шт. | 34 | Подрядчик
|  |  |  | шпилька М12х37 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.0005 | лом | шпилька М12х37 кл. (материал: Ст.25) | кг | 0.534 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | т | 0.0003 | лом | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | шт. | 20 | Подрядчик
|  |  |  | шпилька М16х40 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.001 | лом | шпилька М16х40 кл. (материал: Ст.25) | кг | 1.06 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.001 | лом | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт. | 26 | Подрядчик
|  |  |  | болт получ. М16х70 кл. DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.001 | лом | болт получ. М16х70 кл. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 6 | Подрядчик
|  |  |  | штифт конич. 10х70 (материал: Ст.45) | т | 0.0002 | лом | штифт конич. 10х70 (материал: Ст.45) | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | болт чист. 30х90 кл.2 (материал: Ст.35) | т | 0.001 | лом | болт чист. 30х90 кл.2 (материал: Ст.35) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | гайка М37 (материал: Ст.25) | т | 0.0008 | лом | гайка М37 (материал: Ст.25) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | болт получ. М20х70 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.002 | лом | болт получ. М20х70 кл. (материал: Ст.25) | шт. | 10 | Подрядчик
|  |  |  | штифт конич. нар. 13х85 (материал: Ст.45) | т | 0.0003 | лом | штифт конич. нар. 13х85 (материал: Ст.45) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | шайба чист. 10 ост/нктп (материал: Ст.0) | т | 4e-05 | лом | шайба чист. 10 ост/нктп (материал: Ст.0) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | гайка М10 DIN 934 | т | 3e-05 | лом | гайка М10 DIN 934 | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М20 DIN 125а | т | 4e-06 | лом | Шайба оц. М20 DIN 125а | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | штифт конич. нар. 20х120 (материал: Ст.45) | т | 0.0007 | лом | штифт конич. нар. 20х120 (материал: Ст.45) | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | винт М16х40 DIN 912 | т | 0.003 | лом | винт М16х40 DIN 912 | шт. | 32 | Подрядчик
|  |  |  | болт чист. М16х50 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.002 | лом | болт чист. М16х50 кл. (материал: Ст.25) | шт. | 16 | Подрядчик
|  |  |  | шайба стопорн. М16 (материал: Ст.3) | т | 0.0001 | лом | шайба стопорн. М16 DIN 463 | шт. | 16 | Подрядчик
|  |  |  | болт получ. М10х22 кл. (материал: Ст.25) | т | 5e-05 | лом | болт получ. М10х22 кл. (материал: Ст.25) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | т | 0.002 | лом | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М20 DIN 125а | т | 0.001 | лом | Шайба оц. М20 DIN 125а | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба ф50хф28х5,0мм | т | 0.005 | лом | Шайба ф50хф28х5,0мм | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М18х60 DIN 933 кл.пр.5.8 | т | 0.005 | лом | Болт оц. М18х60 DIN 933 кл.пр.5.8 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенная оц. М18 DIN 9021 | т | 0.002 | лом | Шайба увеличенная оц. М18 DIN 9021 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М16х60 DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.002 | лом | Болт оц. М16х60 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенная оц. М16 DIN 9021 | т | 0.0006 | лом | Шайба увеличенная оц. М16 DIN 9021 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Шпилька М24х120 | т | 0.013 | лом | Шпилька М24х120 | шт | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф5,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 2 | Подрядчик
68 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (окраска внутренних и наружных поверхностей ванны и корпуса ТП) (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью) | 10м2 | 1 10/10 |  |  |  |  | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 1.9 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 2.3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3.5 | Подрядчик
69 | Ремонт сегментов ТП: демонтаж существующего антифрикционного слоя, зачистка поверхности сегмента до металла, механическая обработка по черт.РО-481.000СБ | шт | 1
70 | Замена обрезиненного вкладыша нижнего направляющего однорядного подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 | Вкладыш обрезиненный из 8-ми частей | шт | 1 |  | Вкладыш обрезиненный из 8-ми частей черт.РО-481.000СБ | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,05х230мм | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,10х350мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,15х200мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,20х300мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,3х300мм | кг | 2.5 | Подрядчик
71 | Замена опор, восстановление резьбы на опорных болтах с применением ручной дуговой электросварки: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1
72 | Проверка зазоров в однорядном подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 |  |  |  |  | Фольга медная 0,05х230мм | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,10х350мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,15х200мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,20х300мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,3х300мм | кг | 2.5 | Подрядчик
73 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 529-630мм | 10шт | 0.8 8/10 |  |  |  |  | Паронит ПМБ толщ. 2,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.0123 | Подрядчик
Раздел 7. Вал турбины
74 | Разъединение фланцевого соединения ротора главного генератора с валом-надставкой, диаметр фланца вала до 0,7 м: гидропневмогайковертом | фланцевое соединение | 1
75 | Снятие вала-надставки, перенос на монтажную площадку с использованием заводского приспособления: диаметр шейки вала до 0,45 м, вес вала до 14,5 т (ПримПри отсутствии приспособления и при переносе на гибких стропах) | вал | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 25 | Подрядчик
76 | Разъединение фланцевого соединения "генератор - турбина" с использованием гидропневмогайковерта, диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м: вала генератора с валом турбины | фланцевое соединение | 1
77 | Снятие вала генератора с втулкой ротора, установленной на валу с натягом, вес вала генератора свыше 14 до 40 т: зонтичный генератор (ПримПри выполнении работ по кантовке вала генератора с втулкой в горизонтальное положение и укладкой на плиту или транспортер) | вал | 1
78 | Снятие вала турбины в комплекте со штангами маслопровода рабочего колеса: вес вала от 7 до 14 т (Прим.2При выполнении работ по снятию штанг маслопровода (штанги нижняя и средняя); Прим.1При выполнении работ с использованием рым-болтов и гибких грузоподъемных приспособлений) | вал | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 2.1 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.26 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.54 | Подрядчик
79 | Кантовка вала турбины с применением мостового крана, перенос на монтажную площадку: вес вала от 7 до 14 т | вал | 1
80 | Установка вала-надставки, соединение верхней штанги маслопровода рабочего колеса: диаметр шейки вала до 0,45 м, вес вала-надставки до 14,5 тн (ПримПри проведении работ по фиксации фланцевого соединения верхней штанги маслопровода с установкой штифтов) | вал | 1
81 | Затяжка фланцевого соединения втулка ротора - вал-надставка: диаметр фланца вала до 0,7 м, гидропневмогайковертом | фланец | 1 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 5 | Подрядчик
82 | Установка вала генератора с втулкой ротора, насаженной на вал генератора: вес вала генератора свыше 14 до 40 тн, генератор зонтичный (ПримПри выполнении работ с использованием гибких стропов) | подпятник | 1
83 | Снятие приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | турбина | 1
84 | Установка приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | турбина | 1
85 | Соединение фланцев валов турбины и генератора с применением гидропневмогайковерта: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м, вал генератора - вал турбины (ПримПри установке шнурового резинового уплотнения круглого сечения) | фланец | 1 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
86 | Установка защитных кожухов на фланцевых соединениях гидроагрегата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | фланцевое соединение | 1 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 7.5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
87 | Установка вала турбины в кратере, соединение штанг маслопровода: вес вала свыше 0,7 до 14,0 тн | турбина | 1
88 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала до 0,7 м (вал ген. - вал-надставка) | фланец | 2 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
89 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала до 0,7 м (ПримПри вышабривании фланца вала «на клин» для устранения боя во фланцевом соединении ПЗ=6) | фланец | 1
90 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2 м (вал турб. - РК) | фланец | 1 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
91 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м (вал турб. - вал ген.) | фланец | 2 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
92 | Разборка и сборка с заменой крепежных элементов защитных кожухов фланцевых соединений: вал турбины – втулка ротора генератора; вал турбины – вал генератора; вал турбины – втулка рабочего колеса; вал турбины – крышка сервомотора рабочего колеса; вал рабочего колеса – обтекатель рабочего колеса (крышка втулки рабочего колеса): диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м (ПримПри выполнении работ по устранению излома во фланцевом соединении вышабриванием «клина» ПЗ=4.3) | фланцевое соединение | 1 |  |  |  |  | Шнур 1-4С ф10,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф12,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф22,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 9 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
93 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (болты соединения вала турбины с РК) | 10дм2 | 10.2 102 / 10
94 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (болты соединения вала турбины валом генератора) | 10дм2 | 15.4 154 / 10
95 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (верхний и нижний фланецы) | дм2 | 289 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 3.7 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 3.7 | Подрядчик
Раздел 8. Крышка турбины
96 | Разъединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата (со статором турбины): диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | крышка | 1
97 | Снятие крышки турбины, выполненной заодно с обтекателем: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | крышка | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 50 | Подрядчик
98 | Очистка карманов крышки турбины от ржавчины, воды и наносов: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | карман | 12 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 60 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
99 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (крышки турбины внутри) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью; без пескоструйной очистки. | 10м2 | 3 30 / 10 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 36.2 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 5.6 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 2.4 | Подрядчик
100 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (крышки турбины снаружи) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | 10м2 | 3.5 35 / 10 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 42.3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 2.8 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 6.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 8.1 | Подрядчик
101 | Подготовка опорного фланца крышки турбины, шнурового резинового уплотнения, сопрягаемых поверхностей с обтекателем и корпусом (крышкой), турбинного подшипника, восстановление резьбовых отверстий под крепежные изделия: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
102 | Замена шпильки цилиндров (удаление оборванной шпильки приваркой гайки изнутри к шпильке или приваркой к шпильке квадрата, выворачиваним ключом, подготовка и установка новой), диаметром: 22-27мм | шт. | 24 | Шпилька М24х120 | т | 0.013 | лом | Шпилька М24х120 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | т | 0.0026 | лом | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М24 DIN 125а | т | 0.001 | лом | Шайба оц. М24 DIN 125а | шт | 24 | Подрядчик
103 | Замена шпильки цилиндров (удаление оборванной шпильки приваркой гайки изнутри к шпильке или приваркой к шпильке квадрата, выворачиваним ключом, подготовка и установка новой), диаметром: 36-42мм | шт. | 64 | Шпилька М42х170 | т | 0.072 | лом | Шпилька М42х170 | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М42 кл. пр. 5 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.042 | лом | Гайка оц. М42 кл. пр. 5 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт | 64 | Подрядчик
104 | Ремонт клапана срыва вакуума. Разборка, устранение дефектов клапана с заменой прокладок, направляющих втулок на штоке клапана, восстановление посадочного места под седло клапана: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | 1 клапан | 2 | Втулка БрОЦС 663 клапана срыва вакуума ф26 черт. | т | 0.001 | лом | Втулка БрОЦС 663 клапана срыва вакуума ф26 черт. | шт | 4 | Подрядчик
105 | Установка крышки турбины с обтекателем: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м | гидроагрегат | 1
106 | Соединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата (статором турбины): диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м | крышка | 1
107 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (шпильки крышки турбины) | 10дм2 | 12 120 / 10
Раздел 9. Направляющий аппарат
108 | Отсоединение тяги сервомотора от регулирующего кольца, диаметр сервомотора направляющего аппарата свыше 350 до 500 мм: сервомотор прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины (Прим.2При ремонте сервомотора прямоосного, установленного на крышке турбины; Для объема работ (отсоед только тягу ) ПЗ=0.5) | сервомотор | 2
109 | Соединение тяги сервомотора направляющего аппарата, проверка фиксации натяга: диаметр сервомотора свыше 350 до 500 мм, тип сервомотора прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины (Прим.1При ремонте сервомотора прямоосного, расположенного в крышке турбины; на объем работ (соединение только тяги, проверка фиксации) ПЗ=0.5) | сервомотор | 2 | Втулка БрОЦС 663 тяги сервомотора ф105 черт. | т | 0.005 | лом | Втулка БрОЦС 663 тяги сервомотора ф105 черт. | шт | 2 | Подрядчик
110 | Разборка, ремонт, сборка прямоосного сервомотора на крышке турбины: при диаметре свыше 350 до 500 мм | сервомотор | 1
111 | Разборка, ремонт, сборка прямоосного сервомотора на крышке турбины: при диаметре свыше 350 до 500 мм (Прим.4При выполнении работ на сервомоторе со стопорным устройством ПЗ=1.15) | сервомотор | 1
112 | Проверка торцевых зазоров по лопаткам направляющего аппарата с фиксацией длины вилок-стяжек, прогиба крышки турбины при открытии и закрытии направляющего аппарата до и после ремонта: диаметр направляющего аппарата до 6,4 м при количестве лопаток свыше 16 до 24 шт (Прим.2При отсутствии работ по определению прогиба крышки турбины) | направляющий аппарат гидротурбины | 1
113 | Снятие корпуса подшипника с верхней цапфы лопатки, диаметр направляющего аппарата от 2,3 до 4,75 м: узел весом до 100 кг (ПримПри выполнении работ с применением гидродомкратов ) | узел | 24
114 | Снятие нижних втулок подшипников скольжения лопаток направляющего аппарата, диаметр цапфы свыше 100 до 200 м: втулка из бронзы, капрона | втулка | 4 | Капролон стержень ф80мм | т | 0.003 | [6 empty] | 0.02 | 0.0033333
|  |  |  | втулка серег НА | т | 0.002 | [6 empty] | 0.016 | 0.0026667
|  |  |  | Шпилька крепления корпуса подшипника верхней цапфы М24х110 | т | 0.001 | [6 empty] | 0.008 | 0.0013333
115 | Замена противофильтрационных манжет во втулках подшипников скольжения верхней цапфы лопатки: диаметр цапфы свыше 100 до 200 мм | манжета | 24 | Манжета лопаток Н.А. 15х125х140 | т | 0.006 | мусор | Манжета лопаток Н.А. 15х125х140 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Манжета лопаток Н.А. 15х150х170 | т | 0.007 | мусор | Манжета лопаток Н.А. 15х150х170 | шт | 24 | Подрядчик
116 | Очистка корпусов подшипников, рычагов, накладок от наносов, дрейсины вручную на производственной площадке (базовом участке): диаметр направляющего аппарата свыше 2,3 до 4,75 м, вес узла или детали до 150 кг (Прим.2При проведении работ по очистке от наносов, окалины, коррозии посадочных окон под узлы (детали) в верхнем кольце направляющего аппарата ) | узел, деталь | 24 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 40 | Подрядчик
117 | Установка подшипников скольжения верхней цапфы лопатки направляющего аппарата (в одном корпусе): диаметр направляющего аппарата до 4,75 м, вес подшипника до 100 кг | подшипник | 24
118 | Установка нижних втулок подшипников скольжения лопаток направляющего аппарата в металлическом корпусе: диаметр цапфы свыше 100 до 200 мм, материал - бронза, капрон | втулка | 4 |  |  |  |  | Капролон стержень ф80мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | втулка серег НА | шт. | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Шпилька крепления корпуса подшипника верхней цапфы М24х110 | шт. | 4 | Подрядчик
119 | Разъединение и снятие деталей (узлов) кинематики направляющего аппарата, фиксация тяг сервомоторов по натягу: диаметр направляющего аппарата до 6,4 м, от 16 до 24 лопаток | направляющий аппарат | 1
120 | Снятие рычагов, накладок, тарелок, болтов с верхней цапфы лопатки, удаление цилиндрических шпонок, диаметр направляющего аппарата от 2,3 до 4,75 м: вес детали (узла) до 150 кг (ПримПри выполнении работ с применением гидродомкратов ) | деталь (узел) | 24
121 | Установка рычагов, накладок, цилиндрических шпонок, проверка вращения лопаток направляющего аппарата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м, вес узла до 100 кг | узел | 24
122 | Сборка кинематики направляющего аппарата: диаметр направляющего аппарата свыше 4,75 до 6,4 м, вес гидроагрегатаа свыше 16 до 24 кг | гидроагрегат | 1
123 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (окраска сервомотора, регулирующего кольца, рычагов НА) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | 10м2 | 11.5 115 / 10 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 138.9 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 22 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 9.19 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 25 | Подрядчик
124 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, нижнее кольцо направляющего аппарата | пог.м | 16 | Шнур ф-7809 ВС | кг | 2.1 | мусор | Шнур ф-7809 ВС черт.Д2069752 ТУ 2500-376-00152106-94 (уплотнения лопаток НА №1) | кг | 2.1 | Подрядчик
125 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, верхнее кольцо или крышка направляющего аппарата | пог.м | 16 | Шнур ф-7809 ВС | кг | 2.1 | мусор | Шнур ф-7809 ВС черт.Д2069752 ТУ 2500-376-00152106-94 (уплотнения лопаток НА №1) | кг | 2.1 | Подрядчик
126 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, в пазах направляющих лопаток направляющего аппарата | пог.м | 80 | Шнур ф-7809 ВС | кг | 10.8 | мусор | Шнур ф-7809 ВС черт.Д2069752 ТУ 2500-376-00152106-94 (уплотнения лопаток НА №1) | кг | 10.8 | Подрядчик
127 | Снятие регулирующего кольца: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | кольцо | 1
128 | Установка на крышку турбины регулирующего кольца: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м | кольцо | 1
129 | Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата диаметром: до 6,4 м, свыше 16 до 24 лопаток | направляющий аппарат | 1
130 | Снятие лопаток направляющего аппарата, диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м: лопатка весом до 0,65 т (Прим.2При складировании лопаток у кратера гидроагрегата ) | лопатка | 24 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 2.7 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.34 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.26 | Подрядчик
131 | Установка лопаток направляющего аппарата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м, вес лопатки до 0,65 тн | лопатка | 24
132 | Вывешивание лопаток направляющего аппарата и установка торцевых зазоров: диаметр направляющего аппарата до 4,75 м, вес лопатки до 0,65 т | лопатка | 24
Раздел 10. Система регулирования
133 | Снятие трубопроводов масла и воды по главному генератору: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | 1 т трубопровода | 1 |  |  |  |  | Кислород технический: газообразный | бал. | 1 | Заказчик
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 25 | Подрядчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.25 | Заказчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 0.7 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.08 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.05 | Подрядчик
134 | Сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату включая трубопроводы охлаждения, масла и маслопроводы системы регулирования турбины | тонна | 1 |  |  |  |  | Клей "Loctait" 406 20мл | шт | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ФУМ | кг | 0.42 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 0,5мм | т | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 1,0мм | т | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 1,5мм (1,5х1,7м) | т | 0.015 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 2,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.01 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 2,0мм (рулон) | кг | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 3,0мм (рулон) | кг | 26 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С- 10,0мм (рулон) | кг | 45 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 4,0мм (рулон) | кг | 75 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 5,0мм (рулон) | кг | 165 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С- 6,0мм (рулон) | кг | 166 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 8,0мм (рулон) | кг | 32.5 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 12х22 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 16х27 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 20х32 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф4,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф5,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф8,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная втулка трубопровода Ф26/Ф21х24мм, материал СТЭФ | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная втулка трубопровода Ф18/Ф13х18мм, материал СТЭФ | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная шайба трубопровода ф21х40 мм (h=5 мм) (материал СТЭФ) | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная шайба трубопровода ф13х30 мм (h=5 мм) (материал СТЭФ) | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
135 | Снятие обратных связей по гидроагрегату от сервомотора рабочего колеса до командоаппарата: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5 м | турбина | 1
136 | Снятие обратных связей по гидроагрегату от сервомотора направляющего аппарата до командоаппарата: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5 м | турбина | 1
137 | Установка обратной связи по маслоприемнику, верхней крестовине до командоаппарата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м | маслоприемник | 1
138 | Установка обратной связи по крышке турбины, шахте через проходную колонну до командоаппарата и колонки регулирования: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м (ПримПри полной замене троса обратной связи ) | гидроагрегат | 1
139 | Гидравлические испытания системы регулирования в составе: сервомоторы, маслопроводы, золотники, клапана, колонка и запорная арматура: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | Масло турбинное ТП-30 | т | 13.14 | утиль | Масло турбинное ТП-30 | кг | 13140 | Подрядчик
Раздел 11. Маслоприемник
140 | Снятие маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | маслоприемник | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 0.48 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.06 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.07 | Подрядчик
141 | Снятие опоры маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | Изоляционная втулка трубопровода Ф26/Ф21х24мм, материал СТЭФ | т | 0.00026 | мусор | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 12 | Подрядчик
142 | Установка опоры маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м (ПримПри проведении работ с фиксацией опоры маслоприемника штифтами) | маслоприемник | 1 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
143 | Снятие, ремонт и установка маслоотражателя с заменой изоляционной прокладки | маслоприемник | 1 | изолирующая прокладка | т | 0.007 | мусор | изолирующая прокладка | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
144 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 529-630мм | 10шт | 6.6 66 / 10 |  |  |  |  | Паронит ПМБ толщ. 4,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.2044 | Подрядчик
145 | Ремонт подшипников скольжения с заменой бронзовых, капроновых втулок в корпусе маслоприемника, с восстановлением зазоров путем пришабривания рабочей поверхности втулки и набором прокладок под корпус маслоприемника: диаметр штанги до 150 мм | втулка | 3 |  |  |  |  | втулка бронзовая Øнар.135/125, Øвнут.110, L=70, черт. А-1053812 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | втулка бронзовая Øнар.215/205, Øвнут.190, L=80 , черт. А-1053812 | шт | 1 | Подрядчик
146 | Установка малой штанги маслоприемника. Установка и крепление деталей и узлов маслоприемника: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м (ПримПри проведении работ по вышабриванию клина во фланцевом соединении штанг) | маслоприемник | 1
147 | Установка, соединение средней штанги маслопровода рабочего колеса: внутренний диаметр вала до 0,3 м (ПримПри проведении работ по фиксации фланцевого соединения средней штанги маслопровода с установкой штифтов) | штанга | 3 1+2
148 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-я слоя (окраска корпуса маслоприемника) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | 10м2 | 5 50 / 10 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 60.4 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 13 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 4 | Подрядчик
Раздел 12. Подпятник
149 | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса - камеры рабочего колеса и т.д. до или после ремонта, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, зонтичный тип генератора | проворот | 1
150 | Разборка, сборка, дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, зонтичный | подпятник | 1
151 | Проверка и контроль макронеровностей рабочей поверхности диска подпятника диаметром свыше 2 до 2,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, зонтичный генератор | подпятник | 1
152 | Полировка рабочей поверхности диска подпятника на специальном стенде в условиях монтажной площадки: диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м | диск | 1 |  |  |  |  | Паста ГОИ | кг | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Паста алмазная АСМ 60/40 НОМ (100гр) | уп | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Сукно шинельное | п.м | 1 | Подрядчик
153 | Устранение деформации поверхности тыльной стороны диска подпятника, или деформации рабочей поверхности диска подпятника, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: вышабриванием на клин, зонтичный генератор | подпятник | 1
154 | Снятие диска подпятника, снятие втулки подпятника: диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м | подпятник | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 0.74 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.1 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.14 | Подрядчик
155 | Установка диска подпятника предварительное распределение нагрузки на сегменты по индикаторам часового типа: диаметр шейки вала до 1,5 м | подпятник | 1
156 | Проверка и установка тангенциального и радиального эксцентриситетов сегментов подпятника, диаметр диска подпятника от 2 до 2,5 м: зонтичный генератор | подпятник | 1
157 | Проверка и восстановление сопряжения нижей части сегмента с тарельчатой опорой или основания сегмента путем шабровки сопрягаемых поверхностей до получения 1-2 пятен натира на 1 см2 поверхности, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: зонтичный генератор | подпятник | 1 |  |  |  |  | Паста алмазная АСМ 40/28 НОМ (100гр) | уп | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Паста алмазная АСМ 14/10 НОМ (100гр) | уп | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Сукно шинельное | п.м | 1 | Подрядчик
158 | Снятие маслоохладителей подпятника весом до 0,2 т: зонтичный генератор, прямоугольный маслоохладитель (секция) | маслоохладитель (секция) | 8
159 | Разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок от наносов, грязи, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, вес маслоохладителя до 0,2 т: маслоохладитель зонтичной конструкции, прямоугольный генератор | маслоохладитель (секция) | 8 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 30 | Подрядчик
160 | Установка маслоохладителей подпятника генератора: вес маслоохладителя до 0,2 тн, прямоугольный | маслоохладитель (секция) | 8 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 5,0мм (рулон) | кг | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
161 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны, вес маслоохладителя до 3 т: распределение нагрузки предварительно, исчисление по индикаторам | подпятник | 1
162 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны, вес маслоохладителя до 3 т: распределение нагрузки окончательно, исчисление по индикаторам | подпятник | 1
163 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (чистка и покраска маслованны) (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью; | 10м2 | 3.5 35 / 10 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 42.2 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 2.8 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 8 | Подрядчик
164 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | 10дм2 | 1 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
165 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (опора сегмента) | 10дм2 | 54 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.4 | Подрядчик
166 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (болт опорный сегмента) | дм2 | 100 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
167 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (сварные швы ребер опорного стола) | дм2 | 100 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
168 | Снятие уплотнения ванны подпятника (крышки маслованны), диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: зонтичный генератор | подпятник | 1 | Фетр (белый)-войлок тонкошерстный | т | 0.03 | мусор
169 | Установка уплотнения ванны подпятника (крышки маслованны), диаметр диска подпятника: свыше 2,0 до 2,5 м, генератор зонтичный | подпятник | 1 |  |  |  |  | Фетр (белый)-войлок тонкошерстный д/электрооборудования, 10мм ГОСТ 11025-78 | кг | 30 | Подрядчик
170 | Разъединение остова (втулки) ротора, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: с диском подпятника | ротор | 1
171 | Соединение остова ротора (втулки ротора) с диском подпятника: диаметр диска подпятника свыше 2,0 до 2,5 м | ротор | 1
172 | Снятие, ремонт, установка выгородки подпятника с заменой шнурового фланцевого уплотнения, диаметр диска подпятника от 2 до 2,5 м: зонтичный генератор | подпятник | 1
173 | Установка упоров, опор, сегментов подпятника: вес сегмента свыше 0,065 до 0,13 тн | сегмент | 12
174 | Снятие, ремонт, установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника: диаметр диска подпятника от 2 до 2,5 м | подпятник | 1
Раздел 13. Отсасывающая труба
175 | Технологическая зачистка поверхности бетонных конструкций | 1 м2 очищаемой поверхности | 87.5 | Сорбент СТРГ | т | 0.0154 | утиль | Сорбент СТРГ | кг | 15.4 | Подрядчик
176 | Технологическое обеспыливание поверхности бетонных конструкций | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 87.5
177 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250 | 1 м3 железобетона | 0.2 | Строительный мусор | т | 0.48 | мусор | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.06 | Заказчик
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.052 | Подрядчик
178 | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250 | 1 м3 железобетона | 0.3 | Строительный мусор | т | 0.72 | мусор | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.09 | Заказчик
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.078 | Подрядчик
179 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.5 50 / 100
180 | Приготовление однокомпонентных составов вручную | 1 м3 готового состава | 3.5
181 | Нанесение составов вручную в один слой, толщина слоя 40 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные | 100 м2 поверхности | 0,355 35,5/100 |  |  |  |  | сухая ремонтная смесь (марка: MasterEmaco S488) | кг | 1420 | Подрядчик
[8 empty] | быстрохватывающийся гидравлический цемент (тип MАКСПЛАГ) | кг | 20.3 | Подрядчик
[8 empty] | - беспосадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа MasterEmaco® T 1200 PG (EMACO® FAST FLUID) | кг | 1491 | Подрядчик
182 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 40 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные | 100 м2 поверхности | 0,355 35,5/100 |  |  |  |  | сухая ремонтная смесь (марка: MasterEmaco S488) | кг | 1420 | Подрядчик
[8 empty] | быстрохватывающийся гидравлический цемент (тип MАКСПЛАГ) | кг | 20.3 | Подрядчик
[8 empty] | - беспосадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа MasterEmaco® T 1200 PG (EMACO® FAST FLUID) | кг | 1491 | Подрядчик
183 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 40 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 поверхности | 0,165 16,5/100 |  |  |  |  | сухая ремонтная смесь (марка: MasterEmaco S488) | кг | 660 | Подрядчик
[8 empty] | быстрохватывающийся гидравлический цемент (тип MАКСПЛАГ) | кг | 9.4 | Подрядчик
[8 empty] | - беспосадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа MasterEmaco® T 1200 PG (EMACO® FAST FLUID) | кг | 693 | Подрядчик
Раздел 14. Сороудерживающие решетки
184 | Ремонт напорного полотна затвора с удалением и установкой элементов металлоконструкций (ригелей, связей, диафрагм) с помощью воздушно-дугового резака, газорезательной аппаратуры и ручной электродуговой сварки: длина пролета свыше 4 до 6 м | 1 тонна металлоконструкций затвора | 0.1 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 7.5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 3 | Подрядчик
185 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 0.5
186 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на один слой При нанесении лакокрасочных покрытий на решетчатую конструкцию | 10м2 | 60.4 604/10 |  |  |  |  | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 113.1 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель марки Р-4 | т | 0.064 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 241 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 40 | Подрядчик
187 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-ой и 3-й слой При нанесении лакокрасочных покрытий на решетчатую конструкцию. | 10м2 | 60.4 604 / 10 |  |  |  |  | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 279.1 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель марки № 646 | т | 0.161 | Подрядчик
188 | Замена резинового уплотнения (профиль тип 2) по периметру затвора с восстановлением выравнивающего слоя и вулканизацией стыковых и угловых швов: длина пролета свыше 4 до 6 м, уплотнение горизонтальное (Прим.1При выполнении работ по установке новых крепежных элементов и прижимных планок ) | 1 пог.м | 52.8 | Стойка 170х65х1100 | т | 0.71 | мусор | Стойка 170х65х1100 | шт. | 48 | Подрядчик
|  |  |  | Балка 170х65х4790 | т | 0.787 | мусор | Балка 170х65х4790 | шт. | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оцинк. М 16х160 кл. пр. 5,8 DIN 933 | т | 0.005 | лом | Болт оцинк. М 16х160 кл. пр. 5,8 DIN 933 | шт. | 20 | Подрядчик
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | т | 0.0793 | мусор | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.13 | Подрядчик
189 | Замена резинового уплотнения (профиль тип 2) по периметру затвора с восстановлением выравнивающего слоя и вулканизацией стыковых и угловых швов: длина пролета свыше 4 до 6 м, уплотнение вертикальное (Прим.1При выполнении работ по установке новых крепежных элементов и прижимных планок; Прим.2При выполнении работ с заменой ножевого уплотнения толщиной более 10 мм) | 1 пог.м | 34.6 | Подушка 170х143х360 | т | 0.0001 | мусор | Подушка 170х143х360 | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | Балка 170х65х2390 | т | 1.565 | мусор | Балка 170х65х2390 | шт. | 96 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оцинк. М 16х150 кл. пр. 5,8 DIN 933 | т | 0.065 | лом | Болт оцинк. М 16х150 кл. пр. 5,8 DIN 933 | шт. | 276 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенная оц. М16 DIN 9021 | т | 0.0221 | лом | Шайба увеличенная оц. М16 DIN 9021 | шт | 552 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.0091 | лом | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт. | 276 | Подрядчик
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород | т | 0.0512 | мусор | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.084 | Подрядчик
Раздел 15. Водоводы
190 | Изготовление лестниц спуска в водовод | т | 0.173 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 7.5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок стальной Ст3 50*50*5 (40 метров) | т | 0.1555 | Подрядчик
[8 empty] | Арматура 10 мм Сталь 35ГС (35 метров) | т | 0.0227 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 1 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.25 | Заказчик
191 | Установка лестниц | т | 0.173
Раздел 16. Система ТВС
192 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-200мм | шт. | 1 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм | т | 0.165 | лом
193 | Установка кранов шаровых ДУ-200мм | шт. | 1 |  |  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт | 1 | Подрядчик
194 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 100 мм | т | 0.051 | лом
195 | Установка кранов шаровых ДУ-100мм | шт. | 1 |  |  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 100 мм | шт. | 1 | Подрядчик
196 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм | 10шт | 0.2 2 / 10 |  |  |  |  | Паронит ПМБ толщ. 3,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.0002 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф8,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф10,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 1 | Подрядчик
197 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 12 | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 80 мм | шт. | 12 | лом
198 | Установка кранов шаровых ДУ-80мм | шт. | 12 |  |  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 80 мм | шт. | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 3.5 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 4 | Подрядчик
199 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм | 10шт | 2.4 24 / 10 |  |  |  |  | Паронит ПМБ толщ. 4,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.0016 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф12,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф22,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 1 | Подрядчик
200 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм | шт. | 3 | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм | т | 0.005 | лом
201 | Установка кранов шаровых ДУ-50мм | шт. | 3 |  |  |  |  | Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм | шт. | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 1.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
202 | Снятие клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-200мм | шт. | 1 | Клапан обратный межфланцевый пружинный двухстворчатый Ду200 Ру16 корпус-сталь, створки нержавеющая сталь EPDM с КОФ | т | 0.017 | лом
203 | Установка клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-200мм | шт. | 1 |  |  |  |  | Клапан обратный межфланцевый пружинный двухстворчатый Ду200 Ру16 корпус-сталь, створки нержавеющая сталь EPDM с КОФ | шт. | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
204 | Ремонт фильтров грубой очистки на техническое водоснабжение нижнего направляющего подшипника, установленных в шахте турбины. Разборка фильтров, запорной арматуры, дефектации, замена сеток, уплотнений фланцевых соединений, запорной арматуры, замена приводов контроля, сборка, проведение гидроиспытаний: диаметр рабочего колеса до 5 м | турбина | 1 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 30 | Подрядчик
205 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (окраска внутренних поверхностей фильтра) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком. | 10м2 | 1.5 15/10 |  |  |  |  | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 2.9 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 3.5 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 1.2 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2.5 | Подрядчик
206 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм (медная трубка Д15, 30м) | т | 0.018 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | т | 0.009 | лом | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м | 30 | Подрядчик
|  |  |  | уголок медный 12х12 | т | 1e-05 | лом | уголок медный 12х12 | шт | 25 | Подрядчик
|  |  |  | Муфта для пайки (переходник медный) 1/2 дюйма | т | 3e-05 | лом | Муфта для пайки (переходник медный) 1/2 дюйма | шт | 25 | Подрядчик
Раздел 17. Герметичные люки
207 | Снятие люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса, вес люка до 0,02 т: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | люк | 2 | Шнуры резиновые круглого сечения | т | 0.096 | мусор
|  |  |  | Прокладки резиновые | т | 0.074 | мусор
208 | Установка люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса, вес люка до 0,02 т: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м. | люк | 2 |  |  |  |  | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 4,5 до 6,0 мм | кг | 96 | Подрядчик
[8 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 74 | Подрядчик
Раздел 18. Система торможения
209 | Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | трубный коллектор (кольцо коллектора) | 1 | Шайба медная трубопровода системы торможения ф46хф27х2 | т | 0.018 | лом | Шайба медная трубопровода системы торможения ф46хф27х2 | шт | 20 | Подрядчик
210 | Ремонт, устранение дефектов тормоза - домкрата с заменой манжет, шлифовкой коррозии, заменой тормозных досок: вес тормоза - домкрата свыше 120 до 180 кг | узел (тормоз-домкрат) | 8 | Колодка тормозная 8БС-045-004 (ФК-24А) | т | 0.02 | мусор | Колодка тормозная 8БС-045-004 (ФК-24А) ГОСТ 10851-94 (400х140х38 16шт), подддон Я-182 СБ (800х1200 1шт) | шт | 8 | Подрядчик
|  |  |  | Манжета тормозного домкрата | т | 0.02 | мусор | Манжета тормозного домкрата черт.РО-485.001 | шт | 8 | Подрядчик
211 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (трубопровод торможения ДУ 80мм) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком. | 10м2 | 4,69 46,9/10 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | 9 | Подрядчик
Раздел 19. Щеточный аппарат
212 | Снятие, ремонт, установка щеточно-контактного аппарата (узел расположен выше ротора главного генератора): диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
213 | Шлифовка контактных колец в подшипниках на холостом ходу гидроагрегата (узел расположен выше ротора главного генератора) с помощью приспособления, на опоре маслоприемника: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
214 | Проверка и устранение боя контактных колец: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | узел (контактные кольца) | 1
215 | Зачистка, замена щеткодержателей их элементов, ремонт щеточно-контактного аппарата: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | узел (щеточно-контактный аппарат) | 1 | Электрощетка ЭГ-4, 30*30*40 К1-3 НК2 6Д2 2/4,0*125мм | т | 1e-05 | лом | Электрощетка ЭГ-4, 30*30*40 К1-3 НК2 6Д2 2/4,0*125мм | шт. | 36 | Подрядчик
|  |  |  | Щеткодержатель для электродвигателя постоянного тока ДРПра1 (ДГ) 30х30 | т | 1e-05 | лом | Щеткодержатель для электродвигателя постоянного тока ДРПра1 (ДГ) 30х30 | шт | 36 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 5 | Подрядчик
Раздел 20. Регуляторный генератор
216 | Снятие регуляторного, углоизмерительного генераторов: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 1.04 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.13 | Подрядчик
217 | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов обода от масляных загрязнений вручную, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора до 3 м | ротор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0018 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 35 | Подрядчик
218 | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора до 3 м | статор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0116 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 30 | Подрядчик
219 | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком - 0,75 м2) на два слоя на монтажной площадке: диаметр ротора генератора до 3 м (Два слоя ПримПри последующем послойном покрытии ПЗ=1.08)) | статор за один слой | 1 |  |  |  |  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0001 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 0.1 | Подрядчик
220 | Установка регуляторного генератора, контактных колец щеточного аппарата: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | комплект | 1
Раздел 21. Ротор главного генератора
221 | Разъединение дисков крепления спиц, ротора главного генератора от центральной втулки, установленной на валу генератора с натягом: диаметр втулки ротора свыше 1,5 до 2 м | фланец (диск) | 2
222 | Снятие ротора главного генератора из расточки статора и перенос на монтажную площадку: диаметр ротора свыше 6 до 9 м | ротор | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 1.6 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 11 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.425 | Подрядчик
223 | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов обода от масляных загрязнений вручную, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | ротор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0057 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 120 | Подрядчик
224 | Оценка состояния ротора главного генератора при визуальном контроле на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м, высота активного железа до 1 м | ротор | 1
225 | Проверка и восстановление опрессовки обода ротора стяжными шпильками с подклиновкой крайних пакетов, установка дополнительных упоров, место нахождения ротора: на монтажной площадке, диаметр ротора генератора 6-9м | ротор | 1
226 | Ремонт демпферной обмотки. Снятие (установка) демпферных соединений, очистка мест крепления от коррозии, лужение посадочных мест, замена крепежных элементов, ротор на монтажной площадке: высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м | ротор | 1 | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0033 | лом | Картон асб. КАОН-3 толщ. 8,0мм | кг | 6 | Подрядчик
|  |  |  | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.02 | лом | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Припой Пт КР8 ПОС-40 ГОСТ21931-76 | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Припой 40 д.2мм (ПСр-40) | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Флюс ПВ209Х ГОСТ 23178-78 | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0033 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.3 | Заказчик
[8 empty] | Пропан | бал. | 0.4 | Заказчик
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2.468 | Подрядчик
[8 empty] | Канифоль сосновая | кг | 0.5 | Подрядчик
227 | Разборка, ремонт, восстановление, сборка контактных поверхностей межполюсных соединений с разборкой и сборкой элементов крепления, проверка корпусной изоляции элементов крепления, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: крепление паяное | полюс | 4 | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.00132 | лом | Картон асб. КАОН-3 толщ. 8,0мм | кг | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.004 | лом | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Припой Пт КР8 ПОС-40 ГОСТ21931-76 | кг | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Припой 40 д.2мм (ПСр-40) | кг | 0.4 | Подрядчик
[8 empty] | Флюс ПВ209Х ГОСТ 23178-78 | кг | 0.12 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.00132 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.004 | Подрядчик
[8 empty] | Стеклолента ЛЭСБ 02х20 ГОСТ 5937-81 | м | 200 | Подрядчик
[8 empty] | Стеклолента ЛЭСБ 02х30 ГОСТ 5937-82 | м | 200 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.12 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 2e-05 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.16 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.12 | Заказчик
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Канифоль сосновая | кг | 0.2 | Подрядчик
228 | Снятие, установка полюса с одним хвостовиком с удалением (установкой) полюсных клиньев, межполюсных, демпферных соединений, пружин, ротор на монтажной площадке, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: высота активного железа свыше 0,6 до 1 м (ПримПри выполнении работ на высоте более 1,1 м) | полюс | 4 | Клин полюса ротора забивной (1600х9,0х17,0х16) | т | 0.024 | лом | Клин полюса ротора забивной (1600х9,0х17,0х16) | шт | 12.8 | Подрядчик
229 | Ремонт полюса ротора с восстановлением корпусной изоляции сердечника снятого полюса с применением готовых изоляционных материалов: высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м | полюс | 4 |  |  |  |  | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.12 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 2e-05 | Подрядчик
230 | Снятие и установка катушки полюса, ремонт витковой изоляции, высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м: витковая изоляция на основе асбеста | полюс | 4 |  |  |  |  | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.12 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 2e-05 | Подрядчик
231 | Расшиновка токоподвода по ротору главного генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | соединение | 1
232 | Снятие токопровода. Замена корпусной изоляции, установка токопровода с проведением испытаний, ротор на монтажной площадке: высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм | кг | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Изолента ПВХ 19мм 20 метров ПРОФИ синяя | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 8.3e-05 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.5 | Подрядчик
233 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на один слой (обмотка ротора) | 10м2 | 3,5 35/10 |  |  |  |  | полупроводящая эмаль (марка: ППЭ-1 (ТУ2312-004-43286062-2006)) | кг. | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 4.3 | Подрядчик
234 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (обмотка ротора) | 10м2 | 3,5 35/10 |  |  |  |  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 8.8 | Подрядчик
[8 empty] | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0.016 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0044 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 4.4 | Подрядчик
235 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (остов ротора) | 10м2 | 3,0 30/10 |  |  |  |  | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 3.68 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0058 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 40 | Подрядчик
236 | Установка ротора генератора в расточку со статором: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | ротор | 1
237 | Соединение спицевого остова ротора с втулкой ротора, насаженной на вал генератора, затяжка конических шпилек моментным ключом: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | фланец | 2 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 5 | Подрядчик
238 | Сборка токопровода по валу-надставке и остову ротора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | ротор | 1
240 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (верхний и нижний фланцы) | дм2 | 159 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 1.4 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 2 | Подрядчик
Раздел 22. Статор главного генератора
241 | Оценка состояния статора главного генератора при визуальном контроле (крепление активной стали сердечника к корпусу, наличие контактной коррозии, «волны» пакетов сердечника, местных перегревов, смещения листов в пакетах, элементов крепления обмотки в пазовых и лобовых частях, крепления нижнего фланца статора к стыковым и фундаментным плитам), установка (переустановка) навесных лесов, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: высота стали статора до 1 м | статор | 1 | Винт установочный М12х20 DIN 913 (крепление рифленого покрытия) | т | 0.0096 | лом | Винт установочный М12х20 DIN 913 (крепление рифленого покрытия) | шт | 300 | Подрядчик
242 | Подпрессовка активного железа нажимными гребенками и стяжными шпильками, ротор на монтажной площадке, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: высота активного железа до 1 м | статор | 1
243 | Тепловые испытания активной стали сердечника статора. Подготовка кабеля, резиновых ковриков, деревянных прокладок, установка не менее 24-х термопар в сердечник статора, контроль температуры по пакетам сердечника с применением тепловизора. Количество витков не менее 24. Намотка (снятие) кабеля, термопар, ведение журнала температур: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор | 1
244 | Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне бухтения до 50% длины паза, ротор на монтажной площадке: высота активного железа до 1 м | паз | 180 | Клин пазовый (верхний) СТЭФ-8,0 черт. | т | 0.009 | мусор | Клин пазовый (верхний) СТЭФ-8,0 черт. | шт | 180 | Подрядчик
|  |  |  | Клин пазовый (средний-верхний,средний-нижний) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010-02 | т | 0.018 | мусор | Клин пазовый (средний-верхний,средний-нижний) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010-02 | шт | 360 | Подрядчик
|  |  |  | Клин пазовый (центральный) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010 -03 | т | 0.009 | мусор | Клин пазовый (центральный) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010 -03 | шт | 180 | Подрядчик
|  |  |  | Клин пазовый (нижний) СТЭФ-8,0 черт. | т | 0.009 | мусор | Клин пазовый (нижний) СТЭФ-8,0 черт. | шт | 180 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-1,0мм | т | 0.016 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-1,0мм | кг | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-1,5мм | т | 0.024 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-1,5мм | кг | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-2,0мм | т | 0.032 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-2,0мм | кг | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-3,0мм | т | 0.024 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-3,0мм | кг | 24 | Подрядчик
245 | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.019 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 90 | Подрядчик
246 | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком - 60м2) на один слой на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор за один слой | 1 |  |  |  |  | полупроводящая эмаль (марка: ППЭ-1 (ТУ2312-004-43286062-2006)) | кг. | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 4.8 | Подрядчик
247 | Покрытие обмотки статора эмалью (полупроводящей эмалью - 60 м2) на два слоя на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор за один слой | 1 |  |  |  |  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 8.5 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0085 | Подрядчик
248 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (спинка статора) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | 10м2 | 3,2 32/10 |  |  |  |  | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 3.2 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0.004 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0062 | Подрядчик
249 | Срезка и накладка бандажей на лобовые части обмотки, шины, перемычки с последующей пропиткой бандажа, ротор на монтажной площадке | бандаж | 115 |  |  |  |  | Шнур-чулок плетеный п/э (лавсан) 3 мм ТУ8153-002-22741917-2003 | м | 500 | Подрядчик
[8 empty] | Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм | кг | 0.73 | Подрядчик
[8 empty] | Изолента ПВХ 19мм 20 метров ПРОФИ синяя | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0.00025 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 1.5 | Подрядчик
[8 empty] | Лента киперная 40 мм | 10 м | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 18 | Подрядчик
250 | Ремонт, рихтовка, лужение контактных поверхностей главных и нулевых выводов: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | вывод | 6 | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0034 | лом | Картон асб. КАОН-3 толщ. 8,0мм | кг | 4 | Подрядчик
|  |  |  | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.01 | лом | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Припой Пт КР8 ПОС-40 ГОСТ21931-76 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Припой 40 д.2мм (ПСр-40) | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Флюс ПВ209Х ГОСТ 23178-78 | кг | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0034 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.01 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.15 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.7 | Заказчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 1.7e-05 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.1 | Подрядчик
[8 empty] | Канифоль сосновая | кг | 2 | Подрядчик
Раздел 23. Система пожаротушения
251 | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка, сборка верхнего пожарного кольца внутри стакана генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | кольцо коллектора | 1 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 22.24 | Подрядчик
252 | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка, сборка верхнего пожарного кольца внутри стакана генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м (Прим.1При выполнении работ на нижнем кольце коллектора трубопровода пожаротушения ) | кольцо коллектора | 1 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 22.24 | Подрядчик
253 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя При нанесении лакокрасочных покрытий кистью | 10м2 | 5.56 55,6/10 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 11 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 4.44 | Подрядчик
Раздел 24. Верхняя крестовина, перекрытие верхней крестовины
254 | Ремонт со снятием и установкой перекрытия верхней лучевой крестовины с заменой крепежных элементов, уплотнений стыков: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | крестовина | 1 | Винт установочный М12х20 DIN 913 | т | 0.0048 | лом | Винт установочный М12х20 DIN 913 | шт | 150 | Подрядчик
|  |  |  | Винт установочный М12х25 DIN 913 | т | 0.003 | лом | Винт установочный М12х25 DIN 913 | шт | 100 | Подрядчик
255 | Снятие верхней крестовины и перенос на монтажную площадку с использованием гибких стропов, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: зонтичный | крестовина | 1 |  |  |  |  | Брезент | м2 | 12 | Подрядчик
256 | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины и центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | крестовина | 1
257 | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную, при разобранном агрегате: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | крестовина | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0014 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 165 | Подрядчик
258 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (окраска рифл. настила и стальных конструкций верхн.крестовины) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью) | 10м2 | 21 210/10 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 коричневая | кг | 41 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 32 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 6.39 | Подрядчик
259 | Монтаж верхней крестовины, закрепление на "маяках" домкратами от стакана генератора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м, генератор зонтичный (ПримПри выполнении работ по монтажу верхней крестовины с использованием гибких стропов ) | крестовина | 1 |  |  |  |  | Клей 88-СА | кг | 1.76 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС 1 мм | м2 | 10 | Подрядчик
260 | Снятие лестниц, площадок, ограждений по главному генератору: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | т | 0.1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 114 | Подрядчик
261 | Установка лестниц, площадок, проходов, ограждений | тонна металлоконструкций | 0.1
Раздел 25. Воздухоразделяющие щиты
262 | Снятие верхних горизонтальных воздухоразделяющих щитов статора генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
263 | Снятие нижних горизонтальных воздухоразделяющих щитов: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
264 | Установка верхних воздухоразделяющих горизонтальных щитов генератора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | генератор | 1
265 | Установка нижних воздухоразделяющих горизонтальных щитов генератора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | генератор | 1
266 | Устранение дефектов на крепежных планках, сварных соединениях, замена прокладок, уплотнений на верхних воздухоразделяющих щитах генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м, горизонтальные | генератор | 1 |  |  |  |  | Техпластина МБС 1 мм | м2 | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Клей 88-СА | кг | 1.76 | Подрядчик
267 | Устранение дефектов на крепежных элементах, сварных соединениях, замена прокладок, уплотнений на нижних воздухоразделяющих щитах: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м, горизонтальные | генератор | 1
268 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (окраска ВРЩ) | 10м2 | 15 150/10 |  |  |  |  | эмаль ПФ-115 серая | т | 0.029 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 60 | Подрядчик
Раздел 26. Воздухоохладители
269 | Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителей главного генератора: вес воздухоохладителей свыше 0,4 до 0,8 т | воздухоохладитель | 8 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 10.52 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС 5 мм | м2 | 10 | Подрядчик
Раздел 27. Прочие работы
270 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 9 м (ПримПри выполнении работ по контролю минимальных зазоров рабочее колесо – камера рабочего колеса при развернутых лопастях ) | гидроагрегат | 1
271 | Ремонт крепежных элементов с дефектацией, очисткой, восстановлением и комплектацией: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 5 | Подрядчик
272 | Установка консольных лесов, подмостей и щитов в камере рабочего колеса, с использованием плавсредства - понтона, при подтопленной отсасывающей трубе, конусе: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | [8 empty] | Выбрать пункт без плавсредств
273 | Снятие консольных лесов, подмостей и щитов в камере рабочего колеса, с использованием плавсредства - понтона, при подтопленной отсасывающей трубе, конусе: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | [8 empty] | Выбрать пункт без плавсредств
274 | Центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных в плане и по высоте с помощью направляющих подшипников, подпятника, фиксация "маяков", зазоров, магнитной оси: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | гидроагрегат | 1
275 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, установка | гидроагрегат | 1
276 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, разборка | гидроагрегат | 1
277 | Проверка линии вала, центровки штанги маслоприемника, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
278 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
279 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (тарелок, опорных болтов, упоров и др.) | 10дм2 | 115 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.9 | Подрядчик
280 | Ультразвуковой контроль металла (фланцевого соединения валов турбины и генератора, облицовки шейки вала) | 10дм2 | 33 330 / 10
Раздел 29. Перед пуском
281 | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | гидроагрегат | 1
282 | Предпусковая очистка турбины поворотно-лопастной, осмотр и освидетельствование: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
283 | Предпусковая очистка гидрогенератора, осмотр и освидетельствование: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
284 | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
Раздел 32. Доставка материала
285 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 260 км I класс груза | 1 т груза | 14.368
286 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 260 км II класс груза | 1 т груза | 5.579
287 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 260 км III класс груза | 1 т груза | 1.239
Условия производства работ: Вредные условия труда 8%.
Главный инженер
| ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | [5 empty] | А.В.Виговский
Мастер ГЭРЭО Ондской ГЭС
| ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | [5 empty] | В.Л. Дьячков
Мастер ГЭРГОГ Ондской ГЭС
| ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | [5 empty] | О.В. Сакса
Инженер по организации эксплуатации и ремонту 1 категории
| ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | [5 empty] | М.Г. Харитонов
Согласовано технической службой:
| Зам. главного инженера по электротехнической части | [5 empty] | К.А. Молодкин
ОАО "Иркутскэнерго"
2778.1976
| Зам. главного инженера по теплотехнической части | [5 empty] | Р.В. Губанов
ОАО "Иркутскэнерго"

## Ведомость (корр. 18.11.20) (hidden)
[11 empty] | Приложение №1 | [5 empty] | наименование | ед.изм. | вес, кг. | кол-во, шт. | цена, руб.
[11 empty] | к договору № | [5 empty] | Шпилька крепления обтекателя РК М36х75 | шт |  | 32
[11 empty] | от _______________2020 год | [5 empty] | Шпилька М20х50 | кг | 2.496
| СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | [8 empty] | Шпилька М20х75 | шт |  | 24
| Генеральный директор | [6 empty] | Генеральный директор | [8 empty] | шпилька М12х37 кл. (материал: Ст.25) | кг | 0.534
[8 empty] | ООО "ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия" | [8 empty] | шпилька М16х40 кл. (материал: Ст.25) | кг | 1.06
[8 empty] | ___________________ А.В. Виговский | [8 empty] | Шпилька М24х120 | шт |  | 24
[8 empty] | "_______"______________________2020 год | [8 empty] | Шпилька М24х120 | шт |  | 24
Ведомость объемов работ № 1 | [16 empty] | Шпилька М42х170 | шт |  | 64
на Капитальный ремонт гидроагрегата № 1 | [16 empty] | наименование | ед.изм. | вес, кг. | кол-во, шт. | цена, руб.
(категория ремонта) | [16 empty] | штифт конич. 10х70 (материал: Ст.45) | шт. |  | 4
(гидротурбина 1 ПЛ 577-ВБ-370 инв. № 59007749; гидрогенератор 1 ВГС 700/80-40 инв. № 59008383) | [16 empty] | штифт конич. нар. 13х85 (материал: Ст.45) | шт. |  | 2
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) | [16 empty] | штифт конич. нар. 20х120 (материал: Ст.45) | шт. |  | 4
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подготовка к демонтажу | [16 empty] | Шпилька М42х170 | шт |  | 64
До разборки гидроагрегата | [16 empty] | Шпилька крепления корпуса подшипника верхней цапфы М24х110 | шт. |  | 4
1 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | гидротурбина | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 10 | Подрядчик
2 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, установка | гидроагрегат | 1
3 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, разборка | гидроагрегат | 1
4 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
5 | Проверка линии вала, центровки штанги маслоприемника, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
6 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 9 м | гидроагрегат | 1
7 | Проверка зазоров в однорядном подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1
8 | Маркировка всех узлов и деталей гидроагрегата до ремонта: диаметр рабочего колеса до 5 м | гидроагрегат | 1
Раздел 2. Рабочее колесо
9 | Установка серег и консолей в камере рабочего колеса для фиксации рабочего колеса, т.е. "подвешивание за лопасти": диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Клинья для вывески РК Н=30 | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Клинья для вывески РК Н=20 | шт | 14 | Подрядчик
10 | Разъединение фланцевого соединения "крышка сервомотора рабочего колеса - втулка рабочего колеса (корпус сервомотора рабочего колеса)": диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2 м | фланец | 1
11 | Снятие рабочего колеса с консолей в камере рабочего колеса и перенос рабочего колеса на монтажную площадку: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик | 25
12 | Разъединение стаканов от поршня сервомотора рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т (Прим.1При исполнении работ на рабочем колесе с количеством лопастей более 4-х шт.) | турбина | 1
13 | Снятие поршня сервомотора рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1
14 | Разборка и снятие съемного уплотнения лопасти: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 | Манжета уплотнения лопасти РК | т | 0.008 | мусор
|  |  |  | Болт специальный М12х70 прижимного кольца (крепление уплотнения лопасти) | т | 0.009 | лом
|  |  |  | Заглушка сегментов защиты лопастного уплотнения РК ф30хф24х5,0 Ст3-5 | т | 0.004 | лом
|  |  |  | Заглушка ф30х5,0мм | т | 0.003 | лом
15 | Снятие лопасти без уплотнения фланца лопасти, фиксация рычагов, расположение на монтажной площадке для контроля сопрягаемых поверхностей, проведение ремонтных работ: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 | Заглушка нерж. ф60мм (крепление лопастей) | т | 0.001 | лом | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.18 | Подрядчик
|  |  |  | Планка стопорная РК | т | 0.195 | лом | Гвозди строительные | кг | 1.44 | Подрядчик
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.45 | Подрядчик
16 | Снятие серег и консолей с лопастей рабочего колеса и камеры рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик
17 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (лопасти РК) | дм2 | 525 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 4.5 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 6.7 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 6.7 | Подрядчик
18 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (цапфа лопасти РК) | дм2 | 126.1 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
19 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (рычаги лапасти РК) | дм2 | 362 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.3 | Подрядчик
20 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (серьги лапасти РК) | дм2 | 126.1 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
21 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (проушины лапасти РК) | дм2 | 133 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
22 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (палец лапасти РК) | дм2 | 140 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
23 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (гайки лапасти РК) | дм2 | 35 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
24 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (крестовина лапасти РК) | дм2 | 615 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.4 | Подрядчик
25 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (поршень лапасти РК) | дм2 | 650 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.4 | Подрядчик
26 | Подготовка деталей механизма поворота лопастей рабочего колеса к сборке, очистка, сортировка крепежных элементов, освидетельствование и дефектация деталей, проверка геометрических размеров рабочих поверхностей, подверженных износу: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 60 | Подрядчик
27 | Замена втулок в корпусе рабочего колеса под фланец цапфы лопасти, диаметр цапфы до 700 мм: крепление втулки к корпусу рабочего колеса гужонами | втулка | 9 2+7 | Втулка БрОЦС 6-6-3 штока РК , Øнар.403/390, Øвнут.370, L=125 | т | 0.0145 | лом | Втулка БрОЦС 6-6-3 штока РК , Øнар.403/390, Øвнут.370, L=125, черт. Г-2008679 | шт | 2 | Подрядчик | исправила марку бронзы | Втулка БрОЦС 6-6-3 штока РК , Øнар.403/390, Øвнут.370, L=125, черт. Г-2008679 (было-Втулка БрО10Ф1 штока РК ф370мм)
|  |  |  | Втулка БрОФ-10-1 корпуса РК, Øнар.450/370, Øвнут.350, L=110 | т | 0.015 | лом | Втулка БрОФ-10-1 корпуса РК, Øнар.450/370, Øвнут.350, L=110, черт.Г-2008668 | шт | 7 | Подрядчик
28 | Замена втулок в корпусе рабочего колеса под цапфы лопастей, стаканов поршня, диаметр цапфы свыше 100 до 300 мм: крепление втулки в корпусе рабочего колеса гужонами | втулка | 7 | Втулка БрОФ-10-1 корпуса РК, Øнар.202/190, Øвнут.170, L=130 | т | 0.0072 | лом | Втулка БрОФ-10-1 корпуса РК, Øнар.202/190, Øвнут.170, L=130, черт.Г-2008662 | шт | 7 | Подрядчик
29 | Замена втулок в серьгах механизма поворота лопастей. Установка гужонов, манжет, закрытие окон специальными крышками: диаметр пальца свыше 100 до 200 мм, крепление втулки в детали гужонами | втулка | 14 | Втулка БрОФ-10-1 кинематики РК, Øнар.185/170, Øвнут.150, L=130 | т | 0.0065 | лом | Втулка БрОФ-10-1 кинематики РК, Øнар.185/170, Øвнут.150, L=130, черт. Г-2008673 | шт | 14 | Подрядчик
30 | Ремонт периферийной кромки лопасти наплавкой с последующей шлифовкой: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 мм | лопасть | 7 |  |  |  |  | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 3 | Подрядчик
31 | Строжка разрушенной поверхности при помощи воздушно-дугового резака, глубина поврежденного участка до 10 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 3 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.5 | Заказчик
32 | Зачистка шлифовальной машинкой поверхности обработанной воздушно-дуговым резаком, на глубину до 2 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 3 | Подрядчик
33 | Наплавка металла на подготовленную поверхность, глубина поврежденного участка до 5 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Электроды ЭА-395/9 ф3,0мм | кг | 70 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЭА-395/9 ф4,0мм | кг | 80 | Подрядчик
[8 empty] | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 11 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 3 | Подрядчик
34 | Снятие усиления шва при помощи шлифовальной машинки вручную после наплавки, глубина поврежденного участка до 2 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 21 | Подрядчик
35 | Ремонт сколов, трещин, кавитационных разрушений на лопастях рабочего колеса с применением воздушно-дугового резака, ручной электросварки с последующей шлифовкой | 1 кг наплавляемого металла | 10 |  |  |  |  | ВДК (Carbon) угольные электроды d8.0х305мм | шт | 22 | Подрядчик |  |  |  | 100 | 22.2222
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 1 | Подрядчик |  |  |  | 3 | 0.66667
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик |  |  |  | 5 | 1.1111
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 1 | Подрядчик |  |  |  | 5 | 1.1111
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 2 | Подрядчик |  |  |  | 10 | 2.2222
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 1.3 | Подрядчик |  |  |  | 6 | 1.3333
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 1.6 | Подрядчик |  |  |  | 7 | 1.5556
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 0.44 | Подрядчик |  |  |  | 2 | 0.44444
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 0.67 | Подрядчик |  |  |  | 3 | 0.66667
36 | Установка секторов прижимных на съемные, несъемные уплотнения, кожухов с контровкой крепежных элементов электросваркой: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 1 | Подрядчик
37 | Соединение рычагов с серьгами, фиксация серег, установка на стенд, фиксация серег в рабочем положении: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т (ПримПри выполнении работ на рабочем колесе с количеством лопастей более 4-х) | турбина | 1
38 | Установка цапф лопастей и шпонок: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | цапфа | 7
39 | Установка и соединение серег со стаканами: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | серьга | 7
40 | Установка и соединение поршня со стаканами: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | стакан | 7
41 | Сборка и установка съемного уплотнения лопасти: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 |  |  |  |  | Манжета уплотнения лопасти РК черт.4-ГТ29281 | шт | 42 | Подрядчик
[8 empty] | Болт специальный М12х70 прижимного кольца (крепление уплотнения лопасти) | шт | 140 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушка сегментов защиты лопастного уплотнения РК ф30хф24х5,0 Ст3-5 | шт | 140 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушка ф30х5,0мм (кольцо черт.4-ГТ71675) | шт | 112 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф5,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
42 | Установка лопасти, соединение с цапфой, рычагом, затяжка фланцевого соединения с помощью мостового крана через динамометры, диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м: уплотнение съемное, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 |  |  |  |  | Заглушка нерж. ф60мм (крепление лопастей) | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Планка стопорная РК, 226,6мм х 60,8мм,тол. 3мм, Ст.3 | шт | 16 | Подрядчик
43 | Установка серег и консолей в камере рабочего колеса для фиксации рабочего колеса, т.е. "подвешивание за лопасти": диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7
44 | Снятие серег и консолей с лопастей рабочего колеса и камеры рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик
45 | Сборка штанг маслопровода над поршнем рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м | турбина | 1 |  |  |  |  | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф8,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 14 | Подрядчик
46 | Соединение крышки сервомотора рабочего колеса (в сборе с валом) с втулкой рабочего колеса, затяжка фланцевого соединения: диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2,0 м | фланец | 1 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 4 | Подрядчик
47 | Установка с подгонкой заглушек на фланцевых или лопастных болтах, обварка по контуру маслоплотным швом с помощью ручной электродуговой сварки, диаметр заглушки: до 80 мм (Прим.2При выполнении работ по установке заглушек из нержавеющей стали) | заглушка | 14 |  |  |  |  | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 1 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.1 | Заказчик
48 | Разборка и сборка с заменой крепежных элементов защитных кожухов фланцевых соединений: вал турбины – втулка ротора генератора; вал турбины – вал генератора; вал турбины – втулка рабочего колеса; вал турбины – крышка сервомотора рабочего колеса; вал рабочего колеса – обтекатель рабочего колеса (крышка втулки рабочего колеса): диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | фланцевое соединение | 1 | Шпилька крепления обтекателя РК М36х75 Ст.45 | т | 0.016 | лом | Шпилька крепления обтекателя РК М36х75 Ст.45 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М36 DIN934 (крепление обтекателя РК) | т | 0.013 | лом | Гайка оц. М36 DIN934 (крепление обтекателя РК) | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Заглушка нерж. ф120х8,0мм | т | 0.008 | лом | Заглушка нерж. ф120х8,0мм | шт | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф10,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф12,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф22,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 5 | Подрядчик
49 | Подъем и перенос рабочего колеса в кратере гидроагрегата, установка рабочего колеса на серьгах и консолях: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1
50 | Проверка геометрических параметров лопастной системы, определение лопастной решетки при помощи концевых мер длины в трех сечениях входной (выходной) кромок лопасти рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м (Прим.1При количестве лопастей на рабочем колесе более 4-х, при развернутых лопастях) | турбина | 1
| Установка (снятие) крышки-приспособления, подключение временной маслонапорной установки, заполнение рабочего колеса маслом и слив масла, гидравлические испытания после ремонта рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | испытание | 1
Раздел 3. Камера рабочего колеса
51 | Сборка, установка и снятие кольцевого металлического подвесного настила с технологическими приспособлениями в проточной части гидроагрегата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, сборка и установка | турбина | 1
52 | Ремонт сектора сопрягающего пояса с частичной заменой облицовки (фрагментов) с применением воздушно-дуговой резки и электрогазосварки: вес сектора свыше 0,03 т (Прим.2При использовании сопрягающего пояса из нержавеющей стали) | сектор | 6 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 30-38 мм | т | 0.2 | лом | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 30-38 мм | т | 0.2 | Подрядчик
|  |  |  | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 0.36 | лом | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 0.36 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 1 | Подрядчик
53 | Строжка разрушенной поверхности камеры рабочего колеса при помощи воздушно-дуговой резки, глубина обрабатываемого металла до 10 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 3 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.5 | Заказчик
54 | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса после воздушно-дуговой резки, глубина обрабатываемого металла до 2 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 5 | Подрядчик
55 | Наплавка металла на подготовленную поверхность камеры рабочего колеса, толщина слоя до 5 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | ВДК (Carbon) угольные электроды d8.0х305мм | шт | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЭА-395/9 ф3,0мм | кг | 35 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЭА-395/9 ф4,0мм | кг | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 1 | Подрядчик
56 | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса после наплавки вручную, глубина обрабатываемого металла до 2 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 5 | Подрядчик
57 | Сборка, установка и снятие кольцевого металлического подвесного настила с технологическими приспособлениями в проточной части гидроагрегата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, снятие | турбина | 1
58 | Усиление фундаментов цементацией | м3 фундамента | 3 |  |  |  |  | Анкер клиновой 20х300 | шт | 30 | Подрядчик
[8 empty] | Анкер клиновой 10х95 | шт | 46 | Подрядчик
[8 empty] | Пластиковый инъектор ф18,0мм | шт | 27 | Подрядчик
[8 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки 250 | м3 | 0.0067 | Подрядчик
[8 empty] | Master Emaco А640 (Macflow пластифицированный расширяющимся цемент) | кг | 5696 | Подрядчик
Раздел 4. Нижняя крестовина
59 | Снятие нижней крестовины с нижним направляющим подшипником, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: зонтичный генератор | генератор | 1
60 | Установка нижней крестовины: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м, генератор зонтичный | крестовина | 1
Раздел 5. Направляющий подшипник генератора
61 | Снятие направляющего подшипника с разборкой нижней маслованны и опусканием выгородки, диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м: зонтичный генератор | подшипник | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 1.2 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.15 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.09 | Подрядчик
62 | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника, диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м: зонтичный генератор | подшипник | 1 | Болт оц. М12х75 DIN 933 кл.п.5,8 | т | 0.001 | лом | Болт оц. М12х75 DIN 933 кл.п.5,8 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М12 DIN 125а | т | 0.0002 | лом | Шайба оц. М12 DIN 125а | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | т | 0.0002 | лом | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М16х55 DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.004 | лом | Болт оц. М16х55 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М16 DIN 125а | т | 0.001 | лом | Шайба оц. М16 DIN 125а | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.001 | лом | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Изоляционная втулка ф16х20мм (h=20мм) , материал СТЭФ | т | 0.001 | лом | Изоляционная втулка ф16х20мм (h=20мм) , материал СТЭФ | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Изоляционная шайба ф16х26мм (h=3мм) , материал СТЭФ | т | 0.003 | лом | Изоляционная шайба ф16х26мм (h=3мм) , материал СТЭФ | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Изоляционная пластина 245х160х2,0мм, материал СТЭФ | т | 0.001 | лом | Изоляционная пластина 245х160х2,0мм, материал СТЭФ | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Клей эпоксидный | т | 0.008 | Подрядчик
63 | Снятие, ревизия, ремонт, восстановление контактов на системе термоконтроля в ванне генераторного подшипника до клемной коробки: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 |  |  |  |  | Лента киперная, 20 мм | м | 100 | Подрядчик
64 | Шабрение сегментов подшипника проворотом ротора мостовым краном по натирам, вес сегмента до 0,065 т: зонтичный генератор | сегмент | 16
65 | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | проворот | 1
Раздел 6. Турбинный подшипник
66 | Ремонт нижнего направляющего однорядного подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке, с заменой верхнего торцевого уплотнения: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 | техпластина 1Ф-1-МБС –С лист 1м х 1м тол.5мм | кг | 12.6 | мусор | техпластина 1Ф-1-МБС –С лист 1м х 1м (замена уплотнения) тол.5мм | кг | 12.6 | Подрядчик
[8 empty] | Клей "Loctait" 406 20мл | шт | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
67 | Разборка, очистка и сборка ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м (Прим.3При выполнении работ по очистке ванны нижнего направляющего подшипника от наносов, грязи и коррозии) | подшипник | 1 | Болт призонный М24х112 крепления ТП | т | 0.001 | лом | Болт призонный М24х112 крепления ТП | шт | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М24х120 DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.007 | лом | Болт оц. М24х120 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 14 | Подрядчик
|  |  |  | болт М24х45 чист. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 26 | лом | болт М24х45 чист. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 26 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | т | 0.004 | лом | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | шт | 60 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенна оц. М24 DIN 9021 | т | 0.003 | лом | Шайба увеличенна оц. М24 DIN 9021 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шпилька М20х50 Ст.25 | кг | 2.496 | лом | Шпилька М20х50 Ст.25 | кг / шт. | 2,496 / 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шпилька М20х75 Ст.25 | т | 0.004 | лом | Шпилька М20х75 Ст.25 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | т | 0.002 | лом | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | шт. | 34 | Подрядчик
|  |  |  | шпилька М12х37 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.0005 | лом | шпилька М12х37 кл. (материал: Ст.25) | кг / шт. | 0,534 / 20 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | т | 0.0003 | лом | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | шт. | 20 | Подрядчик
|  |  |  | шпилька М16х40 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.001 | лом | шпилька М16х40 кл. (материал: Ст.25) | кг / шт. | 1,06 / 20 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.001 | лом | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт. | 26 | Подрядчик
|  |  |  | болт получ. М16х70 кл. DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.001 | лом | болт получ. М16х70 кл. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 6 | Подрядчик
|  |  |  | штифт конич. 10х70 (материал: Ст.45) | т | 0.0002 | лом | штифт конич. 10х70 (материал: Ст.45) ОСТ 1 35012-80 | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | болт чист. 30х90 кл.2 (материал: Ст.35) | т | 0.001 | лом | болт чист. 30х90 кл.2 (материал: Ст.35) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | гайка М37 (материал: Ст.25) | т | 0.0008 | лом | гайка М30 DIN934, кл.пр. 6 (ГОСТ 5915-70) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | болт получ. М20х70 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.002 | лом | болт получ. М20х70 кл. (материал: Ст.25) | шт. | 10 | Подрядчик
|  |  |  | штифт конич. нар. 13х85 (материал: Ст.45) | т | 0.0003 | лом | штифт конич. нар. 13х85 (материал: Ст.45) ОСТ 1 35012-80 | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | шайба чист. 10 DIN 125 (шайба чист. 10 ост/нктп (материал: Ст.0) ГОСТ 380—71) | т | 4e-05 | лом | шайба чист. М 10 DIN 125 | шт. | 2 | Подрядчик | шайба чист. М 10 DIN 125 (шайба чист. 10 ост/нктп (материал: Ст.0) ГОСТ 380—71)
|  |  |  | гайка М10 DIN 934 | т | 3e-05 | лом | гайка М10 DIN 934 | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М20 DIN 125а | т | 4e-06 | лом | Шайба оц. М20 DIN 125а | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | штифт конич. нар. 20х120 (материал: Ст.45) | т | 0.0007 | лом | штифт конич. нар. 20х120 (материал: Ст.45) ОСТ 1 35012-80 | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | винт М16х40 DIN 912 | т | 0.003 | лом | винт М16х40 DIN 912 | шт. | 32 | Подрядчик
|  |  |  | болт чист. М16х50 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.002 | лом | болт чист. М16х50 кл. (материал: Ст.25) | шт. | 16 | Подрядчик
|  |  |  | шайба стопорн. М16 (материал: Ст.3) | т | 0.0001 | лом | шайба стопорн. М16 DIN 463 | шт. | 16 | Подрядчик
|  |  |  | болт получ. М10х22 кл. (материал: Ст.25) | т | 5e-05 | лом | болт получ. М10х22 кл. (материал: Ст.25) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | т | 0.002 | лом | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М20 DIN 125а | т | 0.001 | лом | Шайба оц. М20 DIN 125а | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба ф50хф28х5,0мм | т | 0.005 | лом | Шайба ф50хф28х5,0мм | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М18х60 DIN 933 кл.пр.5.8 | т | 0.005 | лом | Болт оц. М18х60 DIN 933 кл.пр.5.8 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенная оц. М18 DIN 9021 | т | 0.002 | лом | Шайба увеличенная оц. М18 DIN 9021 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М16х60 DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.002 | лом | Болт оц. М16х60 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенная оц. М16 DIN 9021 | т | 0.0006 | лом | Шайба увеличенная оц. М16 DIN 9021 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Шпилька М24х120 Ст.45 | т | 0.013 | лом | Шпилька М24х120 Ст.45 | шт | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф5,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 2 | Подрядчик
68 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (окраска внутренних и наружных поверхностей ванны и корпуса ТП) (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью) | 10м2 | 1 10/10 |  |  |  |  | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 1.9 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 2.3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3.5 | Подрядчик
69 | Ремонт сегментов ТП: демонтаж существующего антифрикционного слоя, зачистка поверхности сегмента до металла, механическая обработка по черт.РО-481.000СБ | шт | 1
70 | Замена обрезиненного вкладыша нижнего направляющего однорядного подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 | Вкладыш обрезиненный из 8-ми частей | шт | 1 |  | Вкладыш обрезиненный из 8-ми частей черт.РО-481.000СБ | шт | 1 | Подрядчик
71 | Замена опор, восстановление резьбы на опорных болтах с применением ручной дуговой электросварки: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1
72 | Проверка зазоров в однорядном подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 |  |  |  |  | Фольга медная 0,05х230мм | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,10х350мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,15х200мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,20х300мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,3х300мм | кг | 2.5 | Подрядчик
73 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 529-630мм | 10шт | 0.8 8/10 |  |  |  |  | Паронит ПМБ толщ. 2,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.0123 | Подрядчик
Раздел 7. Вал турбины
74 | Разъединение фланцевого соединения ротора главного генератора с валом-надставкой, диаметр фланца вала до 0,7 м: гидропневмогайковертом | фланцевое соединение | 1
75 | Снятие вала-надставки, перенос на монтажную площадку с использованием заводского приспособления: диаметр шейки вала до 0,45 м, вес вала до 14,5 т (ПримПри отсутствии приспособления и при переносе на гибких стропах) | вал | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 25 | Подрядчик
76 | Разъединение фланцевого соединения "генератор - турбина" с использованием гидропневмогайковерта, диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м: вала генератора с валом турбины | фланцевое соединение | 1
77 | Снятие вала генератора с втулкой ротора, установленной на валу с натягом, вес вала генератора свыше 14 до 40 т: зонтичный генератор (ПримПри выполнении работ по кантовке вала генератора с втулкой в горизонтальное положение и укладкой на плиту или транспортер) | вал | 1
78 | Снятие вала турбины в комплекте со штангами маслопровода рабочего колеса: вес вала от 7 до 14 т (Прим.2При выполнении работ по снятию штанг маслопровода (штанги нижняя и средняя); Прим.1При выполнении работ с использованием рым-болтов и гибких грузоподъемных приспособлений) | вал | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 2.1 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.26 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.54 | Подрядчик
79 | Кантовка вала турбины с применением мостового крана, перенос на монтажную площадку: вес вала от 7 до 14 т | вал | 1
80 | Установка вала-надставки, соединение верхней штанги маслопровода рабочего колеса: диаметр шейки вала до 0,45 м, вес вала-надставки до 14,5 тн (ПримПри проведении работ по фиксации фланцевого соединения верхней штанги маслопровода с установкой штифтов) | вал | 1
81 | Затяжка фланцевого соединения втулка ротора - вал-надставка: диаметр фланца вала до 0,7 м, гидропневмогайковертом | фланец | 1 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 5 | Подрядчик
82 | Установка вала генератора с втулкой ротора, насаженной на вал генератора: вес вала генератора свыше 14 до 40 тн, генератор зонтичный (ПримПри выполнении работ с использованием гибких стропов) | подпятник | 1
83 | Снятие приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | турбина | 1
84 | Установка приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | турбина | 1
85 | Соединение фланцев валов турбины и генератора с применением гидропневмогайковерта: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м, вал генератора - вал турбины (ПримПри установке шнурового резинового уплотнения круглого сечения) | фланец | 1 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
86 | Установка защитных кожухов на фланцевых соединениях гидроагрегата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | фланцевое соединение | 1 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф3,0мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/45 ф4,0мм | кг | 7.5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф3,0мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21 ф4,0мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
87 | Установка вала турбины в кратере, соединение штанг маслопровода: вес вала свыше 0,7 до 14,0 тн | турбина | 1
88 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала до 0,7 м (вал ген. - вал-надставка) | фланец | 2 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
89 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала до 0,7 м (ПримПри вышабривании фланца вала «на клин» для устранения боя во фланцевом соединении ПЗ=6) | фланец | 1
90 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2 м (вал турб. - РК) | фланец | 1 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
91 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м (вал турб. - вал ген.) | фланец | 2 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
92 | Разборка и сборка с заменой крепежных элементов защитных кожухов фланцевых соединений: вал турбины – втулка ротора генератора; вал турбины – вал генератора; вал турбины – втулка рабочего колеса; вал турбины – крышка сервомотора рабочего колеса; вал рабочего колеса – обтекатель рабочего колеса (крышка втулки рабочего колеса): диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м (ПримПри выполнении работ по устранению излома во фланцевом соединении вышабриванием «клина» ПЗ=4.3) | фланцевое соединение | 1 |  |  |  |  | Шнур 1-4С ф10,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф12,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф22,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 9 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
93 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (болты соединения вала турбины с РК) | 10дм2 | 10.2 102 / 10
94 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (болты соединения вала турбины валом генератора) | 10дм2 | 15.4 154 / 10
95 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (верхний и нижний фланецы) | дм2 | 289 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 3.7 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 3.7 | Подрядчик
Раздел 8. Крышка турбины
96 | Разъединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата (со статором турбины): диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | крышка | 1
97 | Снятие крышки турбины, выполненной заодно с обтекателем: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | крышка | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 50 | Подрядчик
98 | Очистка карманов крышки турбины от ржавчины, воды и наносов: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | карман | 12 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 60 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
99 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (крышки турбины внутри) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью; без пескоструйной очистки. | м2 | 30 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 36.2 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 5.6 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 24 | Подрядчик
100 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (крышки турбины снаружи) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | м2 | 35 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 42.3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 28 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 6.5 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 8.1 | Подрядчик
101 | Подготовка опорного фланца крышки турбины, шнурового резинового уплотнения, сопрягаемых поверхностей с обтекателем и корпусом (крышкой), турбинного подшипника, восстановление резьбовых отверстий под крепежные изделия: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
102 | Замена шпильки цилиндров (удаление оборванной шпильки приваркой гайки изнутри к шпильке или приваркой к шпильке квадрата, выворачиваним ключом, подготовка и установка новой), диаметром: 22-27мм | шт. | 24 | Шпилька М24х120 Ст.45 | т | 0.013 | лом | Шпилька М24х120 Ст.45 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | т | 0.0026 | лом | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М24 DIN 125а | т | 0.001 | лом | Шайба оц. М24 DIN 125а | шт | 24 | Подрядчик
103 | Замена шпильки цилиндров (удаление оборванной шпильки приваркой гайки изнутри к шпильке или приваркой к шпильке квадрата, выворачиваним ключом, подготовка и установка новой), диаметром: 36-42мм | шт. | 64 | Шпилька М42х170 Ст.45 | т | 0.072 | лом | Шпилька М42х170 Ст.45 | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М42 кл. пр. 5 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.042 | лом | Гайка оц. М42 кл. пр. 5 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт | 64 | Подрядчик
104 | Ремонт клапана срыва вакуума. Разборка, устранение дефектов клапана с заменой прокладок, направляющих втулок на штоке клапана, восстановление посадочного места под седло клапана: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | 1 клапан | 2 | Втулка БрОЦС 6-6-3 клапана срыва вакуума , Øнар.40/34, Øвнут.26, L=25 | т | 0.001 | лом | Втулка БрОЦС 6-6-3 клапана срыва вакуума , Øнар.40/34, Øвнут.26, L=25 | шт | 4 | Подрядчик
105 | Установка крышки турбины с обтекателем: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м | гидроагрегат | 1
106 | Соединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата (статором турбины): диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м | крышка | 1
107 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (шпильки крышки турбины) | 10дм2 | 12 120 / 10
Раздел 9. Направляющий аппарат
108 | Отсоединение тяги сервомотора от регулирующего кольца, диаметр сервомотора направляющего аппарата свыше 350 до 500 мм: сервомотор прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины (Прим.2При ремонте сервомотора прямоосного, установленного на крышке турбины; Для объема работ (отсоед только тягу ) ПЗ=0.5) | сервомотор | 2
109 | Соединение тяги сервомотора направляющего аппарата, проверка фиксации натяга: диаметр сервомотора свыше 350 до 500 мм, тип сервомотора прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины (Прим.1При ремонте сервомотора прямоосного, расположенного в крышке турбины; на объем работ (соединение только тяги, проверка фиксации) ПЗ=0.5) | сервомотор | 2 | Втулка БрОЦС 6-6-3 тяги сервомотора, Øнар.134/121, Øвнут.105, L=115 | т | 0.005 | лом | Втулка БрОЦС 6-6-3 тяги сервомотора, Øнар.134/121, Øвнут.105, L=115 | шт | 2 | Подрядчик
110 | Разборка, ремонт, сборка прямоосного сервомотора на крышке турбины: при диаметре свыше 350 до 500 мм | сервомотор | 1
111 | Разборка, ремонт, сборка прямоосного сервомотора на крышке турбины: при диаметре свыше 350 до 500 мм (Прим.4При выполнении работ на сервомоторе со стопорным устройством ПЗ=1.15) | сервомотор | 1
112 | Проверка торцевых зазоров по лопаткам направляющего аппарата с фиксацией длины вилок-стяжек, прогиба крышки турбины при открытии и закрытии направляющего аппарата до и после ремонта: диаметр направляющего аппарата до 6,4 м при количестве лопаток свыше 16 до 24 шт (Прим.2При отсутствии работ по определению прогиба крышки турбины) | направляющий аппарат гидротурбины | 1
113 | Снятие корпуса подшипника с верхней цапфы лопатки, диаметр направляющего аппарата от 2,3 до 4,75 м: узел весом до 100 кг (ПримПри выполнении работ с применением гидродомкратов ) | узел | 24
114 | Снятие нижних втулок подшипников скольжения лопаток направляющего аппарата, диаметр цапфы свыше 100 до 200 м: втулка из бронзы, капрона | втулка | 4 | Капролон стержень ф80мм | т | 0.003 | мусор
|  |  |  | втулка серег НА | т | 0.003 | лом
|  |  |  | Шпилька крепления корпуса подшипника верхней цапфы М24х110 | т | 0.001 | лом
115 | Замена противофильтрационных манжет во втулках подшипников скольжения верхней цапфы лопатки: диаметр цапфы свыше 100 до 200 мм | манжета | 24 | Манжета лопаток Н.А. 15х125х140 | т | 0.006 | мусор | Манжета лопаток Н.А. 15х125х140 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Манжета лопаток Н.А. 15х150х170 | т | 0.007 | мусор | Манжета лопаток Н.А. 15х150х170 | шт | 24 | Подрядчик
116 | Очистка корпусов подшипников, рычагов, накладок от наносов, дрейсины вручную на производственной площадке (базовом участке): диаметр направляющего аппарата свыше 2,3 до 4,75 м, вес узла или детали до 150 кг (Прим.2При проведении работ по очистке от наносов, окалины, коррозии посадочных окон под узлы (детали) в верхнем кольце направляющего аппарата ) | узел, деталь | 24 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 40 | Подрядчик
117 | Установка подшипников скольжения верхней цапфы лопатки направляющего аппарата (в одном корпусе): диаметр направляющего аппарата до 4,75 м, вес подшипника до 100 кг | подшипник | 24
118 | Установка нижних втулок подшипников скольжения лопаток направляющего аппарата в металлическом корпусе: диаметр цапфы свыше 100 до 200 мм, материал - бронза, капрон | втулка | 4 |  |  |  |  | Капролон стержень ф80мм | кг | 3.3 | Подрядчик
[8 empty] | Втулка серег НА, Øнар.80/70, Øвнут.60, L=80 (капралон), черт. Ау-2008354 | шт. | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Шпилька крепления корпуса подшипника верхней цапфы М24х110 Ст.45 | шт. | 4 | Подрядчик
119 | Разъединение и снятие деталей (узлов) кинематики направляющего аппарата, фиксация тяг сервомоторов по натягу: диаметр направляющего аппарата до 6,4 м, от 16 до 24 лопаток | направляющий аппарат | 1
120 | Снятие рычагов, накладок, тарелок, болтов с верхней цапфы лопатки, удаление цилиндрических шпонок, диаметр направляющего аппарата от 2,3 до 4,75 м: вес детали (узла) до 150 кг (ПримПри выполнении работ с применением гидродомкратов ) | деталь (узел) | 24
121 | Установка рычагов, накладок, цилиндрических шпонок, проверка вращения лопаток направляющего аппарата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м, вес узла до 100 кг | узел | 24
122 | Сборка кинематики направляющего аппарата: диаметр направляющего аппарата свыше 4,75 до 6,4 м, вес гидроагрегатаа свыше 16 до 24 кг | гидроагрегат | 1
123 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (окраска сервомотора, регулирующего кольца, рычагов НА) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | м2 | 115 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 138.9 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 22 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 9.19 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 25 | Подрядчик
124 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, нижнее кольцо направляющего аппарата | пог.м | 16 | Шнур ф-7809 ВС | кг | 2.1 | мусор | Шнур ф-7809 ВС черт.Д2069752 ТУ 2500-376-00152106-94 (уплотнения лопаток НА №1) | кг | 2.1 | Подрядчик
125 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, верхнее кольцо или крышка направляющего аппарата | пог.м | 16 | Шнур ф-7809 ВС | кг | 2.1 | мусор | Шнур ф-7809 ВС черт.Д2069752 ТУ 2500-376-00152106-94 (уплотнения лопаток НА №1) | кг | 2.1 | Подрядчик
126 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, в пазах направляющих лопаток направляющего аппарата | пог.м | 80 | Шнур ф-7809 ВС | кг | 10.8 | мусор | Шнур ф-7809 ВС черт.Д2069752 ТУ 2500-376-00152106-94 (уплотнения лопаток НА №1) | кг | 10.8 | Подрядчик
127 | Снятие регулирующего кольца: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | кольцо | 1
128 | Установка на крышку турбины регулирующего кольца: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м | кольцо | 1
129 | Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата диаметром: до 6,4 м, свыше 16 до 24 лопаток | направляющий аппарат | 1
130 | Снятие лопаток направляющего аппарата, диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м: лопатка весом до 0,65 т (Прим.2При складировании лопаток у кратера гидроагрегата ) | лопатка | 24 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 2.7 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.34 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.26 | Подрядчик
131 | Установка лопаток направляющего аппарата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м, вес лопатки до 0,65 тн | лопатка | 24
132 | Вывешивание лопаток направляющего аппарата и установка торцевых зазоров: диаметр направляющего аппарата до 4,75 м, вес лопатки до 0,65 т | лопатка | 24
Раздел 10. Система регулирования
133 | Снятие трубопроводов масла и воды по главному генератору: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | 1 т трубопровода | 1 |  |  |  |  | Кислород технический: газообразный | бал. | 1 | Заказчик
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 25 | Подрядчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.25 | Заказчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 0.7 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.08 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.05 | Подрядчик
134 | Сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату включая трубопроводы охлаждения, масла и маслопроводы системы регулирования турбины | тонна | 1 |  |  |  |  | Клей "Loctait" 406 20мл | шт | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ФУМ | кг | 0.42 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 0,5мм | т | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 1,0мм | т | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 1,5мм (1,5х1,7м) | т | 0.015 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 2,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.01 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 2,0мм (рулон) | кг | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 3,0мм (рулон) | кг | 26 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С- 10,0мм (рулон) | кг | 45 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 4,0мм (рулон) | кг | 75 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 5,0мм (рулон) | кг | 165 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С- 6,0мм (рулон) | кг | 166 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 8,0мм (рулон) | кг | 32.5 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 12х22 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 16х27 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 20х32 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф4,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф5,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф8,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная втулка трубопровода Ф26/Ф21х24мм, материал СТЭФ | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная втулка трубопровода Ф18/Ф13х18мм, материал СТЭФ | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная шайба трубопровода ф21х40 мм (h=5 мм) (материал СТЭФ) | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная шайба трубопровода ф13х30 мм (h=5 мм) (материал СТЭФ) | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
135 | Снятие обратных связей по гидроагрегату от сервомотора рабочего колеса до командоаппарата: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5 м | турбина | 1
136 | Снятие обратных связей по гидроагрегату от сервомотора направляющего аппарата до командоаппарата: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5 м | турбина | 1
137 | Установка обратной связи по маслоприемнику, верхней крестовине до командоаппарата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м | маслоприемник | 1
138 | Установка обратной связи по крышке турбины, шахте через проходную колонну до командоаппарата и колонки регулирования: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м (ПримПри полной замене троса обратной связи ) | гидроагрегат | 1
139 | Гидравлические испытания системы регулирования в составе: сервомоторы, маслопроводы, золотники, клапана, колонка и запорная арматура: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | Масло турбинное ТП-30 | т | 13.14 | утиль | Масло турбинное ТП-30 | кг | 13140 | Подрядчик
Раздел 11. Маслоприемник
140 | Снятие маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | маслоприемник | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 0.48 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.06 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.07 | Подрядчик
141 | Снятие опоры маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | Изоляционная втулка трубопровода Ф26/Ф21х24мм, материал СТЭФ | т | 0.00026 | мусор | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 12 | Подрядчик
142 | Установка опоры маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м (ПримПри проведении работ с фиксацией опоры маслоприемника штифтами) | маслоприемник | 1 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
143 | Снятие, ремонт и установка маслоотражателя с заменой изоляционной прокладки | маслоприемник | 1 | изолирующая прокладка | т | 0.007 | мусор | изолирующая прокладка | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
144 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 529-630мм | шт | 66 |  |  |  |  | Паронит ПМБ толщ. 4,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.2044 | Подрядчик
145 | Ремонт подшипников скольжения с заменой бронзовых, капроновых втулок в корпусе маслоприемника, с восстановлением зазоров путем пришабривания рабочей поверхности втулки и набором прокладок под корпус маслоприемника: диаметр штанги до 150 мм | втулка | 3 |  |  |  |  | Втулка бронзовая БрОЦС6-6-3, Øнар.135/125, Øвнут.110, L=70, черт. А-1053812 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Втулка бронзовая БрОЦС6-6-3, Øнар.215/205, Øвнут.190, L=80 , черт. А-1053812 | шт | 1 | Подрядчик
146 | Установка малой штанги маслоприемника. Установка и крепление деталей и узлов маслоприемника: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м (ПримПри проведении работ по вышабриванию клина во фланцевом соединении штанг) | маслоприемник | 1
147 | Установка, соединение средней штанги маслопровода рабочего колеса: внутренний диаметр вала до 0,3 м (ПримПри проведении работ по фиксации фланцевого соединения средней штанги маслопровода с установкой штифтов) | штанга | 3 1+2
148 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-я слоя (окраска корпуса маслоприемника) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | 10м2 | 5 50 / 10 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 60.4 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 13 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 4 | Подрядчик
Раздел 12. Подпятник
149 | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса - камеры рабочего колеса и т.д. до или после ремонта, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, зонтичный тип генератора | проворот | 1
150 | Разборка, сборка, дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, зонтичный | подпятник | 1
151 | Проверка и контроль макронеровностей рабочей поверхности диска подпятника диаметром свыше 2 до 2,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, зонтичный генератор | подпятник | 1
152 | Полировка рабочей поверхности диска подпятника на специальном стенде в условиях монтажной площадки: диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м | диск | 1 |  |  |  |  | Паста ГОИ | кг | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Паста алмазная АСМ 60/40 НОМ (100гр) | уп | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Сукно шинельное | п.м | 1 | Подрядчик
153 | Устранение деформации поверхности тыльной стороны диска подпятника, или деформации рабочей поверхности диска подпятника, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: вышабриванием на клин, зонтичный генератор | подпятник | 1
154 | Снятие диска подпятника, снятие втулки подпятника: диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м | подпятник | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 0.74 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.1 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.14 | Подрядчик
155 | Установка диска подпятника предварительное распределение нагрузки на сегменты по индикаторам часового типа: диаметр шейки вала до 1,5 м | подпятник | 1
156 | Проверка и установка тангенциального и радиального эксцентриситетов сегментов подпятника, диаметр диска подпятника от 2 до 2,5 м: зонтичный генератор | подпятник | 1
157 | Проверка и восстановление сопряжения нижей части сегмента с тарельчатой опорой или основания сегмента путем шабровки сопрягаемых поверхностей до получения 1-2 пятен натира на 1 см2 поверхности, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: зонтичный генератор | подпятник | 1 |  |  |  |  | Паста алмазная АСМ 40/28 НОМ (100гр) | уп | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Паста алмазная АСМ 14/10 НОМ (100гр) | уп | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Сукно шинельное | п.м | 1 | Подрядчик
158 | Снятие маслоохладителей подпятника весом до 0,2 т: зонтичный генератор, прямоугольный маслоохладитель (секция) | маслоохладитель (секция) | 8
159 | Разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок от наносов, грязи, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, вес маслоохладителя до 0,2 т: маслоохладитель зонтичной конструкции, прямоугольный генератор | маслоохладитель (секция) | 8 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 30 | Подрядчик
160 | Установка маслоохладителей подпятника генератора: вес маслоохладителя до 0,2 тн, прямоугольный | маслоохладитель (секция) | 8 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 5,0мм (рулон) | кг | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
161 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны, вес маслоохладителя до 3 т: распределение нагрузки предварительно, исчисление по индикаторам | подпятник | 1
162 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны, вес маслоохладителя до 3 т: распределение нагрузки окончательно, исчисление по индикаторам | подпятник | 1
163 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (чистка и покраска маслованны) (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью; | м2 | 35 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 42.2 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 2.8 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 8 | Подрядчик
164 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | дм2 | 10 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
165 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (опора сегмента) | дм2 | 540 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.4 | Подрядчик
166 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (болт опорный сегмента) | дм2 | 100 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
167 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (сварные швы ребер опорного стола) | дм2 | 100 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
168 | Снятие уплотнения ванны подпятника (крышки маслованны), диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: зонтичный генератор | подпятник | 1 | Фетр (белый)-войлок тонкошерстный | т | 0.03 | мусор
169 | Установка уплотнения ванны подпятника (крышки маслованны), диаметр диска подпятника: свыше 2,0 до 2,5 м, генератор зонтичный | подпятник | 1 |  |  |  |  | Фетр (белый)-войлок тонкошерстный д/электрооборудования, 10мм ГОСТ 11025-78 | кг | 30 | Подрядчик
170 | Разъединение остова (втулки) ротора, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: с диском подпятника | ротор | 1
171 | Соединение остова ротора (втулки ротора) с диском подпятника: диаметр диска подпятника свыше 2,0 до 2,5 м | ротор | 1
172 | Снятие, ремонт, установка выгородки подпятника с заменой шнурового фланцевого уплотнения, диаметр диска подпятника от 2 до 2,5 м: зонтичный генератор | подпятник | 1
173 | Установка упоров, опор, сегментов подпятника: вес сегмента свыше 0,065 до 0,13 тн | сегмент | 12
174 | Снятие, ремонт, установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника: диаметр диска подпятника от 2 до 2,5 м | подпятник | 1
Раздел 17. Герметичные люки
207 | Снятие люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса, вес люка до 0,02 т: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | люк | 2 | Шнуры резиновые круглого сечения | т | 0.096 | мусор
|  |  |  | Прокладки резиновые | т | 0.074 | мусор
208 | Установка люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса, вес люка до 0,02 т: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м. | люк | 2 |  |  |  |  | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 4,5 до 6,0 мм | кг | 96 | Подрядчик
[8 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 74 | Подрядчик
Раздел 18. Система торможения
209 | Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | трубный коллектор (кольцо коллектора) | 1 | Шайба медная трубопровода системы торможения ф46хф27х2 | т | 0.018 | лом | Шайба медная трубопровода системы торможения ф46хф27х2 | шт | 20 | Подрядчик
210 | Ремонт, устранение дефектов тормоза - домкрата с заменой манжет, шлифовкой коррозии, заменой тормозных досок: вес тормоза - домкрата свыше 120 до 180 кг | узел (тормоз-домкрат) | 8 | Колодка тормозная 8БС-045-004 (ФК-24А) | т | 0.02 | мусор | Колодка тормозная 8БС-045-004 (ФК-24А) ГОСТ 10851-94 (400х140х38 16шт), подддон Я-182 СБ (800х1200 1шт) | шт | 8 | Подрядчик
|  |  |  | Манжета тормозного домкрата | т | 0.02 | мусор | Манжета тормозного домкрата черт.РО-485.001 | шт | 8 | Подрядчик
211 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (трубопровод торможения ДУ 80мм) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком. | 10м2 | 4,69 46,9/10 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | 9 | Подрядчик
Раздел 19. Щеточный аппарат
212 | Снятие контактных колец и щеточного аппарата: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
214 | Проверка и устранение боя контактных колец: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | узел (контактные кольца) | 1
Раздел 20. Регуляторный генератор
216 | Снятие регуляторного, углоизмерительного генераторов: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 1.04 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.13 | Подрядчик
217 | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов обода от масляных загрязнений вручную, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора до 3 м | ротор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | кг | 1.8 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 35 | Подрядчик
218 | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора до 3 м | статор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | кг | 11.6 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 30 | Подрядчик
219 | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком - 0,75 м2) на два слоя на монтажной площадке: диаметр ротора генератора до 3 м (Два слоя ПримПри последующем послойном покрытии ПЗ=1.08)) | статор за один слой | 1 |  |  |  |  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0001 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 0.1 | Подрядчик
220 | Установка регуляторного генератора, контактных колец щеточного аппарата: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | комплект | 1
Раздел 21. Ротор главного генератора
221 | Разъединение дисков крепления спиц, ротора главного генератора от центральной втулки, установленной на валу генератора с натягом: диаметр втулки ротора свыше 1,5 до 2 м | фланец (диск) | 2
222 | Снятие ротора главного генератора из расточки статора и перенос на монтажную площадку: диаметр ротора свыше 6 до 9 м | ротор | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 1.6 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 11 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.425 | Подрядчик
223 | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов обода от масляных загрязнений вручную, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | ротор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | кг | 5.7 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 120 | Подрядчик
224 | Оценка состояния ротора главного генератора при визуальном контроле на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м, высота активного железа до 1 м | ротор | 1
225 | Проверка и восстановление опрессовки обода ротора стяжными шпильками с подклиновкой крайних пакетов, установка дополнительных упоров, место нахождения ротора: на монтажной площадке, диаметр ротора генератора 6-9м | ротор | 1
226 | Ремонт демпферной обмотки. Снятие (установка) демпферных соединений, очистка мест крепления от коррозии, лужение посадочных мест, замена крепежных элементов, ротор на монтажной площадке: высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м | ротор | 1 | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0033 | лом | Картон асб. КАОН-3 толщ. 8,0мм | кг | 6 | Подрядчик
|  |  |  | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.02 | лом | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Припой Пт КР8 ПОС-40 ГОСТ21931-76 | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Припой 40 д.2мм (ПСр-40) | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Флюс ПВ209Х ГОСТ 23178-78 | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0033 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.3 | Заказчик
[8 empty] | Пропан | бал. | 0.4 | Заказчик
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2.468 | Подрядчик
[8 empty] | Канифоль сосновая | кг | 0.5 | Подрядчик
227 | Разборка, ремонт, восстановление, сборка контактных поверхностей межполюсных соединений с разборкой и сборкой элементов крепления, проверка корпусной изоляции элементов крепления, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: крепление паяное | полюс | 4 | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0013 | лом | Картон асб. КАОН-3 толщ. 8,0мм | кг | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.004 | лом | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Припой Пт КР8 ПОС-40 ГОСТ21931-76 | кг | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Припой 40 д.2мм (ПСр-40) | кг | 0.4 | Подрядчик
[8 empty] | Флюс ПВ209Х ГОСТ 23178-78 | кг | 0.12 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0013 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.004 | Подрядчик
[8 empty] | Стеклолента ЛЭСБ 02х20 ГОСТ 5937-81 | м | 200 | Подрядчик
[8 empty] | Стеклолента ЛЭСБ 02х30 ГОСТ 5937-82 | м | 200 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.12 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 2e-05 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.16 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.12 | Заказчик
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.977 | Подрядчик
[8 empty] | Канифоль сосновая | кг | 0.2 | Подрядчик
228 | Снятие, установка полюса с одним хвостовиком с удалением (установкой) полюсных клиньев, межполюсных, демпферных соединений, пружин, ротор на монтажной площадке, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: высота активного железа свыше 0,6 до 1 м (ПримПри выполнении работ на высоте более 1,1 м) | полюс | 4 | Клин полюса ротора забивной (1600х9,0х17,0х16) | т | 0.038 | лом | Клин полюса ротора забивной (1600х9,0х17,0х16) | шт | 16 | Подрядчик
229 | Ремонт полюса ротора с восстановлением корпусной изоляции сердечника снятого полюса с применением готовых изоляционных материалов: высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м | полюс | 4 |  |  |  |  | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.12 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 2e-05 | Подрядчик
230 | Снятие и установка катушки полюса, ремонт витковой изоляции, высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м: витковая изоляция на основе асбеста | полюс | 4 |  |  |  |  | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.12 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 2e-05 | Подрядчик
231 | Расшиновка токоподвода по ротору главного генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | соединение | 1
232 | Снятие токопровода. Замена корпусной изоляции, установка токопровода с проведением испытаний, ротор на монтажной площадке: высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм | кг | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Изолента ПВХ 19мм 20 метров ПРОФИ синяя | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 8.3e-05 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.5 | Подрядчик
233 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на один слой (обмотка ротора) | 10м2 | 3,5 35/10 |  |  |  |  | полупроводящая эмаль (марка: ППЭ-1 (ТУ2312-004-43286062-2006)) | кг. | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 4.3 | Подрядчик
234 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (обмотка ротора) | 10м2 | 3,5 35/10 |  |  |  |  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 8.8 | Подрядчик
[8 empty] | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0.016 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0044 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 4.4 | Подрядчик
235 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (остов ротора) | 10м2 | 3,0 30/10 |  |  |  |  | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 3.68 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0058 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 40 | Подрядчик
236 | Установка ротора генератора в расточку со статором: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | ротор | 1
237 | Соединение спицевого остова ротора с втулкой ротора, насаженной на вал генератора, затяжка конических шпилек моментным ключом: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | фланец | 2 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 5 | Подрядчик
238 | Сборка токопровода по валу-надставке и остову ротора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | ротор | 1
240 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (верхний и нижний фланцы) | дм2 | 159 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 1.4 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 2 | Подрядчик
Раздел 22. Статор главного генератора
241 | Оценка состояния статора главного генератора при визуальном контроле (крепление активной стали сердечника к корпусу, наличие контактной коррозии, «волны» пакетов сердечника, местных перегревов, смещения листов в пакетах, элементов крепления обмотки в пазовых и лобовых частях, крепления нижнего фланца статора к стыковым и фундаментным плитам), установка (переустановка) навесных лесов, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: высота стали статора до 1 м | статор | 1 | Винт установочный М12х20 DIN 913 (крепление рифленого покрытия) | т | 0.0096 | лом | Винт М12х20 с потайной головкой и прямым шлицем, DIN 963 сталь 4.8, цинк (крепление рифленого покрытия) | шт | 300 | Подрядчик
242 | Подпрессовка активного железа нажимными гребенками и стяжными шпильками, ротор на монтажной площадке, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: высота активного железа до 1 м | статор | 1
243 | Тепловые испытания активной стали сердечника статора. Подготовка кабеля, резиновых ковриков, деревянных прокладок, установка не менее 24-х термопар в сердечник статора, контроль температуры по пакетам сердечника с применением тепловизора. Количество витков не менее 24. Намотка (снятие) кабеля, термопар, ведение журнала температур: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор | 1
244 | Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне бухтения до 50% длины паза, ротор на монтажной площадке: высота активного железа до 1 м | паз | 180 | Клин пазовый (верхний) СТЭФ-8,0 черт. | т | 0.009 | мусор | Клин пазовый (верхний) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010 | шт | 180 | Подрядчик
|  |  |  | Клин пазовый (средний-верхний,средний-нижний) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010-02 | т | 0.018 | мусор | Клин пазовый (средний-верхний,средний-нижний) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010-02 | шт | 360 | Подрядчик
|  |  |  | Клин пазовый (центральный) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010 -03 | т | 0.009 | мусор | Клин пазовый (центральный) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010 -03 | шт | 180 | Подрядчик
|  |  |  | Клин пазовый (нижний) СТЭФ-8,0 черт. | т | 0.009 | мусор | Клин пазовый (нижний) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010 | шт | 180 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-1,0мм | т | 0.016 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-1,0мм | кг | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-1,5мм | т | 0.024 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-1,5мм | кг | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-2,0мм | т | 0.032 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-2,0мм | кг | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-3,0мм | т | 0.024 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-3,0мм | кг | 24 | Подрядчик
245 | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.019 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 90 | Подрядчик
246 | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком - 60м2) на один слой на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор за один слой | 1 |  |  |  |  | полупроводящая эмаль (марка: ППЭ-1 (ТУ2312-004-43286062-2006)) | кг. | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 4.8 | Подрядчик
247 | Покрытие обмотки статора эмалью (полупроводящей эмалью - 60 м2) на два слоя на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор за один слой | 1 |  |  |  |  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 8.5 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0085 | Подрядчик
248 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (спинка статора) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | 10м2 | 3,2 32/10 |  |  |  |  | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | 10 м | 3.2 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0.004 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0062 | Подрядчик
250 | Ремонт, рихтовка, лужение контактных поверхностей главных и нулевых выводов: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | вывод | 6 | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0034 | лом | Картон асб. КАОН-3 толщ. 8,0мм | кг | 4 | Подрядчик
|  |  |  | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.01 | лом | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Припой Пт КР8 ПОС-40 ГОСТ21931-76 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Припой 40 д.2мм (ПСр-40) | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Флюс ПВ209Х ГОСТ 23178-78 | кг | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0034 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.01 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.15 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.7 | Заказчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 1.7e-05 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.1 | Подрядчик
[8 empty] | Канифоль сосновая | кг | 2 | Подрядчик
Раздел 24. Верхняя крестовина, перекрытие верхней крестовины
254 | Ремонт со снятием и установкой перекрытия верхней лучевой крестовины с заменой крепежных элементов, уплотнений стыков: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | крестовина | 1 | Винт установочный М12х20 DIN 913 | т | 0.0048 | лом | Винт М12х20 с потайной головкой и прямым шлицем, DIN 963 сталь 4.8, цинк (крепление рифленого покрытия) | шт | 150 | Подрядчик
|  |  |  | Винт установочный М12х25 DIN 913 | т | 0.003 | лом | Винт М12*25 с потайной головкой и прямым шлицем, DIN 963 сталь 4.8, цинк (крепление рифленого покрытия) | шт | 100 | Подрядчик
255 | Снятие верхней крестовины и перенос на монтажную площадку с использованием гибких стропов, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: зонтичный | крестовина | 1 |  |  |  |  | Брезент | м2 | 12 | Подрядчик
256 | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины и центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | крестовина | 1
257 | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную, при разобранном агрегате: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | крестовина | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0014 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 165 | Подрядчик
258 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (окраска рифл. настила и стальных конструкций верхн.крестовины) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью) | м2 | 210 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 коричневая | кг | 41 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 32 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 63.9 | Подрядчик
259 | Монтаж верхней крестовины, закрепление на "маяках" домкратами от стакана генератора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м, генератор зонтичный (ПримПри выполнении работ по монтажу верхней крестовины с использованием гибких стропов ) | крестовина | 1 |  |  |  |  | Клей 88-СА | кг | 1.76 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 1,0мм | м2 | 10 | Подрядчик
260 | Снятие лестниц, площадок, ограждений по главному генератору: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | т | 0.1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 114 | Подрядчик
261 | Установка лестниц, площадок, проходов, ограждений | тонна металлоконструкций | 0.1
Раздел 25. Воздухоразделяющие щиты
262 | Снятие верхних горизонтальных воздухоразделяющих щитов статора генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
263 | Снятие нижних горизонтальных воздухоразделяющих щитов: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
264 | Установка верхних воздухоразделяющих горизонтальных щитов генератора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | генератор | 1
265 | Установка нижних воздухоразделяющих горизонтальных щитов генератора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | генератор | 1
266 | Устранение дефектов на крепежных планках, сварных соединениях, замена прокладок, уплотнений на верхних воздухоразделяющих щитах генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м, горизонтальные | генератор | 1 |  |  |  |  | Техпластина МБС-С толщ. 1,0мм | м2 | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Клей 88-СА | кг | 1.76 | Подрядчик
267 | Устранение дефектов на крепежных элементах, сварных соединениях, замена прокладок, уплотнений на нижних воздухоразделяющих щитах: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м, горизонтальные | генератор | 1
268 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (окраска ВРЩ) | 10м2 | 15 150/10 |  |  |  |  | эмаль ПФ-115 серая | т | 0.029 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 60 | Подрядчик
Раздел 26. Воздухоохладители
269 | Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителей главного генератора: вес воздухоохладителей свыше 0,4 до 0,8 т | воздухоохладитель | 8 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 10.52 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 5,0мм | м2 | 10 | Подрядчик
Раздел 27. Прочие работы
270 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 9 м (ПримПри выполнении работ по контролю минимальных зазоров рабочее колесо – камера рабочего колеса при развернутых лопастях ) | гидроагрегат | 1
271 | Ремонт крепежных элементов с дефектацией, очисткой, восстановлением и комплектацией: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 5 | Подрядчик
272 | Установка консольных лесов, подмостей и щитов в камере рабочего колеса, с использованием плавсредства - понтона, при подтопленной отсасывающей трубе, конусе: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | [8 empty] | Выбрать пункт без плавсредств
273 | Снятие консольных лесов, подмостей и щитов в камере рабочего колеса, с использованием плавсредства - понтона, при подтопленной отсасывающей трубе, конусе: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | [8 empty] | Выбрать пункт без плавсредств
274 | Центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных в плане и по высоте с помощью направляющих подшипников, подпятника, фиксация "маяков", зазоров, магнитной оси: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | гидроагрегат | 1
275 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, установка | гидроагрегат | 1
276 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, разборка | гидроагрегат | 1
277 | Проверка линии вала, центровки штанги маслоприемника, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
278 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
279 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (тарелок, опорных болтов, упоров и др.) | 10дм2 | 115 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.9 | Подрядчик
280 | Ультразвуковой контроль металла (фланцевого соединения валов турбины и генератора, облицовки шейки вала) | 10дм2 | 33 330 / 10
Раздел 29. Перед пуском
281 | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | гидроагрегат | 1
282 | Предпусковая очистка турбины поворотно-лопастной, осмотр и освидетельствование: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
283 | Предпусковая очистка гидрогенератора, осмотр и освидетельствование: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
284 | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
Раздел 32. Доставка материала
285 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 260 км I класс груза | 1 т груза | 14.368
286 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 260 км II класс груза | 1 т груза | 5.579
287 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 260 км III класс груза | 1 т груза | 1.239
Условия производства работ: Вредные условия труда 8%.
Главный инженер
| ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | [5 empty] | М.Г. Харитонов
Мастер ГЭРЭО Ондской ГЭС
| ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | [5 empty] | В.Л. Дьячков
Мастер ГЭРГОГ Ондской ГЭС
| ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | [5 empty] | В.А. Голохвастов
Инженер по организации эксплуатации и ремонту 1 категории
| ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | [5 empty] | В.А. Ярославцев
Согласовано технической службой:
| Зам. главного инженера по электротехнической части | [5 empty] | К.А. Молодкин
ОАО "Иркутскэнерго"
2204.5573
| Зам. главного инженера по теплотехнической части | [5 empty] | Р.В. Губанов
ОАО "Иркутскэнерго"

## Ведомость (корр. 25.12.20)
[11 empty] | Приложение №1 | [5 empty] | наименование | ед.изм. | вес, кг. | кол-во, шт. | цена, руб.
[11 empty] | к договору № | [5 empty] | Шпилька крепления обтекателя РК М36х75 | шт |  | 32
[11 empty] | от _______________2020 год | [5 empty] | Шпилька М20х50 | кг | 2.496
| СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | [8 empty] | Шпилька М20х75 | шт |  | 24
| Генеральный директор | [6 empty] | Генеральный директор | [8 empty] | шпилька М12х37 кл. (материал: Ст.25) | кг | 0.534
[8 empty] | ООО "ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия" | [8 empty] | шпилька М16х40 кл. (материал: Ст.25) | кг | 1.06
[8 empty] | ___________________ А.В. Виговский | [8 empty] | Шпилька М24х120 | шт |  | 24
[8 empty] | "_______"______________________2020 год | [8 empty] | Шпилька М24х120 | шт |  | 24
Ведомость объемов работ № 1 | [16 empty] | Шпилька М42х170 | шт |  | 64
на Капитальный ремонт гидроагрегата № 1 | [16 empty] | наименование | ед.изм. | вес, кг. | кол-во, шт. | цена, руб.
(категория ремонта) | [16 empty] | штифт конич. 10х70 (материал: Ст.45) | шт. |  | 4
(гидротурбина 1 ПЛ 577-ВБ-370 инв. № 59007749; гидрогенератор 1 ВГС 700/80-40 инв. № 59008383) | [16 empty] | штифт конич. нар. 13х85 (материал: Ст.45) | шт. |  | 2
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) | [16 empty] | штифт конич. нар. 20х120 (материал: Ст.45) | шт. |  | 4
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подготовка к демонтажу | [16 empty] | Шпилька М42х170 | шт |  | 64
До разборки гидроагрегата | [16 empty] | Шпилька крепления корпуса подшипника верхней цапфы М24х110 | шт. |  | 4
1 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | гидротурбина | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 10 | Подрядчик
2 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, установка | гидроагрегат | 1
3 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, разборка | гидроагрегат | 1
4 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
5 | Проверка линии вала, центровки штанги маслоприемника, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
6 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 9 м | гидроагрегат | 1
7 | Проверка зазоров в однорядном подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1
8 | Маркировка всех узлов и деталей гидроагрегата до ремонта: диаметр рабочего колеса до 5 м | гидроагрегат | 1
Раздел 2. Рабочее колесо
9 | Установка серег и консолей в камере рабочего колеса для фиксации рабочего колеса, т.е. "подвешивание за лопасти": диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Клинья для вывески РК Н=30 | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Клинья для вывески РК Н=20 | шт | 14 | Подрядчик
10 | Разъединение фланцевого соединения "крышка сервомотора рабочего колеса - втулка рабочего колеса (корпус сервомотора рабочего колеса)": диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2 м | фланец | 1
11 | Снятие рабочего колеса с консолей в камере рабочего колеса и перенос рабочего колеса на монтажную площадку: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик | 25
12 | Разъединение стаканов от поршня сервомотора рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т (Прим.1При исполнении работ на рабочем колесе с количеством лопастей более 4-х шт.) | турбина | 1
13 | Снятие поршня сервомотора рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1
14 | Разборка и снятие съемного уплотнения лопасти: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 | Манжета уплотнения лопасти РК | т | 0.008 | мусор
|  |  |  | Болт специальный М12х70 прижимного кольца (крепление уплотнения лопасти) | т | 0.009 | лом
|  |  |  | Заглушка сегментов защиты лопастного уплотнения РК ф30хф24х5,0 Ст3-5 | т | 0.004 | лом
|  |  |  | Заглушка ф30х5,0мм | т | 0.003 | лом
15 | Снятие лопасти без уплотнения фланца лопасти, фиксация рычагов, расположение на монтажной площадке для контроля сопрягаемых поверхностей, проведение ремонтных работ: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 | Заглушка нерж. ф60мм (крепление лопастей) | т | 0.001 | лом | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.18 | Подрядчик
|  |  |  | Планка стопорная РК | т | 0.195 | лом | Гвозди строительные | кг | 1.44 | Подрядчик
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.45 | Подрядчик
16 | Снятие серег и консолей с лопастей рабочего колеса и камеры рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик
17 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (лопасти РК) | дм2 | 525 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 4.5 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 6.7 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 6.7 | Подрядчик
18 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (цапфа лопасти РК) | дм2 | 126.1 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
19 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (рычаги лапасти РК) | дм2 | 362 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.3 | Подрядчик
20 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (серьги лапасти РК) | дм2 | 126.1 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
21 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (проушины лапасти РК) | дм2 | 133 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
22 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (палец лапасти РК) | дм2 | 140 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
23 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (гайки лапасти РК) | дм2 | 35 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
24 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (крестовина лапасти РК) | дм2 | 615 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.4 | Подрядчик
25 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (поршень лапасти РК) | дм2 | 650 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.4 | Подрядчик
26 | Подготовка деталей механизма поворота лопастей рабочего колеса к сборке, очистка, сортировка крепежных элементов, освидетельствование и дефектация деталей, проверка геометрических размеров рабочих поверхностей, подверженных износу: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 60 | Подрядчик
27 | Снятие и установка втулок в корпусе рабочего колеса под фланец цапфы лопасти, диаметр цапфы до 700 мм: крепление втулки к корпусу рабочего колеса гужонами | втулка | 9 | [8 empty] | исправила марку бронзы | Втулка БрОЦС 6-6-3 штока РК , Øнар.403/390, Øвнут.370, L=125, черт. Г-2008679 (было-Втулка БрО10Ф1 штока РК ф370мм)
28 | Снятие и установка втулок в корпусе рабочего колеса под цапфы лопастей, стаканов поршня, диаметр цапфы свыше 100 до 300 мм: крепление втулки в корпусе рабочего колеса гужонами | втулка | 7
29 | Замена втулок в серьгах механизма поворота лопастей. Установка гужонов, манжет, закрытие окон специальными крышками: диаметр пальца свыше 100 до 200 мм, крепление втулки в детали гужонами | втулка | 14 | Втулка БрОФ-10-1 кинематики РК, Øнар.185/170, Øвнут.150, L=130 | т | 0.0065 | лом | Втулка БрОФ-10-1 кинематики РК, Øнар.185/170, Øвнут.150, L=130, черт. Г-2008673 | шт | 14 | Подрядчик
30 | Ремонт периферийной кромки лопасти наплавкой с последующей шлифовкой: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 мм | лопасть | 7 |  |  |  |  | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 3 мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 4 мм | кг | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3 мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 4 мм | кг | 3 | Подрядчик
31 | Строжка разрушенной поверхности при помощи воздушно-дугового резака, глубина поврежденного участка до 10 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 3 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.5 | Заказчик
32 | Зачистка шлифовальной машинкой поверхности обработанной воздушно-дуговым резаком, на глубину до 2 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 3 | Подрядчик
33 | Наплавка металла на подготовленную поверхность, глубина поврежденного участка до 5 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Электроды ЭА-395/9 ф3,0мм | кг | 70 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЭА-395/9 ф4,0мм | кг | 80 | Подрядчик
[8 empty] | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 3 мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 4 мм | кг | 11 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3 мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 4 мм | кг | 3 | Подрядчик
34 | Снятие усиления шва при помощи шлифовальной машинки вручную после наплавки, глубина поврежденного участка до 2 мм | 1 м2 поверхности | 2.5 |  |  |  |  | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 21 | Подрядчик
35 | Ремонт сколов, трещин, кавитационных разрушений на лопастях рабочего колеса с применением воздушно-дугового резака, ручной электросварки с последующей шлифовкой | 1 кг наплавляемого металла | 10 |  |  |  |  | ВДК (Carbon) угольные электроды d8.0х305мм | шт | 22 | Подрядчик |  |  |  | 100 | 22.2222
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 1 | Подрядчик |  |  |  | 3 | 0.66667
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик |  |  |  | 5 | 1.1111
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 1 | Подрядчик |  |  |  | 5 | 1.1111
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 2 | Подрядчик |  |  |  | 10 | 2.2222
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 3 мм | кг | 1.3 | Подрядчик |  |  |  | 6 | 1.3333
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 4 мм | кг | 1.6 | Подрядчик |  |  |  | 7 | 1.5556
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3 мм | кг | 0.44 | Подрядчик |  |  |  | 2 | 0.44444
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 4 мм | кг | 0.67 | Подрядчик |  |  |  | 3 | 0.66667
35 | Установка секторов прижимных на съемные, несъемные уплотнения, кожухов с контровкой крепежных элементов электросваркой: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 4 мм | кг | 1 | Подрядчик
36 | Соединение рычагов с серьгами, фиксация серег, установка на стенд, фиксация серег в рабочем положении: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т (ПримПри выполнении работ на рабочем колесе с количеством лопастей более 4-х) | турбина | 1
37 | Установка цапф лопастей и шпонок: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | цапфа | 7
38 | Установка и соединение серег со стаканами: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | серьга | 7
39 | Установка и соединение поршня со стаканами: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | стакан | 7
40 | Сборка и установка съемного уплотнения лопасти: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 |  |  |  |  | Манжета уплотнения лопасти РК черт.4-ГТ29281 | шт | 42 | Подрядчик
[8 empty] | Болт специальный М12х70 прижимного кольца (крепление уплотнения лопасти) | шт | 140 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушка сегментов защиты лопастного уплотнения РК ф30хф24х5,0 Ст3-5 | шт | 140 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушка ф30х5,0мм (кольцо черт.4-ГТ71675) | шт | 112 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф5,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
41 | Установка лопасти, соединение с цапфой, рычагом, затяжка фланцевого соединения с помощью мостового крана через динамометры, диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м: уплотнение съемное, вес рабочего колеса до 50 т | лопасть | 7 |  |  |  |  | Заглушка нерж. ф60мм (крепление лопастей) | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Планка стопорная РК, 226,6мм х 60,8мм,тол. 3мм, Ст.3 | шт | 16 | Подрядчик
42 | Установка серег и консолей в камере рабочего колеса для фиксации рабочего колеса, т.е. "подвешивание за лопасти": диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7
43 | Снятие серег и консолей с лопастей рабочего колеса и камеры рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | лопасть | 7 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик
44 | Сборка штанг маслопровода над поршнем рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м | турбина | 1 |  |  |  |  | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф8,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 14 | Подрядчик
45 | Соединение крышки сервомотора рабочего колеса (в сборе с валом) с втулкой рабочего колеса, затяжка фланцевого соединения: диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2,0 м | фланец | 1 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 4 | Подрядчик
46 | Установка с подгонкой заглушек на фланцевых или лопастных болтах, обварка по контуру маслоплотным швом с помощью ручной электродуговой сварки, диаметр заглушки: до 80 мм (Прим.2При выполнении работ по установке заглушек из нержавеющей стали) | заглушка | 14 |  |  |  |  | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 4 мм | кг | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 1 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.1 | Заказчик
47 | Разборка и сборка с заменой крепежных элементов защитных кожухов фланцевых соединений: вал турбины – втулка ротора генератора; вал турбины – вал генератора; вал турбины – втулка рабочего колеса; вал турбины – крышка сервомотора рабочего колеса; вал рабочего колеса – обтекатель рабочего колеса (крышка втулки рабочего колеса): диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | фланцевое соединение | 1 | Шпилька крепления обтекателя РК М36х75 Ст.45 | т | 0.016 | лом | Шпилька крепления обтекателя РК М36х75 Ст.45 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М36 DIN934 (крепление обтекателя РК) | т | 0.013 | лом | Гайка оц. М36 DIN934 (крепление обтекателя РК) | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Заглушка нерж. ф120х8,0мм | т | 0.008 | лом | Заглушка нерж. ф120х8,0мм | шт | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф10,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф12,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф22,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 3 мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 4 мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3 мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 4 мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 5 | Подрядчик
48 | Подъем и перенос рабочего колеса в кратере гидроагрегата, установка рабочего колеса на серьгах и консолях: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | турбина | 1
49 | Проверка геометрических параметров лопастной системы, определение лопастной решетки при помощи концевых мер длины в трех сечениях входной (выходной) кромок лопасти рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м (Прим.1При количестве лопастей на рабочем колесе более 4-х, при развернутых лопастях) | турбина | 1
50 | Установка (снятие) крышки-приспособления, подключение временной маслонапорной установки, заполнение рабочего колеса маслом и слив масла, гидравлические испытания после ремонта рабочего колеса: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, вес рабочего колеса до 50 т | испытание | 1
Раздел 3. Камера рабочего колеса
51 | Сборка, установка и снятие кольцевого металлического подвесного настила с технологическими приспособлениями в проточной части гидроагрегата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, сборка и установка | турбина | 1
52 | Ремонт сектора сопрягающего пояса с частичной заменой облицовки (фрагментов) с применением воздушно-дуговой резки и электрогазосварки: вес сектора свыше 0,03 т (Прим.2При использовании сопрягающего пояса из нержавеющей стали) | сектор | 6 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 30-38 мм | т | 0.2 | лом | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 30-38 мм | т | 0.2 | Подрядчик
|  |  |  | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 0.36 | лом | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 0.36 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 3 мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 4 мм | кг | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3 мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 4 мм | кг | 1 | Подрядчик
53 | Строжка разрушенной поверхности камеры рабочего колеса при помощи воздушно-дуговой резки, глубина обрабатываемого металла до 10 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 3 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.5 | Заказчик
54 | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса после воздушно-дуговой резки, глубина обрабатываемого металла до 2 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 5 | Подрядчик
55 | Наплавка металла на подготовленную поверхность камеры рабочего колеса, толщина слоя до 5 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | ВДК (Carbon) угольные электроды d8.0х305мм | шт | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЭА-395/9 ф3,0мм | кг | 35 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЭА-395/9 ф4,0мм | кг | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 3 мм | кг | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 4 мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3 мм | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 4 мм | кг | 1 | Подрядчик
56 | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса после наплавки вручную, глубина обрабатываемого металла до 2 мм (Прим.3При выполнении работ в камере рабочего колеса из нержавеющей стали) | 1 м2 | 15 |  |  |  |  | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 5 | Подрядчик
57 | Сборка, установка и снятие кольцевого металлического подвесного настила с технологическими приспособлениями в проточной части гидроагрегата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м, снятие | турбина | 1
59 | Усиление фундаментов цементацией | м3 фундамента | 3 |  |  |  |  | Анкер клиновой 20х300 | шт | 30 | Подрядчик
[8 empty] | Анкер клиновой 10х95 | шт | 46 | Подрядчик
[8 empty] | Пластиковый инъектор ф18,0мм | шт | 27 | Подрядчик
[8 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки 250 | м3 | 0.0067 | Подрядчик
[8 empty] | Master Emaco А640 (Macflow пластифицированный расширяющимся цемент) | кг | 5696 | Подрядчик
Раздел 4. Нижняя крестовина
58 | Снятие нижней крестовины с нижним направляющим подшипником, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: зонтичный генератор | генератор | 1
59 | Установка нижней крестовины: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м, генератор зонтичный | крестовина | 1
Раздел 5. Направляющий подшипник генератора
60 | Снятие направляющего подшипника с разборкой нижней маслованны и опусканием выгородки, диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м: зонтичный генератор | подшипник | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 1.2 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.15 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.09 | Подрядчик
61 | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника, диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м: зонтичный генератор | подшипник | 1 | Болт оц. М12х75 DIN 933 кл.п.5,8 | т | 0.001 | лом | Болт оц. М12х75 DIN 933 кл.п.5,8 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М12 DIN 125а | т | 0.0002 | лом | Шайба оц. М12 DIN 125а | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | т | 0.0003 | лом | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М16х55 DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.004 | лом | Болт оц. М16х55 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М16 DIN 125а | т | 0.001 | лом | Шайба оц. М16 DIN 125а | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.001 | лом | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт | 32 | Подрядчик
64 | Снятие, ревизия, ремонт, восстановление контактов на системе термоконтроля в ванне генераторного подшипника до клемной коробки: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 |  |  |  |  | Лента киперная, 20 мм | м | 100 | Подрядчик
62 | Шабрение сегментов подшипника проворотом ротора мостовым краном по натирам, вес сегмента до 0,065 т: зонтичный генератор | сегмент | 16
63 | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | проворот | 1
Раздел 6. Турбинный подшипник
64 | Ремонт нижнего направляющего однорядного подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке, с заменой верхнего торцевого уплотнения: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 | техпластина 1Ф-1-МБС –С лист 1м х 1м тол.5мм | кг | 12.6 | мусор | техпластина 1Ф-1-МБС –С лист 1м х 1м (замена уплотнения) тол.5мм | кг | 12.6 | Подрядчик
[8 empty] | Клей "Loctait" 406 20мл | шт | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,05х230мм | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,10х350мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,15х200мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,20х300мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Фольга медная 0,3х300мм | кг | 2.5 | Подрядчик
65 | Разборка, очистка и сборка ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м (Прим.3При выполнении работ по очистке ванны нижнего направляющего подшипника от наносов, грязи и коррозии) | подшипник | 1 | Болт призонный М24х112 крепления ТП | т | 0.001 | лом | Болт призонный М24х112 крепления ТП | шт | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М24х120 DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.007 | лом | Болт оц. М24х120 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 14 | Подрядчик
|  |  |  | болт М24х45 чист. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 26 | лом | болт М24х45 чист. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 26 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | т | 0.004 | лом | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | шт | 60 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенна оц. М24 DIN 9021 | т | 0.003 | лом | Шайба увеличенна оц. М24 DIN 9021 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шпилька М20х50 Ст.25 | кг | 2.496 | лом | Шпилька М20х50 Ст.25 | кг / шт. | 2,496 / 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шпилька М20х75 Ст.25 | т | 0.004 | лом | Шпилька М20х75 Ст.25 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | т | 0.002 | лом | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | шт. | 34 | Подрядчик
|  |  |  | шпилька М12х37 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.0005 | лом | шпилька М12х37 кл. (материал: Ст.25) | кг / шт. | 0,534 / 20 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | т | 0.0003 | лом | Гайка оц. М12 DIN 934кл.пр.6 | шт. | 20 | Подрядчик
|  |  |  | шпилька М16х40 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.001 | лом | шпилька М16х40 кл. (материал: Ст.25) | кг / шт. | 1,06 / 20 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.001 | лом | Гайка оцинк. М 16 кл. пр. 6 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт. | 26 | Подрядчик
|  |  |  | болт получ. М16х70 кл. DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.001 | лом | болт получ. М16х70 кл. DIN 933 кл.пр.5,8 | шт. | 6 | Подрядчик
|  |  |  | штифт конич. 10х70 (материал: Ст.45) | т | 0.0002 | лом | штифт конич. 10х70 (материал: Ст.45) ОСТ 1 35012-80 | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | болт чист. 30х90 кл.2 (материал: Ст.35) | т | 0.001 | лом | болт чист. 30х90 кл.2 (материал: Ст.35) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | гайка М37 (материал: Ст.25) | т | 0.0008 | лом | гайка М30 DIN934, кл.пр. 6 (ГОСТ 5915-70) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | болт получ. М20х70 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.002 | лом | болт получ. М20х70 кл. (материал: Ст.25) | шт. | 10 | Подрядчик
|  |  |  | штифт конич. нар. 13х85 (материал: Ст.45) | т | 0.0003 | лом | штифт конич. нар. 13х85 (материал: Ст.45) ОСТ 1 35012-80 | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | шайба чист. 10 DIN 125 (шайба чист. 10 ост/нктп (материал: Ст.0) ГОСТ 380—71) | т | 4e-05 | лом | шайба чист. М 10 DIN 125 | шт. | 2 | Подрядчик | шайба чист. М 10 DIN 125 (шайба чист. 10 ост/нктп (материал: Ст.0) ГОСТ 380—71)
|  |  |  | гайка М10 DIN 934 | т | 3e-05 | лом | гайка М10 DIN 934 | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М20 DIN 125а | т | 4e-06 | лом | Шайба оц. М20 DIN 125а | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | штифт конич. нар. 20х120 (материал: Ст.45) | т | 0.0007 | лом | штифт конич. нар. 20х120 (материал: Ст.45) ОСТ 1 35012-80 | шт. | 4 | Подрядчик
|  |  |  | винт М16х40 DIN 912 | т | 0.003 | лом | винт М16х40 DIN 912 | шт. | 32 | Подрядчик
|  |  |  | болт чист. М16х50 кл. (материал: Ст.25) | т | 0.002 | лом | болт чист. М16х50 кл. (материал: Ст.25) | шт. | 16 | Подрядчик
|  |  |  | шайба стопорн. М16 (материал: Ст.3) | т | 0.0001 | лом | шайба стопорн. М16 DIN 463 | шт. | 16 | Подрядчик
|  |  |  | болт получ. М10х22 кл. (материал: Ст.25) | т | 5e-05 | лом | болт получ. М10х22 кл. (материал: Ст.25) | шт. | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | т | 0.002 | лом | Гайка оц. М20 DIN 934 кл.пр.6 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М20 DIN 125а | т | 0.001 | лом | Шайба оц. М20 DIN 125а | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба ф50хф28х5,0мм | т | 0.005 | лом | Шайба ф50хф28х5,0мм | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М18х60 DIN 933 кл.пр.5.8 | т | 0.005 | лом | Болт оц. М18х60 DIN 933 кл.пр.5.8 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенная оц. М18 DIN 9021 | т | 0.002 | лом | Шайба увеличенная оц. М18 DIN 9021 | шт | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Болт оц. М16х60 DIN 933 кл.пр.5,8 | т | 0.002 | лом | Болт оц. М16х60 DIN 933 кл.пр.5,8 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба увеличенная оц. М16 DIN 9021 | т | 0.0006 | лом | Шайба увеличенная оц. М16 DIN 9021 | шт | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Шпилька М24х120 Ст.45 | т | 0.013 | лом | Шпилька М24х120 Ст.45 | шт | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф5,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 2 | Подрядчик
66 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (окраска внутренних и наружных поверхностей ванны и корпуса ТП) (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью) | м2 | 10 |  |  |  |  | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 1.9 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 2.3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3.5 | Подрядчик
69 | Ремонт сегментов ТП: демонтаж существующего антифрикционного слоя, зачистка поверхности сегмента до металла, механическая обработка по черт.РО-481.000СБ | шт | 1 | [7 empty] | Подрядчик | было по калькуляции
70 | Замена обрезиненного вкладыша нижнего направляющего однорядного подшипника кольцевой конструкции на водяной смазке: диаметр шейки вала от 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1 | Вкладыш обрезиненный из 8-ми частей | шт | 1 |  | Вкладыш обрезиненный из 8-ми частей черт.РО-481.000СБ | шт | 1 | Подрядчик
67 | Замена опор, восстановление резьбы на опорных болтах с применением ручной дуговой электросварки: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1
68 | Проверка зазоров в однорядном подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок: диаметр шейки вала свыше 0,45 до 0,65 м | подшипник | 1
69 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 529-630мм | шт | 8 |  |  |  |  | Паронит ПМБ толщ. 2,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.0123 | Подрядчик
Раздел 7. Вал турбины
70 | Разъединение фланцевого соединения ротора главного генератора с валом-надставкой, диаметр фланца вала до 0,7 м: гидропневмогайковертом | фланцевое соединение | 1
71 | Снятие вала-надставки, перенос на монтажную площадку с использованием заводского приспособления: диаметр шейки вала до 0,45 м, вес вала до 14,5 т (ПримПри отсутствии приспособления и при переносе на гибких стропах) | вал | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 25 | Подрядчик
72 | Разъединение фланцевого соединения "генератор - турбина" с использованием гидропневмогайковерта, диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м: вала генератора с валом турбины | фланцевое соединение | 1
73 | Снятие вала генератора с втулкой ротора, установленной на валу с натягом, вес вала генератора свыше 14 до 40 т: зонтичный генератор (ПримПри выполнении работ по кантовке вала генератора с втулкой в горизонтальное положение и укладкой на плиту или транспортер) | вал | 1
74 | Снятие вала турбины в комплекте со штангами маслопровода рабочего колеса: вес вала от 7 до 14 т (Прим.2При выполнении работ по снятию штанг маслопровода (штанги нижняя и средняя); Прим.1При выполнении работ с использованием рым-болтов и гибких грузоподъемных приспособлений) | вал | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 2.1 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.26 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 14 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.54 | Подрядчик
75 | Кантовка вала турбины с применением мостового крана, перенос на монтажную площадку: вес вала от 7 до 14 т | вал | 1
76 | Установка вала-надставки, соединение верхней штанги маслопровода рабочего колеса: диаметр шейки вала до 0,45 м, вес вала-надставки до 14,5 тн (ПримПри проведении работ по фиксации фланцевого соединения верхней штанги маслопровода с установкой штифтов) | вал | 1
77 | Затяжка фланцевого соединения втулка ротора - вал-надставка: диаметр фланца вала до 0,7 м, гидропневмогайковертом | фланец | 1 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 5 | Подрядчик
78 | Установка вала генератора с втулкой ротора, насаженной на вал генератора: вес вала генератора свыше 14 до 40 тн, генератор зонтичный (ПримПри выполнении работ с использованием гибких стропов) | подпятник | 1
79 | Снятие приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | турбина | 1
80 | Установка приспособления для подтягивания фланца ротора турбины к фланцу ротора генератора, прицентровка в плане и по высоте фланцев друг к другу: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | турбина | 1
81 | Соединение фланцев валов турбины и генератора с применением гидропневмогайковерта: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м, вал генератора - вал турбины (ПримПри установке шнурового резинового уплотнения круглого сечения) | фланец | 1 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Клей универсальный Момент-1 125мл | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка Литол-24 | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
82 | Установка защитных кожухов на фланцевых соединениях гидроагрегата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | фланцевое соединение | 1 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силиконовый SX101 "Макрофлекс" бесцветный (0,29л) | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 3 мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 4 мм | кг | 7.5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 3 мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные ТМУ-21У, Э50А, диаметр 4 мм | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
83 | Установка вала турбины в кратере, соединение штанг маслопровода: вес вала свыше 0,7 до 14,0 тн | турбина | 1
84 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала до 0,7 м (вал ген. - вал-надставка) | фланец | 2 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
85 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала до 0,7 м (ПримПри вышабривании фланца вала «на клин» для устранения боя во фланцевом соединении ПЗ=6) | фланец | 1
86 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2 м (вал турб. - РК) | фланец | 1 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
87 | Подготовка поверхности сопряжения фланцев к монтажной операции, устранение забоин, заусенцев: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м (вал турб. - вал ген.) | фланец | 2 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
88 | Разборка и сборка с заменой крепежных элементов защитных кожухов фланцевых соединений: вал турбины – втулка ротора генератора; вал турбины – вал генератора; вал турбины – втулка рабочего колеса; вал турбины – крышка сервомотора рабочего колеса; вал рабочего колеса – обтекатель рабочего колеса (крышка втулки рабочего колеса): диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м (ПримПри выполнении работ по устранению излома во фланцевом соединении вышабриванием «клина» ПЗ=4.3) | фланцевое соединение | 1 |  |  |  |  | Шнур 1-4С ф10,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф12,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф22,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 9 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф6,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
89 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (болты соединения вала турбины с РК) | дм2 | 102
90 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (болты соединения вала турбины валом генератора) | дм2 | 154
91 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (верхний и нижний фланецы) | дм2 | 289 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 3.7 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 3.7 | Подрядчик
Раздел 8. Крышка турбины
92 | Разъединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата (со статором турбины): диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | крышка | 1
93 | Снятие крышки турбины, выполненной заодно с обтекателем: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | крышка | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 50 | Подрядчик
94 | Очистка карманов крышки турбины от ржавчины, воды и наносов: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | карман | 12 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 60 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
95 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (крышки турбины внутри) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью; без пескоструйной очистки. | м2 | 30 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 36.2 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 5.6 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 24 | Подрядчик
96 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (крышки турбины снаружи) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | м2 | 35 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 42.3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 28 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка "Виникор-061" (красно-коричневая) | кг | 6.5 | Подрядчик
[8 empty] | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль "Виникор-062" марка Б (серая) | кг | 8.1 | Подрядчик
97 | Подготовка опорного фланца крышки турбины, шнурового резинового уплотнения, сопрягаемых поверхностей с обтекателем и корпусом (крышкой), турбинного подшипника, восстановление резьбовых отверстий под крепежные изделия: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
98 | Замена шпильки цилиндров (удаление оборванной шпильки приваркой гайки изнутри к шпильке или приваркой к шпильке квадрата, выворачиваним ключом, подготовка и установка новой), диаметром: 22-27мм | шт. | 24 | Шпилька М24х120 Ст.45 | т | 0.013 | лом | Шпилька М24х120 Ст.45 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | т | 0.0026 | лом | Гайка оц. М24 DIN 934кл.пр.5 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Шайба оц. М24 DIN 125а | т | 0.001 | лом | Шайба оц. М24 DIN 125а | шт | 24 | Подрядчик
99 | Замена шпильки цилиндров (удаление оборванной шпильки приваркой гайки изнутри к шпильке или приваркой к шпильке квадрата, выворачиваним ключом, подготовка и установка новой), диаметром: 36-42мм | шт. | 64 | Шпилька М42х170 Ст.45 | т | 0.072 | лом | Шпилька М42х170 Ст.45 | шт | 64 | Подрядчик
|  |  |  | Гайка оц. М42 кл. пр. 5 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | т | 0.042 | лом | Гайка оц. М42 кл. пр. 5 DIN 934 (ГОСТ 5915-70) | шт | 64 | Подрядчик
100 | Ремонт клапана срыва вакуума. Разборка, устранение дефектов клапана с заменой прокладок, направляющих втулок на штоке клапана, восстановление посадочного места под седло клапана: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | 1 клапан | 2 | Втулка БрОЦС 6-6-3 клапана срыва вакуума , Øнар.40/34, Øвнут.26, L=25 | т | 0.001 | лом | Втулка БрОЦС 6-6-3 клапана срыва вакуума , Øнар.40/34, Øвнут.26, L=25 | шт | 4 | Подрядчик
101 | Установка крышки турбины с обтекателем: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м | гидроагрегат | 1
102 | Соединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата (статором турбины): диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м | крышка | 1
103 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования (шпильки крышки турбины) | дм2 | 120
Раздел 9. Направляющий аппарат
104 | Отсоединение тяги сервомотора от регулирующего кольца, диаметр сервомотора направляющего аппарата свыше 350 до 500 мм: сервомотор прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины (Прим.2При ремонте сервомотора прямоосного, установленного на крышке турбины; Для объема работ (отсоед только тягу ) ПЗ=0.5) | сервомотор | 2
105 | Соединение тяги сервомотора направляющего аппарата, проверка фиксации натяга: диаметр сервомотора свыше 350 до 500 мм, тип сервомотора прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины (Прим.1При ремонте сервомотора прямоосного, расположенного в крышке турбины; на объем работ (соединение только тяги, проверка фиксации) ПЗ=0.5) | сервомотор | 2 | Втулка БрОЦС 6-6-3 тяги сервомотора, Øнар.134/121, Øвнут.105, L=115 | т | 0.005 | лом | Втулка БрОЦС 6-6-3 тяги сервомотора, Øнар.134/121, Øвнут.105, L=115 | шт | 2 | Подрядчик
106 | Разборка, ремонт, сборка прямоосного сервомотора на крышке турбины: при диаметре свыше 350 до 500 мм | сервомотор | 1
107 | Разборка, ремонт, сборка прямоосного сервомотора на крышке турбины: при диаметре свыше 350 до 500 мм (Прим.4При выполнении работ на сервомоторе со стопорным устройством ПЗ=1.15) | сервомотор | 1
108 | Проверка торцевых зазоров по лопаткам направляющего аппарата с фиксацией длины вилок-стяжек, прогиба крышки турбины при открытии и закрытии направляющего аппарата до и после ремонта: диаметр направляющего аппарата до 6,4 м при количестве лопаток свыше 16 до 24 шт (Прим.2При отсутствии работ по определению прогиба крышки турбины) | направляющий аппарат гидротурбины | 1
109 | Снятие корпуса подшипника с верхней цапфы лопатки, диаметр направляющего аппарата от 2,3 до 4,75 м: узел весом до 100 кг (ПримПри выполнении работ с применением гидродомкратов ) | узел | 24
110 | Снятие нижних втулок подшипников скольжения лопаток направляющего аппарата, диаметр цапфы свыше 100 до 200 м: втулка из бронзы, капрона | втулка | 4 | Капролон стержень ф80мм | т | 0.003 | мусор
|  |  |  | втулка серег НА | т | 0.003 | лом
|  |  |  | Шпилька крепления корпуса подшипника верхней цапфы М24х110 | т | 0.001 | лом
111 | Замена противофильтрационных манжет во втулках подшипников скольжения верхней цапфы лопатки: диаметр цапфы свыше 100 до 200 мм | манжета | 24 | Манжета лопаток Н.А. 15х125х140 | т | 0.006 | мусор | Манжета лопаток Н.А. 15х125х140 | шт | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Манжета лопаток Н.А. 15х150х170 | т | 0.007 | мусор | Манжета лопаток Н.А. 15х150х170 | шт | 24 | Подрядчик
112 | Очистка корпусов подшипников, рычагов, накладок от наносов, дрейсины вручную на производственной площадке (базовом участке): диаметр направляющего аппарата свыше 2,3 до 4,75 м, вес узла или детали до 150 кг (Прим.2При проведении работ по очистке от наносов, окалины, коррозии посадочных окон под узлы (детали) в верхнем кольце направляющего аппарата ) | узел, деталь | 24 |  |  |  |  | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Керосин КО-25 | л | 40 | Подрядчик
113 | Установка подшипников скольжения верхней цапфы лопатки направляющего аппарата (в одном корпусе): диаметр направляющего аппарата до 4,75 м, вес подшипника до 100 кг | подшипник | 24
114 | Установка нижних втулок подшипников скольжения лопаток направляющего аппарата в металлическом корпусе: диаметр цапфы свыше 100 до 200 мм, материал - бронза, капрон | втулка | 4 |  |  |  |  | Капролон стержень ф80мм | кг | 3.3 | Подрядчик
[8 empty] | Втулка серег НА, Øнар.80/70, Øвнут.60, L=80 (капралон), черт. Ау-2008354 | шт. | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Шпилька крепления корпуса подшипника верхней цапфы М24х110 Ст.45 | шт. | 4 | Подрядчик
115 | Разъединение и снятие деталей (узлов) кинематики направляющего аппарата, фиксация тяг сервомоторов по натягу: диаметр направляющего аппарата до 6,4 м, от 16 до 24 лопаток | направляющий аппарат | 1
116 | Снятие рычагов, накладок, тарелок, болтов с верхней цапфы лопатки, удаление цилиндрических шпонок, диаметр направляющего аппарата от 2,3 до 4,75 м: вес детали (узла) до 150 кг (ПримПри выполнении работ с применением гидродомкратов ) | деталь (узел) | 24
117 | Установка рычагов, накладок, цилиндрических шпонок, проверка вращения лопаток направляющего аппарата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м, вес узла до 100 кг | узел | 24
118 | Сборка кинематики направляющего аппарата: диаметр направляющего аппарата свыше 4,75 до 6,4 м, вес гидроагрегатаа свыше 16 до 24 кг | гидроагрегат | 1
119 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (окраска сервомотора, регулирующего кольца, рычагов НА) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | м2 | 115 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 138.9 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 22 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 91.9 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 25 | Подрядчик
120 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, нижнее кольцо направляющего аппарата | пог.м | 16 | Шнур ф-7809 ВС | кг | 2.1 | мусор | Шнур ф-7809 ВС черт.Д2069752 ТУ 2500-376-00152106-94 (уплотнения лопаток НА №1) | кг | 2.1 | Подрядчик
121 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, верхнее кольцо или крышка направляющего аппарата | пог.м | 16 | Шнур ф-7809 ВС | кг | 2.1 | мусор | Шнур ф-7809 ВС черт.Д2069752 ТУ 2500-376-00152106-94 (уплотнения лопаток НА №1) | кг | 2.1 | Подрядчик
122 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: до 4,75 м, в пазах направляющих лопаток направляющего аппарата | пог.м | 80 | Шнур ф-7809 ВС | кг | 10.8 | мусор | Шнур ф-7809 ВС черт.Д2069752 ТУ 2500-376-00152106-94 (уплотнения лопаток НА №1) | кг | 10.8 | Подрядчик
123 | Снятие регулирующего кольца: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | кольцо | 1
124 | Установка на крышку турбины регулирующего кольца: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м | кольцо | 1
125 | Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата диаметром: до 6,4 м, свыше 16 до 24 лопаток | направляющий аппарат | 1
126 | Снятие лопаток направляющего аппарата, диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м: лопатка весом до 0,65 т (Прим.2При складировании лопаток у кратера гидроагрегата ) | лопатка | 24 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 2.7 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.34 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.26 | Подрядчик
127 | Установка лопаток направляющего аппарата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м, вес лопатки до 0,65 тн | лопатка | 24
128 | Вывешивание лопаток направляющего аппарата и установка торцевых зазоров: диаметр направляющего аппарата до 4,75 м, вес лопатки до 0,65 т | лопатка | 24
Раздел 10. Система регулирования
129 | Снятие трубопроводов масла и воды по главному генератору: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | 1 т трубопровода | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 25 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 0.7 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.08 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.05 | Подрядчик
130 | Сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату включая трубопроводы охлаждения, масла и маслопроводы системы регулирования турбины | тонна | 1 |  |  |  |  | Клей "Loctait" 406 20мл | шт | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отрезной размером 125 мм | шт. | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ФУМ | кг | 0.42 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 0,5мм | т | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 1,0мм | т | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 1,5мм (1,5х1,7м) | т | 0.015 | Подрядчик
[8 empty] | Паронит ПМБ толщ. 2,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.01 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 2,0мм (рулон) | кг | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 3,0мм (рулон) | кг | 26 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С- 10,0мм (рулон) | кг | 45 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 4,0мм (рулон) | кг | 75 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 5,0мм (рулон) | кг | 165 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С- 6,0мм (рулон) | кг | 166 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 8,0мм (рулон) | кг | 32.5 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 12х22 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 16х27 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут 20х32 | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф4,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф5,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Шнур 1-4С ф8,0мм ГОСТ 6467-79 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная втулка трубопровода Ф26/Ф21х24мм, материал СТЭФ | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная втулка трубопровода Ф18/Ф13х18мм, материал СТЭФ | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная шайба трубопровода ф21х40 мм (h=5 мм) (материал СТЭФ) | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Изоляционная шайба трубопровода ф13х30 мм (h=5 мм) (материал СТЭФ) | шт | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
135 | Снятие обратных связей по гидроагрегату от сервомотора рабочего колеса до командоаппарата: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5 м | турбина | 1
136 | Снятие обратных связей по гидроагрегату от сервомотора направляющего аппарата до командоаппарата: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5 м | турбина | 1
137 | Установка обратной связи по маслоприемнику, верхней крестовине до командоаппарата: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м | маслоприемник | 1
138 | Установка обратной связи по крышке турбины, шахте через проходную колонну до командоаппарата и колонки регулирования: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м (ПримПри полной замене троса обратной связи ) | гидроагрегат | 1
131 | Гидравлические испытания системы регулирования в составе: сервомоторы, маслопроводы, золотники, клапана, колонка и запорная арматура: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | Масло турбинное ТП-30 | т | 13.14 | утиль | Масло турбинное ТП-30 | кг | 13140 | Заказчик
Раздел 11. Маслоприемник
132 | Снятие маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | маслоприемник | 1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | кг | 0.48 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.06 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.07 | Подрядчик
133 | Снятие опоры маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | Изоляционная втулка трубопровода Ф26/Ф21х24мм, материал СТЭФ | т | 0.00026 | мусор | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 12 | Подрядчик
134 | Установка опоры маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5,0 м (ПримПри проведении работ с фиксацией опоры маслоприемника штифтами) | маслоприемник | 1 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 2 | Подрядчик
135 | Снятие, ремонт и установка маслоотражателя с заменой изоляционной прокладки | маслоприемник | 1 | изолирующая прокладка | т | 0.007 | мусор | изолирующая прокладка | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Смазка графитовая | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг веерный лепестковый 60х30мм на шпильке | шт | 3 | Подрядчик
136 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 529-630мм | шт | 66 |  |  |  |  | Паронит ПМБ толщ. 4,0мм (1,5х1,7м) | т | 0.2044 | Подрядчик
137 | Ремонт подшипников скольжения с заменой бронзовых, капроновых втулок в корпусе маслоприемника, с восстановлением зазоров путем пришабривания рабочей поверхности втулки и набором прокладок под корпус маслоприемника: диаметр штанги до 150 мм | втулка | 3 |  |  |  |  | Втулка бронзовая БрОЦС6-6-3, Øнар.135/125, Øвнут.110, L=70, черт. А-1053812 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Втулка бронзовая БрОЦС6-6-3, Øнар.215/205, Øвнут.190, L=80 , черт. А-1053812 | шт | 1 | Подрядчик
138 | Установка малой штанги маслоприемника. Установка и крепление деталей и узлов маслоприемника: диаметр рабочего колеса от 3,2 до 5,0 м (ПримПри проведении работ по вышабриванию клина во фланцевом соединении штанг) | маслоприемник | 1
139 | Установка, соединение средней штанги маслопровода рабочего колеса: внутренний диаметр вала до 0,3 м (ПримПри проведении работ по фиксации фланцевого соединения средней штанги маслопровода с установкой штифтов) | штанга | 3
140 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-я слоя (окраска корпуса маслоприемника) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | м2 | 50 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 60.4 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 13 | Подрядчик
[8 empty] | Круг зачистной 125*6*22 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Круг лепестковый шлиф. 150х30х32 Р 60 (№25) | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Круг отр/мет 230х2,5х22 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 40 | Подрядчик
Раздел 12. Подпятник
141 | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса - камеры рабочего колеса и т.д. до или после ремонта, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, зонтичный тип генератора | проворот | 1
142 | Разборка, сборка, дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, зонтичный | подпятник | 1
143 | Проверка и контроль макронеровностей рабочей поверхности диска подпятника диаметром свыше 2 до 2,5 м: подпятник однорядный на жесткой опоре, зонтичный генератор | подпятник | 1
144 | Полировка рабочей поверхности диска подпятника на специальном стенде в условиях монтажной площадки: диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м | диск | 1 |  |  |  |  | Паста ГОИ | кг | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Паста алмазная АСМ 60/40 НОМ (100гр) | уп | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Сукно шинельное | п.м | 1 | Подрядчик
145 | Устранение деформации поверхности тыльной стороны диска подпятника, или деформации рабочей поверхности диска подпятника, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: вышабриванием на клин, зонтичный генератор | подпятник | 1
146 | Снятие диска подпятника, снятие втулки подпятника: диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м | подпятник | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 0.74 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.1 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.14 | Подрядчик
147 | Установка диска подпятника предварительное распределение нагрузки на сегменты по индикаторам часового типа: диаметр шейки вала до 1,5 м | подпятник | 1
148 | Проверка и установка тангенциального и радиального эксцентриситетов сегментов подпятника, диаметр диска подпятника от 2 до 2,5 м: зонтичный генератор | подпятник | 1
149 | Проверка и восстановление сопряжения нижей части сегмента с тарельчатой опорой или основания сегмента путем шабровки сопрягаемых поверхностей до получения 1-2 пятен натира на 1 см2 поверхности, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: зонтичный генератор | подпятник | 1 |  |  |  |  | Паста алмазная АСМ 40/28 НОМ (100гр) | уп | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Паста алмазная АСМ 14/10 НОМ (100гр) | уп | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Сукно шинельное | п.м | 1 | Подрядчик
150 | Снятие маслоохладителей подпятника весом до 0,2 т: зонтичный генератор, прямоугольный маслоохладитель (секция) | маслоохладитель (секция) | 8
151 | Разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок от наносов, грязи, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, вес маслоохладителя до 0,2 т: маслоохладитель зонтичной конструкции, прямоугольный генератор | маслоохладитель (секция) | 8 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 30 | Подрядчик
152 | Установка маслоохладителей подпятника генератора: вес маслоохладителя до 0,2 тн, прямоугольный | маслоохладитель (секция) | 8 |  |  |  |  | Смазка графитовая | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик-прокладка красный RW8500, RUNWAY, 85г | тюб | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 5,0мм (рулон) | кг | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Жидкий ключ KUDO KR-940 0,335л (WD-40) | шт | 1 | Подрядчик
153 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны, вес маслоохладителя до 3 т: распределение нагрузки предварительно, исчисление по индикаторам | подпятник | 1
154 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны, вес маслоохладителя до 3 т: распределение нагрузки окончательно, исчисление по индикаторам | подпятник | 1
155 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (чистка и покраска маслованны) (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью; | м2 | 35 |  |  |  |  | Керосин КО-25 | л | 42.2 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 7 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 28 | Подрядчик
[8 empty] | Круг шлиф. 150 х 20 х 32 25А 40 K, L (40СМ) | шт | 8 | Подрядчик
156 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | дм2 | 10 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.1 | Подрядчик
157 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (опора сегмента) | дм2 | 540 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.4 | Подрядчик
158 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (болт опорный сегмента) | дм2 | 100 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
159 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (сварные швы ребер опорного стола) | дм2 | 100 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 1.3 | Подрядчик
160 | Снятие уплотнения ванны подпятника (крышки маслованны), диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: зонтичный генератор | подпятник | 1 | Фетр (белый)-войлок тонкошерстный | т | 0.03 | мусор
161 | Установка уплотнения ванны подпятника (крышки маслованны), диаметр диска подпятника: свыше 2,0 до 2,5 м, генератор зонтичный | подпятник | 1 |  |  |  |  | Фетр (белый)-войлок тонкошерстный д/электрооборудования, 10мм ГОСТ 11025-78 | кг | 30 | Подрядчик
162 | Разъединение остова (втулки) ротора, диаметр зеркального диска свыше 2 до 2,5 м: с диском подпятника | ротор | 1
163 | Соединение остова ротора (втулки ротора) с диском подпятника: диаметр диска подпятника свыше 2,0 до 2,5 м | ротор | 1
164 | Снятие, ремонт, установка выгородки подпятника с заменой шнурового фланцевого уплотнения, диаметр диска подпятника от 2 до 2,5 м: зонтичный генератор | подпятник | 1
165 | Установка упоров, опор, сегментов подпятника: вес сегмента свыше 0,065 до 0,13 тн | сегмент | 12
166 | Снятие, ремонт, установка комплекта маслоуспокоительных щитов в ванне подпятника: диаметр диска подпятника от 2 до 2,5 м | подпятник | 1
Раздел 13. Герметичные люки
167 | Снятие люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса, вес люка до 0,02 т: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | люк | 2 | Шнуры резиновые круглого сечения | т | 0.096 | мусор
|  |  |  | Прокладки резиновые | т | 0.074 | мусор
168 | Установка люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса, вес люка до 0,02 т: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м. | люк | 2 |  |  |  |  | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 4,5 до 6,0 мм | кг | 96 | Подрядчик
[8 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 74 | Подрядчик
Раздел 14. Система торможения
169 | Разборка, замена уплотнений (шайб) на трубном коллекторе (кольце), во фланцевых соединениях, сборка трубопровода торможения: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | трубный коллектор (кольцо коллектора) | 1 | Шайба медная трубопровода системы торможения ф46хф27х2 | т | 0.018 | лом | Шайба медная трубопровода системы торможения ф46хф27х2 | шт | 20 | Подрядчик
170 | Ремонт, устранение дефектов тормоза - домкрата с заменой манжет, шлифовкой коррозии, заменой тормозных досок: вес тормоза - домкрата свыше 120 до 180 кг | узел (тормоз-домкрат) | 8 | Манжета тормозного домкрата | т | 0.02 | мусор | Манжета тормозного домкрата черт.РО-485.001 | шт | 8 | Подрядчик
171 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (трубопровод торможения ДУ 80мм) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком. | м2 | 46.9 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | 9 | Подрядчик
Раздел 15. Щеточный аппарат
172 | Снятие контактных колец и щеточного аппарата: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
173 | Проверка и устранение боя контактных колец: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | узел (контактные кольца) | 1
Раздел 16. Регуляторный генератор
174 | Снятие регуляторного, углоизмерительного генераторов: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 1.04 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.13 | Подрядчик
175 | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов обода от масляных загрязнений вручную, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора до 3 м | ротор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | кг | 1.8 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 35 | Подрядчик
176 | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора до 3 м | статор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | кг | 11.6 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 30 | Подрядчик
177 | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком - 0,75 м2) на два слоя на монтажной площадке: диаметр ротора генератора до 3 м (Два слоя ПримПри последующем послойном покрытии ПЗ=1.08)) | статор за один слой | 1 |  |  |  |  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0001 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 0.1 | Подрядчик
178 | Установка регуляторного генератора, контактных колец щеточного аппарата: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | комплект | 1
Раздел 17. Ротор главного генератора
179 | Разъединение дисков крепления спиц, ротора главного генератора от центральной втулки, установленной на валу генератора с натягом: диаметр втулки ротора свыше 1,5 до 2 м | фланец (диск) | 2
180 | Снятие ротора главного генератора из расточки статора и перенос на монтажную площадку: диаметр ротора свыше 6 до 9 м | ротор | 1 |  |  |  |  | Гвозди строительные | кг | 1.6 | Подрядчик
[8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Скоба строительная 250*10 | шт | 11 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.425 | Подрядчик
181 | Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов обода от масляных загрязнений вручную, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | ротор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | кг | 5.7 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 120 | Подрядчик
182 | Оценка состояния ротора главного генератора при визуальном контроле на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м, высота активного железа до 1 м | ротор | 1
183 | Проверка и восстановление опрессовки обода ротора стяжными шпильками с подклиновкой крайних пакетов, установка дополнительных упоров, место нахождения ротора: на монтажной площадке, диаметр ротора генератора 6-9м | ротор | 1
184 | Ремонт демпферной обмотки. Снятие (установка) демпферных соединений, очистка мест крепления от коррозии, лужение посадочных мест, замена крепежных элементов, ротор на монтажной площадке: высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м | ротор | 1 | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0033 | лом | Картон асб. КАОН-3 толщ. 8,0мм | кг | 6 | Подрядчик
|  |  |  | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.02 | лом | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Припой Пт КР8 ПОС-40 ГОСТ21931-76 | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Припой 40 д.2мм (ПСр-40) | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Флюс ПВ209Х ГОСТ 23178-78 | кг | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0033 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.02 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.3 | Заказчик
[8 empty] | Пропан | бал. | 0.4 | Заказчик
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2.468 | Подрядчик
[8 empty] | Канифоль сосновая | кг | 0.5 | Подрядчик
185 | Разборка, ремонт, восстановление, сборка контактных поверхностей межполюсных соединений с разборкой и сборкой элементов крепления, проверка корпусной изоляции элементов крепления, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: крепление паяное | полюс | 4 | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0013 | лом | Картон асб. КАОН-3 толщ. 8,0мм | кг | 2 | Подрядчик
|  |  |  | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.004 | лом | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Припой Пт КР8 ПОС-40 ГОСТ21931-76 | кг | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Припой 40 д.2мм (ПСр-40) | кг | 0.4 | Подрядчик
[8 empty] | Флюс ПВ209Х ГОСТ 23178-78 | кг | 0.12 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0013 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.004 | Подрядчик
[8 empty] | Стеклолента ЛЭСБ 02х20 ГОСТ 5937-81 | м | 200 | Подрядчик
[8 empty] | Стеклолента ЛЭСБ 02х30 ГОСТ 5937-82 | м | 200 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.12 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 2e-05 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.16 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.12 | Заказчик
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.977 | Подрядчик
[8 empty] | Канифоль сосновая | кг | 0.2 | Подрядчик
186 | Снятие, установка полюса с одним хвостовиком с удалением (установкой) полюсных клиньев, межполюсных, демпферных соединений, пружин, ротор на монтажной площадке, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: высота активного железа свыше 0,6 до 1 м (ПримПри выполнении работ на высоте более 1,1 м) | полюс | 4 | Клин полюса ротора забивной (1600х9,0х17,0х16) | т | 0.038 | лом | Клин полюса ротора забивной (1600х9,0х17,0х16) | шт | 16 | Подрядчик
187 | Ремонт полюса ротора с восстановлением корпусной изоляции сердечника снятого полюса с применением готовых изоляционных материалов: высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м | полюс | 4 |  |  |  |  | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.12 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 2e-05 | Подрядчик
188 | Снятие и установка катушки полюса, ремонт витковой изоляции, высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м: витковая изоляция на основе асбеста | полюс | 4 |  |  |  |  | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.12 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 2e-05 | Подрядчик
189 | Расшиновка токоподвода по ротору главного генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | соединение | 1
190 | Снятие токопровода. Замена корпусной изоляции, установка токопровода с проведением испытаний, ротор на монтажной площадке: высота стали ротора свыше 0,6 до 1 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм | кг | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Изолента ПВХ 19мм 20 метров ПРОФИ синяя | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Лента ЛСЭП-934-ТПЛ 0,13 Р20 | кг | 2.5 | Подрядчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 8.3e-05 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.5 | Подрядчик
191 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на один слой (обмотка ротора) | м2 | 35 |  |  |  |  | полупроводящая эмаль (марка: ППЭ-1 (ТУ2312-004-43286062-2006)) | кг. | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 43 | Подрядчик
192 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (обмотка ротора) | м2 | 35 |  |  |  |  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 8.8 | Подрядчик
[8 empty] | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0.016 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0044 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 4.4 | Подрядчик
193 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (остов ротора) | м2 | 30 |  |  |  |  | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 36.8 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0058 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 40 | Подрядчик
194 | Установка ротора генератора в расточку со статором: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | ротор | 1
195 | Соединение спицевого остова ротора с втулкой ротора, насаженной на вал генератора, затяжка конических шпилек моментным ключом: диаметр фланца вала свыше 0,7 до 1,1 м | фланец | 2 |  |  |  |  | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 5 | Подрядчик
196 | Сборка токопровода по валу-надставке и остову ротора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | ротор | 1
197 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (верхний и нижний фланцы) | дм2 | 159 |  |  |  |  | Пенетрант DP-55 аэрозоль 500мл | шт | 1.4 | Подрядчик
[8 empty] | Проявитель SHERWIN D-100 (аэрозоль 500мл) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Очиститель SHERWIN DR-60 (аэрозоль 500мл) | шт | 2 | Подрядчик
Раздел 18. Статор главного генератора
198 | Оценка состояния статора главного генератора при визуальном контроле (крепление активной стали сердечника к корпусу, наличие контактной коррозии, «волны» пакетов сердечника, местных перегревов, смещения листов в пакетах, элементов крепления обмотки в пазовых и лобовых частях, крепления нижнего фланца статора к стыковым и фундаментным плитам), установка (переустановка) навесных лесов, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: высота стали статора до 1 м | статор | 1
199 | Подпрессовка активного железа нажимными гребенками и стяжными шпильками, ротор на монтажной площадке, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: высота активного железа до 1 м | статор | 1
200 | Тепловые испытания активной стали сердечника статора. Подготовка кабеля, резиновых ковриков, деревянных прокладок, установка не менее 24-х термопар в сердечник статора, контроль температуры по пакетам сердечника с применением тепловизора. Количество витков не менее 24. Намотка (снятие) кабеля, термопар, ведение журнала температур: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор | 1
201 | Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне бухтения до 50% длины паза, ротор на монтажной площадке: высота активного железа до 1 м | паз | 180 | Клин пазовый (верхний) СТЭФ-8,0 черт. | т | 0.009 | мусор | Клин пазовый (верхний) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010 | шт | 180 | Подрядчик
|  |  |  | Клин пазовый (средний-верхний,средний-нижний) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010-02 | т | 0.018 | мусор | Клин пазовый (средний-верхний,средний-нижний) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010-02 | шт | 360 | Подрядчик
|  |  |  | Клин пазовый (центральный) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010 -03 | т | 0.009 | мусор | Клин пазовый (центральный) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010 -03 | шт | 180 | Подрядчик
|  |  |  | Клин пазовый (нижний) СТЭФ-8,0 черт. | т | 0.009 | мусор | Клин пазовый (нижний) СТЭФ-8,0 черт.Э.9376.010 | шт | 180 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-1,0мм | т | 0.016 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-1,0мм | кг | 16 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-1,5мм | т | 0.024 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-1,5мм | кг | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-2,0мм | т | 0.032 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-2,0мм | кг | 32 | Подрядчик
|  |  |  | Стеклотекстолит СТЭФ-3,0мм | т | 0.024 | мусор | Стеклотекстолит СТЭФ-3,0мм | кг | 24 | Подрядчик
202 | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов, ротор на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.019 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 90 | Подрядчик
203 | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком - 60м2) на один слой на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор за один слой | 1 |  |  |  |  | полупроводящая эмаль (марка: ППЭ-1 (ТУ2312-004-43286062-2006)) | кг. | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 48 | Подрядчик
204 | Покрытие обмотки статора эмалью (полупроводящей эмалью - 60 м2) на два слоя на монтажной площадке: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | статор за один слой | 1 |  |  |  |  | Эмаль ГФ-92 ХС | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт- спирит | кг | 8.5 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0085 | Подрядчик
205 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя (спинка статора) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью. | м2 | 32 |  |  |  |  | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 32 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 16 | Подрядчик
[8 empty] | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0.004 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0062 | Подрядчик
206 | Ремонт, рихтовка, лужение контактных поверхностей главных и нулевых выводов: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | вывод | 6 | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0034 | лом | Картон асб. КАОН-3 толщ. 8,0мм | кг | 4 | Подрядчик
|  |  |  | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.01 | лом | Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм | м2 | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Припой Пт КР8 ПОС-40 ГОСТ21931-76 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Припой 40 д.2мм (ПСр-40) | кг | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Флюс ПВ209Х ГОСТ 23178-78 | кг | 0.2 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,55мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.0034 | Подрядчик
[8 empty] | Лист оцинк. 0,75мм 1,25х2,5м ст.08пс | т | 0.01 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | бал. | 0.15 | Заказчик
[8 empty] | пропан | бал. | 0.7 | Заказчик
[8 empty] | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 1.7e-05 | Подрядчик
[8 empty] | Смола эпоксидная марки ЭД-22 | кг | 0.1 | Подрядчик
[8 empty] | Канифоль сосновая | кг | 2 | Подрядчик
Раздел 19. Верхняя крестовина, перекрытие верхней крестовины
207 | Ремонт со снятием и установкой перекрытия верхней лучевой крестовины с заменой крепежных элементов, уплотнений стыков: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | крестовина | 1 | Винт установочный М12х20 DIN 913 | т | 0.014 | лом | Винт М12х20 с потайной головкой и прямым шлицем, DIN 963 сталь 4.8, цинк (крепление рифленого покрытия) | шт | 450 | Подрядчик
|  |  |  | Винт установочный М12х25 DIN 913 | т | 0.003 | лом | Винт М12*25 с потайной головкой и прямым шлицем, DIN 963 сталь 4.8, цинк (крепление рифленого покрытия) | шт | 100 | Подрядчик
208 | Снятие верхней крестовины и перенос на монтажную площадку с использованием гибких стропов, диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м: зонтичный | крестовина | 1 |  |  |  |  | Брезент | м2 | 12 | Подрядчик
209 | Осмотр верхней крестовины по узлам и деталям. Визуальный контроль крепления лап крестовины и центральной части и фланцу статора, фундаментной плите на статоре генератора, сварных соединений по верхней крестовине: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | крестовина | 1
210 | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную, при разобранном агрегате: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | крестовина | 1 |  |  |  |  | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.0014 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 165 | Подрядчик
211 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (окраска рифл. настила и стальных конструкций верхн.крестовины) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью) | м2 | 210 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 коричневая | кг | 41 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 32 | Подрядчик
[8 empty] | Лента малярная (скотч), ширина 50 мм | м | 63.9 | Подрядчик
212 | Монтаж верхней крестовины, закрепление на "маяках" домкратами от стакана генератора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м, генератор зонтичный (ПримПри выполнении работ по монтажу верхней крестовины с использованием гибких стропов ) | крестовина | 1 |  |  |  |  | Клей 88-СА | кг | 1.76 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 1,0мм | м2 | 10 | Подрядчик
213 | Снятие лестниц, площадок, ограждений по главному генератору: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | т | 0.1 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 114 | Подрядчик
214 | Установка лестниц, площадок, проходов, ограждений | тонна металлоконструкций | 0.1
Раздел 20. Воздухоразделяющие щиты
215 | Снятие верхних горизонтальных воздухоразделяющих щитов статора генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
216 | Снятие нижних горизонтальных воздухоразделяющих щитов: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
217 | Установка верхних воздухоразделяющих горизонтальных щитов генератора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | генератор | 1
218 | Установка нижних воздухоразделяющих горизонтальных щитов генератора: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | генератор | 1
219 | Устранение дефектов на крепежных планках, сварных соединениях, замена прокладок, уплотнений на верхних воздухоразделяющих щитах генератора: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м, горизонтальные | генератор | 1 |  |  |  |  | Техпластина МБС-С толщ. 1,0мм | м2 | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Клей 88-СА | кг | 1.76 | Подрядчик
220 | Устранение дефектов на крепежных элементах, сварных соединениях, замена прокладок, уплотнений на нижних воздухоразделяющих щитах: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м, горизонтальные | генератор | 1
221 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (окраска ВРЩ) | м2 | 150 |  |  |  |  | эмаль ПФ-115 серая | т | 0.029 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 60 | Подрядчик
Раздел 21. Воздухоохладители
222 | Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителей главного генератора: вес воздухоохладителей свыше 0,4 до 0,8 т | воздухоохладитель | 8 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 10.52 | Подрядчик
[8 empty] | Техпластина МБС-С толщ. 5,0мм | м2 | 10 | Подрядчик
Раздел 22. Прочие работы
223 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 3 до 9 м (ПримПри выполнении работ по контролю минимальных зазоров рабочее колесо – камера рабочего колеса при развернутых лопастях ) | гидроагрегат | 1
224 | Ремонт крепежных элементов с дефектацией, очисткой, восстановлением и комплектацией: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1 |  |  |  |  | Нефрас С2 80/120 (БР-2) | л | 5 | Подрядчик
229 | Установка консольных лесов, подмостей и щитов в камере рабочего колеса, с использованием плавсредства - понтона, при подтопленной отсасывающей трубе, конусе: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | [8 empty] | Выбрать пункт без плавсредств
230 | Снятие консольных лесов, подмостей и щитов в камере рабочего колеса, с использованием плавсредства - понтона, при подтопленной отсасывающей трубе, конусе: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1 | [8 empty] | Выбрать пункт без плавсредств
225 | Центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных в плане и по высоте с помощью направляющих подшипников, подпятника, фиксация "маяков", зазоров, магнитной оси: диаметр ротора генератора свыше 6,0 до 9,0 м | гидроагрегат | 1
226 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, установка | гидроагрегат | 1
227 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2 до 2,5 м: однорядный подпятник, разборка | гидроагрегат | 1
228 | Проверка линии вала, центровки штанги маслоприемника, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
229 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | проворот | 1
230 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий (тарелок, опорных болтов, упоров и др.) | дм2 | 1150 |  |  |  |  | порошок магнитный черный | кг | 0.9 | Подрядчик
231 | Ультразвуковой контроль металла (фланцевого соединения валов турбины и генератора, облицовки шейки вала) | дм2 | 330
Раздел 23. Перед пуском
232 | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | гидроагрегат | 1
233 | Предпусковая очистка турбины поворотно-лопастной, осмотр и освидетельствование: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
234 | Предпусковая очистка гидрогенератора, осмотр и освидетельствование: диаметр ротора генератора свыше 6 до 9 м | генератор | 1
235 | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала: диаметр рабочего колеса свыше 3,2 до 5 м | турбина | 1
Раздел 24. Доставка материала
236 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 260 км I класс груза | 1 т груза | 3.319
237 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 260 км II класс груза | 1 т груза | 18.063
238 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 260 км III класс груза | 1 т груза | 0.687
Условия производства работ: Вредные условия труда 8%.
| Визы тех.служб ГГ (по принадлежности работ): | [5 empty] | Визы отв. лиц заказчика ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»:
| Начальник ПТО | [5 empty] | Главный инженер
| ________________ | Е.Г. Перевалов |  |  |  |  | ________________ |  |  | М.Г. Харитонов
| Начальник электротехнического отдела | [5 empty] | Мастер 1 группы ГЭРЭО
| ________________ | В.И. Станкевич |  |  |  |  | ________________ |  |  | А.В. Веселов
Мастер ГЭРГОГ
[8 empty] | ___________________ |  | В.А. Голохвастов
Инженер по организации эксплуатации и ремонту 1 категории
| ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» | [5 empty] | В.А. Ярославцев
Согласовано технической службой:
| Зам. главного инженера по электротехнической части | [5 empty] | К.А. Молодкин
ОАО "Иркутскэнерго"
2276.5573
| Зам. главного инженера по теплотехнической части | [5 empty] | Р.В. Губанов
ОАО "Иркутскэнерго"