УТВЕРЖДАЮ:

Директор ТЭЦ-10 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания»

__________________ Д.В. Васильев
 «____» _____________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг:

«Уточнение сейсмичности территории ТЭЦ-10 по результатам сейсмического микрорайонирования»

- Цель оказания услуг.

  - Оценить влияние местных условий (состав и свойства грунтов, особенности рельефа, наличие опасных геологических явлений и др.) на сейсмичность с указанием изменения интенсивности в баллах и/или инструментальных параметров сейсмических колебаний.

- Район и площадка объекта.

  - Россия, 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив тер.,41 кв., строение 21, филиал ТЭЦ-10 ООО «Байкальская энергетическая компания».

- Требования к оказываемым услугам.

  - Выполнить инженерные изыскания в объёме, необходимом для уточнения исходной и определение расчетной сейсмичности площадки главного корпуса ТЭЦ-10.

  - Уточнить исходную сейсмичность площадки.

  - Определить расчетную сейсмичность площадки по результатам сейсмического микрорайонирования, с учетом сейсмотектонических, грунтовых и гидрогеологических условий.

  - Инженерные изыскания должны обеспечить получение необходимых и достаточных материалов и данных о влиянии местных условий на сейсмичность с детальностью, достаточной для разработки обоснованных проектных решений на площадке главного корпуса ТЭЦ-10.

  - Инженерные изыскания должны выполняться в соответствии с:

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований»;

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;

- СП 283.13258002016 «Объекты строительные повышенной ответственности. Правила сейсмического микрорайонирования»;

- СП 286.1325800.2016 «Объекты строительные повышенной ответственности. Правила детального сейсмического районирования».

- Виды, содержание и объем выполняемых работ.

  - До начала полевых работ разработать «Программу выполнения сейсмического микрорайонирования» в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. В программе должны быть определены и обоснованы: состав, виды, объемы и порядок проведения работ.

  - Программу выполнения сейсмического микрорайонирования предварительно согласовать с Заказчиком.

  - Провести сбор, анализ и обобщение фондовых материалов по геологии, тектонике, новейшей тектонике, сейсмотектонике, четвертичной и современной активности геологических структур, современным движениям, закономерностям напряженно-деформированного состояния земной коры, геофизическим полям для района площадки Иркутской ТЭЦ-10, дистанционные исследования, включающие дешифрование материалов дистанционного зондирования (космоснимков, материалов космической радарной съемки, аэрофотоснимков) с целью выявления возможных зон с признаками активных разломов, палеосейсмодислокаций.

  - Заверить результаты дешифрования дистанционных материалов, проведение полевых маршрутных исследований в Присаянье, проведение комплекса геофизических исследований (электроразведка, георадарное и микросейсмическое профилирование) в зонах активных разломов и их вскрытие горными выработками, отбор проб для датирования палеоземлетрясений.

  - Уточнить типы и морфологию сейсмогенных разрывов и морфоструктур и степени их потенциальной сейсмичности, подготовка карты активных разломов в масштабе не меньше 1:500000, а также их цифровых моделей в виде shape-файлов и атрибутивных таблиц для представления в ГИС-системах актуализированных данных по их местоположению, кинематике, падению сместителя, скоростей смещений на последнем этапе тектонической активизации, наличием остаточных деформаций земной коры и грунтов с указанием их типов и масштабов (сейсмотектонические, гравитационно-сейсмотектонические, сейсмогравитационные);

  - Провести анализ сейсмотектонических условий, характеризовать все зоны ВОЗ (возникновения очагов землетрясений), определяющих уровень сейсмической опасности в районе площадки Иркутской ТЭЦ-10, по результатам ранее выполненных сейсмотектонических исследований – уточнение повторяемости сильных сейсмических событий для каждой из выделенных зон ВОЗ (включая повторяемость землетрясений в голоцене и по историческим данным для целей вероятностной оценки сейсмической опасности);

  - Составить сводный унифицированный каталог исторических и инструментально зарегистрированных землетрясений в радиусе 200 км от площадки Иркутской ТЭЦ-10, определить представительность землетрясений разных магнитуд, составить карты эпицентров землетрясений, построить распределение гипоцентров землетрясений по глубине;

  - Определить параметры сейсмического режима, включая построение графиков повторяемости землетрясений, а также расчеты повторяемости сейсмических сотрясений различной интенсивности;

  - Уточнить сейсмотектоническую модель региона, оценок максимально возможных магнитуд ожидаемых землетрясений по комплексу имеющихся и дополнительных геолого-физических, сейсмотектонических и сейсмологических данных с построением итоговой карты зон ВОЗ масштаба 1:500000;

  - Картирование активных разломов и сейсмодислокаций выполнить с использованием материалов дистанционных методов исследований и результатов, ранее выполненных полевых геолого-геофизических изысканий;

  - Разработать сейсмотектоническую модель региона и прогноз сейсмических воздействий на площадку с учётом местных особенностей формирования эпицентральных полей и спадания интенсивности сотрясений для транзитных землетрясений;

  - Бурение скважин выполнить на глубину не менее 30м и провести исследование физических и физико-механических свойств грунтов лабораторными и полевыми методами. Число точек наблюдения, приходящихся на 1 км2 площади при инженерно-геологических исследованиях, включающих в себя также геофизические наблюдения, составляет не менее двух и обосновывается программой работ. Работы должны соответствовать требованиям, предусмотренным действующим законодательством в области инженерных изысканий, в том числе СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

  - Определить категории грунта по сейсмическим свойствам.

  - Уточнить исходную сейсмичность площадки расположения ТЭЦ-10 (УИС) в рамках концепции ВАСО (принятой для построения карт ОСР нового поколения), в баллах шкалы МSК-64 с вероятностями возможного превышения в течение 50 лет 10%, 5% и 1% согласно СП 14.13330.2018 для средних грунтовых условий.

  - Определить расчетную сейсмичность площадки в баллах шкалы МSК-64 с вероятностями возможного превышения в течение 50 лет 10%, 5% и 1% согласно СП 14.13330.2018.

  - Построить искусственные акселерограммы для расчетов сейсмостойкости сооружений.

  - По результатам выполнения комплекса инженерно-сейсмологических работ (сейсмического микрорайонирования) сформировать технический отчет.

  - До окончательного оформления отчета предварительный вариант отчета согласовать с Заказчиком.

- Требования к техническому отчету.

  - Отчет должен быть обоснован и сопровождаться ссылками на требования действующих НТД.

  - Информация о выполненных расчетах, расчетных анализах и моделях должна подтверждать достаточность и полноту объема выполненных расчетов. Материалы, на основании которых выполнены расчёты, должны быть представлены в полном объеме в качестве приложения к отчету в том числе карта сейсмического микрорайонирования территории исследования.

  - Используемые в ходе работ программные и аппаратные средства должны быть кратко описаны, иметь наименования и сведения об аттестации или верификации в соответствии с назначением.

  - Отчётные материалы передаются на бумажных носителях в количестве 4 (четырех) экземпляров и электронном носителе в 1 (одном) экземпляре (USB/СD-диск). Текстовые материалы в форматах разработки MS office версии 2000 и выше (*.doc, *.xls и *.pdf-файлах). Графические материалы в формате AutoCAD 2010 и выше (*.dwg). Электронную версию чертежей выполнить на основе AutoCAD 2010 и выше (*.dwg). Электронная версия должна быть идентична бумажному варианту передаваемой документации.

- Особые условия выполнения работ.

  - Режим работы - действующее предприятие.

- Требование к исполнителю.

  - Наличие разрешительной документации на выполнение работ, в соответствии с законодательством о саморегулируемых организациях.

  - Наличие опыта работ по сейсмическому микрорайонированию.

  - Выполнять работы с применением средств измерений, прошедших в соответствии с законодательством метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

- Требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды.

  - Соответствие действующим нормам и правилам РФ, и локальным нормативным актам ООО «Байкальская энергетическая компания».

- Срок оказания услуг.

  - По календарному плану к договору.

- Заказчик.

  - ТЭЦ-10, филиал ООО «Байкальская энергетическая компания».

- Исходные данные.

  - «Инженерные изыскания для обоснования проекта реконструкции I оч. Иркутской ТЭЦ-10. Том П. Книга 5. Отчет о сейсмическом микрорайонировании площадки ИТЭЦ-10 в 1989г.» – 24 листа;

  - Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий №95/2020-ИГИ. Том 1. «Инженерно-геологические изыскания на территории филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-10» -62 листа;

  - Другая необходимая информация предоставляется по запросу Исполнителя при наличии у Заказчика.

| Заместитель директора – главный инженер ТЭЦ-10 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» |  | Ю.А. Матлашевский |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО ТЭЦ-10 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» |  | М.А. Кириченко |
| Инженер по ОЭиРЗиС ТЭЦ-10 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» |  | С.В. Петров |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| Начальник службы зданий и сооружений филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» |  | М.А. Коробова |