- Утверждаю

- Директор филиала ООО

- «Байкальская энергетическая

- компания» ТЭЦ-12

- _____________А.С. Алымов

- «___»_______________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12»

1. Цель оказываемых услуг.

Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений направлены на сведение к минимуму последствия возможного пожара и должны выполняться в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих нормативных документов по пожарной безопасности, ПУЭ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»;

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе». Общие требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 59637-2021 «Национальный стандарт РФ. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом облуживании и ремонте»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

2 Срок оказания услуг.

С момента заключения договора по 30 сентября 2024 года.

3. Требования к оказываемым услугам:

3.1. разработка и предоставление ППР (ТК) огнезащиты;

3.2. обрабатываемые деревянные поверхности должны быть очищены от пыли и грязи;

3.3. при обработке огнезащитным составом, средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей с проведением фотофиксации этапов работ;

3.4. проведение испытаний и предоставление Протоколов о проведенных испытаниях на каждом объекте отдельно;

3.5. обязательное предоставление результатов проведения огнезащитных работ и необходимой документации (п. 7 технического задания) приёмочной комиссии Заказчика.

4.	Объем оказываемых услуг:

| №№ | Наименование услуг | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания ХВО | 2194,0 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания АУП-1 (здание конторы с проходной) | 307,0 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания РТС | 351,54 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания ЗРУ-35 кВ | 515,0 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания вспомогательных помещений | 914,3 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания гаража | 710,0 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания гаража на 14 автомашин | 501,76 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания ПНС луч «Первомайский» | 264,0 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания дробильного корпуса ЦТП | 327,9 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания обмуровочного цеха | 903,0 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания гаража бульдозеров | 179,0 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания щита топливоподачи 3-ей очереди | 176,0 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания склада гайка | 230,0 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания багерной насосной | 128,52 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания ГРУ-6 кВ | 423,15 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений пристроя гл. корпуса (кровля ГЩУ и РУСН-6кВ) | 372,64 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания гл. корпуса 1-ой очереди (кровля ТСН) | 225,36 м2 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений здания гл. корпуса 1-ой очереди в осях «Г»-«М» в рядах «14»-«1» | 105,3 м2 |
|  | ИТОГО: | 8828,47 м2 |

5. Объект оказываемых услуг.

Объекты филиала ООО «Байкальская энергетическая компания», расположенные по адресу:

- Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 162, ТЭЦ-12;

- Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некрасова, 21, ТЭЦ-12; ПНС луч «Первомайский».

6. Требования к используемым материалам при оказании услуг:

6.1. Используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» и быть согласованы с Заказчиком.

6.2. Не допускается применение огнезащитного состава с истекшим сроком годности.

6.3. Огнезащитный состав должен подтверждаться сертификатом соответствия, согласно требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

6.4. Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине не ниже 1-ой группы огнезащитной эффективности, с сохранением своих защитных свойств не менее 5 лет.

6.5. Огнезащитный состав должен наносится только при температуре окружающей среды и температуре поверхности не меньше +5°С, влажность воздуха не должна превышать 80%. Температурой режим использования огнезащитной пропитки от -50°С до +50°С.

6.6. Состав должен быть экологически, пожаро и взрывобезопасен, должен защищать древесину от возгорания, повышать антисептические свойства обработанной древесины.

6.7. Обработанные поверхности после высыхания должны быть безопасны для людей.

7. Результат оказанных услуг:

- обработанные огнезащитным составом элементы деревянных конструкций кровли чердачного помещения не ниже 1-ой группы огнезащитной эффективности, с сохранением своих защитных свойств не менее 5 лет;

Полученные от Исполнителя:

- заверенные сертификаты соответствия, санитарно-технические сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов (п. 6.1.1 ГОСТ Р 59637-2021);

-  акт приемки-сдачи выполненных работ (п. 5.3.5 ГОСТ Р 59637-2021);

- акт проведения огнезащитной обработки (акт выполненных огнезащитных работ) (п. 6.1.1 ГОСТ Р 59637-2021);

- акты внутренней проверки толщины нанесенного огнезащитного покрытия (п. 6.1.3 ГОСТ Р 59637-2021);

- акт отбора образцов (для деревянных конструкций, подвергнутых огнезащитной обработке) (п. 6.4.1.2 ГОСТ Р 59637-2021);

- протокол проведения испытаний по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) (п.п. 6.4.1.3., 6.4.1.4 ГОСТ Р 59637-2021);

- акты освидетельствования выполненных скрытых работ;

- фотоотчет о проделанной работе.

8. Особые требования к исполнителю:

8.1. Наличие лицензии на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций., в соответствии с п.9 приложения постановления Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

8.2. Наличие квалифицированного и достаточного количества персонала, технических и материальных средств для выполнения работы.

8.3. Наличие у персонала обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (наличие подтверждающих документов об прохождении обучения), с присвоением соответствующих групп, согласно требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, N 782н от 16 ноября 2020 года.

9. Заказчик.

Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12.

Составил:

Специалист по охране руда                                                                                                  О.Е. Паклина

Инженер ОЭРЗИС                                                                                                                  А.В. Шабанов

Согласовано:

Заместитель директора филиала -главный инженер                                                            В.В. Саунин

Руководитель СОТ                                                                                                                    В.А. Герцик

Инженер по ПБ

ООО "Пожарная охрана "Иркутскэнерго"                                                                    А.Ф. Биктимиров