| Согласовано |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Директор ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» |  | Заместитель директора филиала - Технический директор ТЭЦ-9 ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| ___________________ |  | ___________А.В. Нелюбов действующий на основании доверенности № 410 от 12.10.2022 г |

# Техническое задание №1

Выполнение работ по ремонту электродвигателя РВ-2 (ДА 1612-6).

1.  Объект: Оборуд.резервного возбуждения (РВ-2)., инв.№ ИЭ9141074

2.  Краткая характеристика объекта:

- Высоковольтный электродвигатель тип ДА 1612-6 технические характеристики (номинал/форсировка): Мощность (кВт): 600/2500; Ток (А): 86/320; Напряжение (В): 6000; Частота вращения (об/мин): 1000; Масса электродвигателя (кг): 6130

3. Основание – Акт№2 Расследования причин аварии, произошедшей 19.01.2023 года. Протокол технического совета при заместителе главного инженера по электротехнической части ООО «Байкальская энергетическая компания» «О ремонте электродвигателя РВ-2 ТЭЦ-9.»

- 4. Место ремонта объекта: На территории Подрядчика.

5.  Требования к Подрядчику по объёму и порядку проведения работ:

5.1. Выполнить работы по ремонту статора и ротора электродвигателя ДА 1612-6:

5.1.1. Демонтаж обмотки статора;

5.1.2. Чистка статора;

5.1.3. Испытание активной стали статора на нагрев и удельные потери;

5.1.4. Изготовление комплекта обмотки из нового провода;

5.1.5. Изготовление крепёжных и изоляционных деталей;

5.1.6. Монтаж новой обмотки статора;

5.1.7. Пооперационные и приёмосдаточные испытания и измерения в процессе ремонта;

5.1.8. Демонтаж обмотки ротора;

5.1.9.  Проверка пазов ротора калибром;

5.1.10. Испытание активной стали ротора на нагрев и удельные потери;		666	 	6666

5.1.11. Составление карты биений вала;

5.1.12. Изготовление новых стержней и короткозамкнутых колец ротора;

5.1.13. Монтаж новой обмотки, пайка к короткозамкнутым кольцам;

5.1.14. Динамическая балансировка ротора;

5.1.15. Покраска ротора и статора;

5.1.16. Отгрузка электродвигателя заказчику.

5.2. Поставку всех материалов осуществляет Подрядчик.

5.3. Демонтированные обмотки статора и ротора должны быть возвращены Заказчику.

5.4. Ход выполнения ремонтных работ курирует начальник ЭЦ ТЭЦ-9 Васильев Владимир Павлович, контактный тел. 8(3955)503-373.

6. Транспортировка объекта ремонта: Заказчик осуществляет доставку объекта ремонта транспортной компанией на адрес Подрядчика за свой счёт. По завершению ремонта Подрядчик осуществляет отгрузку отремонтированного оборудования транспортной компании для отправки Заказчику (оплата транспортировки за счёт Заказчика).

7. Сроки выполнения работ: Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены Подрядчиком в срок, 120 календарных дней с даты доставки Заказчиком объекта ремонта в адрес Подрядчика.

8. Срок гарантии на результат выполненных работ: не менее 12 месяцев

9. Результат оказания услуг:

9.1. По результату выполнения работ Подрядчик предоставляет следующие документы:

        - Акт о приемке выполненных работ, содержащий перечень выполненных Работ (в двух экземплярах);

        - Справку о стоимости выполненных работ (в двух экземплярах);

        - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3) (в двух экземплярах);

        - Исполнительную документацию в двух экземплярах (протоколы высоковольтный испытаний и измерений; акт по результатам балансировки, акт выполненных работ (паспорт ремонта))

        - счет на оплату выполненных Работ с указанием:

- общей стоимости выполненных Работ;

- суммы, подлежащей выплате;

        - счет-фактуру, соответствующий требованиям статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

        - Акт передачи демонтированных обмоток статора и ротора с указанием общей массы.

9.  Подрядчик – выбор по результату закупочной процедуры.

10. Заказчик –  ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ТЭЦ-9

11. Исходные данные: по требованию Подрядчика

| Заказчик: Заместитель ТД по ремонту Э.Н. Поплевко Начальник ОППР Т.А. Ермолова Начальник ЭЦ В.П. Васильев |  |
| --- | --- |

Согласовано

Начальник ЭТС                                                                                         Н.Л. Шелковников