## дв
Приложение №1 к договору № от ____.____.2021г.
СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
______________И.Г. Одяков
"______" ______________ 2021г. | [14 empty] | "_______"___________2021г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 2
Замена участка БСУ-14Б отм.10,0-21,5м (изоляция)
| Объект: | ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №14 инв.№ИЭ140209
№ п/п | Наименование работ | Темп-ра тепл-ля | Диаметр / мм | Длина / м | Конструкция теплоизоляции | Покрывной слой | Толщина изо-ляции / мм | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
[8 empty] | м2 | м3 | Обоснование нормы расхода | Норма расхода | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. T1034HFA10BB010KD02 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №14 инв.№ИЭ140209 Бункер сырого угля Б (Объем бункера, свыше 350 м3). Замена участка БСУ-14Б отм.10,0-21,5м (изоляция)
| копрус БСУ | 100 | плоскость |  |  |  | 100 | 268 | 26.8 | [6 empty] | факт толщина
1 | Разборка тепловой изоляции | 100 | плоскость |  | маты м/в прош. | Оштукатуривание по сетке |  |  | 26.8
| Установка и снятие лотка на сушильную камеру ШБМ | 100 | плоскость |  |  |  | 58 | 2.5 | 0.15 | [6 empty] | расчетная толщина
2 | Разборка тепловой изоляции | 100 | плоскость |  | маты м/в прош. | Оштукатуривание по сетке | 58 | 2.5 | 0.15
3 | Установка тепловой изоляции | 100 | плоскость |  | маты м/в прош. | Оштукатуривание по сетке | 58 | 2.5 | 0.15 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.186 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.375 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 2.625 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.075 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.045 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.013 | Подрядчик
| Условия производства работ: | Вредность (12%) К=1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника БЦ с 01.01.2021)
| Визы тех.служб ИД: | [8 empty] | Заказчик:
| Необходимость проведения данных видов работ подтверждает: | [8 empty] | Начальник КТЦ |  |  |  | А.В. Мурашев
| (КТЦ кот.отд.,ЦОР) | [8 empty] | Начальник ЦОР |  |  |  | А.Т. Траньков
| ТС Ведущий инженер |  | А.И. Завражнов
[10 empty] | Зам.начальника КТЦ |  |  |  | Е.Н. Горбунов
[10 empty] | Зам.начальника ЦОР КО |  |  |  | Э.Е. Кулюков
[10 empty] | Вед.инженер ЦОР |  |  |  | С.Н. Вяткин |  | куратор
[10 empty] | Мастер ЦОР |  |  |  | В.В. Борзов |  | куратор
[10 empty] | Начальник ЛМ |  |  |  | Л.В. Бобкова
[10 empty] | Инженер КТЦ |  |  |  | Ф.М.Черкашин
[10 empty] | Инженер КТЦ |  |  |  | А.С. Мещенков
[10 empty] | Вед.инженер КТЦ |  |  |  | О.А. Викторов