## изоляция
Приложение № к договору № от г.
ПОДРЯДЧИК:
Директор | [6 empty] | Главный инженер ОП "ЦТС"
_________________------------ | [7 empty] | АО "Байкалэнерго"
[8 empty] | _______________ |  | О.В. Ефимов
Ведомость объёмов работ № 1
Ремонт обмуровки и тепловой изоляции котла БКЗ-75/39ФБ ст. № 1 (инв. № 00005130) на КСПУ
№ п/п | Наименование работ | Диаметр, мм | Длина,м | Толщина изоляции,мм | Объем работ |  | Потребность в основных материалах
[5 empty] | м2 | м3 | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Кап.ремонт обмуровки К/А №1 Инв.№ 00005130
Ремонт обмуровки стен топки
1 | Разборка стен при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.34
| Разборка стен со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового:разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.35
| Снятие изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки:разборка обмуровки |  |  |  | м² | 0.75
| Установка стен при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.34 | ВСН34. 1.1.1т.001; 8.3.т031
[7 empty] | 1.шамотный кирпич ШБ-5 х2,057тн | тн | 0.69938 | заказчик
[7 empty] | 2.мертель МШ-28х0,105*1445,1/1000т | тн | 0.05 | подрядчик
| Установка стен со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового:установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.35 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1.диатомовый кирпич КПД400х0,939м³ | м³ | 0.33 | заказчик
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400 х0,149*183/1000т | тн | 0.01 | подрядчик
[7 empty] | 3.крошка диатомитовая КПДОх0,149*570/426м³ | м³ | 0.07 | подрядчик
| Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки |  |  |  | м² | 2 | ВСН 34 7.2. т.028
ВСН 34 7.2. т.028
[7 empty] | 1.асбест. картон КАОН-5х6,1кг | тн | 0.0122 | подрядчик | 2 | 1.02 | 308 | 0.1
| Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: установка обмуровки |  |  |  | п/м | 6 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25х2,1кг | тн | 0.0126 | подрядчик
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 1.5 | ВСН 34.8.1т.029; 2,3. т.007
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400 х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.047 | подрядчик
[7 empty] | Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3 х0,1*783*1,02/1000т | тн | 0.12 | подрядчик
[7 empty] | 3. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса х0,1х783*1,02/1000т | тн | 0.1198 | подрядчик
Ремонт обмуровки потолка газовой камеры
2 | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: разборка обмуровки |  |  |  | м² | 5
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 18.72 | ВСН 34.8.1т.029; 2,3. т.007
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.588 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3 х0,1*783*1,02/1000т | тн | 1.495 | подрядчик
[7 empty] | 3. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса х0,1х783*1,02/1000т | тн | 1.4951 | подрядчик
Устройство опалубки на потолке газовой камеры S=2м2
3 | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: 3-6м |  |  |  | м² | 2 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.фанера 8-9,5мм.х1,05м2 | м3 | 0.0189 | подрядчик
Сборка и разборка инвентарных лесов при ремонте обмуровки потолка газовой камеры
4 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов лесов |  |  |  | тн | 0.3 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м3 | 0.59 | подрядчик
Ремонт обмуровки потолка п/п I,IIст.
5 | Разборка обмуровки огнеупорного бетона на перекрытиях,стенах радиационной и конвективной шахт |  |  |  | м3 | 0.3
Сборка и разборка инвентарных лесов при ремонте обмуровки потолка газовой камеры
4 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов лесов |  |  |  | тн | 0.6 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м3 | 0.68 | заказчик
[7 empty] | 2.гвозди 100мм х10кг | тн | 0.0008 | подрядчик
Ремонт обмуровки потолка пароперегревателя
5 | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 8.7 | ВСН 34.8.1т.029; 2,3. т.007
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.273 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3 х0,1*783*1,02/1000т | тн | 0.695 | подрядчик
[7 empty] | 3. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса х0,1х783*1,02/1000т | тн | 0.69483 | подрядчик
Ремонт обмуровки стены за барабаном
Сборка и разборка инвентарных лесов при ремонте потолка пароперегревателя
6 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов лесов |  |  |  | тн | 0.3 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м3 | 0.34 | заказчик
[7 empty] | 2.гвозди 100мм х10кг | тн | 0.0008 | подрядчик
Устройство опалубки на подвесном потолке
7 | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: 3-6м |  |  |  | м² | 2 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1.Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм | м³ | 0.0189 | подрядчик
Ремонт обмуровки шлакового комода и скатов холодной воронки
| Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.6
8 | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: разборка обмуровки |  |  |  | м² | 12
| Снятие изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки |  |  |  | м² | 2
| Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.6 | ВСН34. 1.1.1т.001; 8.3.т031
[7 empty] | 1.шамотный кирпич ШБ-5х2,057тн | тн | 1.23 | заказчик
[7 empty] | 2.мертель МШ-28х0,105*1445,1/1000т | тн | 0.09 | подрядчик
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 12 | ВСН 34.8.1т.029; 2,3. т.007
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.377 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3 х0,1*783*1,02/1000т | тн | 0.958 | подрядчик
[7 empty] | 3. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса х0,1х783*1,02/1000т | тн | 0.95839 | подрядчик
| Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки |  |  |  | м² | 2 | ВСН 34 7.2. т.028
[7 empty] | 1.асбест. картон КАОН-5х6,1кг | тн | 0.0122 | подрядчик
| Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: ремонт обмуровки |  |  |  | п/м | 16 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25 х2,1кг | тн | 0.0336 | подрядчик
Сборка и разборка инвентарных лесов при ремонте обмуровки шлакового комода
9 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  |  |  | тн | 0.2 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м³ | 0.23 | заказчик
[7 empty] | 2.гвозди 100мм х10кг | тн | 0.0004 | подрядчик
Ремонт обмуровки амбразур горелок
10 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.9
| Амбразуры горелок из бетона огнеупорного: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.4
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: разборка обмуровки |  |  |  | м² | 8
| Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.9 | ВСН34. 1.1.1т.001; 8.3.т031
[7 empty] | 1.шамотный кирпич ШБ-5х2,057тн | тн | 1.85 | заказчик
[7 empty] | 2.мертель МШ-28х0,105*1445,1/1000т | тн | 0.14 | подрядчик
| Амбразуры горелок из бетона огнеупорного: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.4 | ВСН 34.8.1т.029; 2,3. т.007
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400х308*1,02/1000т | тн | 0.126 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3 х783*1,02/1000т | тн | 0.319 | подрядчик
[7 empty] | 3. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х783*1,02/1000т | тн | 0.31946 | подрядчик
| Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: ремонт обмуровки |  |  |  | п/м | 18 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25х2,1кг | тн | 0.0378 | подрядчик
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 8 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х0,1*783*1,02/1000 | тн | 6.3893 | подрядчик
[7 empty] | 2. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.251 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3х783*1,02/1000т | тн | 6.389 | подрядчик
Сборка и разборка инвентарных лесов при ремонте обмуровки горелок
11 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  |  |  | тн | 0.6 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м³ | 0.68 | заказчик
[7 empty] | 2.гвозди 100мм х10кг | тн | 0.0008 | подрядчик
Ремонт обмуровки стен конвективной шахты
12 | Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: ремонт обмуровки |  |  |  | п/м | 16 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25х2,1кг | тн | 0.0336 | подрядчик
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 8
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 8 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х0,1*783*1,02/1000 | тн | 0.63893 | подрядчик
[7 empty] | 2. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.251 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3х783*1,02/1000т | тн | 0.639 | подрядчик
Ремонт обмуровки на боковых экранах в районе верхних коллекторов
13 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки |  |  |  | м3 | 1.076
| Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки |  |  |  | м3 | 0.585
| Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки |  |  |  | м2 | 2
| Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.4 | ВСН 34.8.1т.029; 2,3. т.007
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400х308*1,02/1000т | тн | 0.126 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3х783*1,02/1000т | тн | 0.319 | подрядчик
[7 empty] | 3. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х783*1,02/1000т | тн | 0.319 | подрядчик
| Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 1.076 | ВСН34. 1.1.1т.001; 8.3.т031
[7 empty] | 1.шамотный кирпич ШБ-5х2,057тн | тн | 2.21 | заказчик
[7 empty] | 2.мертель МШ-28х0,105*1445,1/1000т | тн | 0.16 | подрядчик
| Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.585 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1.диатомовый кирпич КПД400х0,939м3 | м³ | 0.55 | заказчик
[7 empty] | 2.цемент глиноземистый ГЦ40х0,149*183/1000т | т | 0.016 | подрядчик
[7 empty] | 3.крошка диатомитовая КПДО400х0,149*570/426м3 | м³ | 0.117 | подрядчик
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 2 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х0,1*783*1,02/1000 | тн | 0.15973 | подрядчик
[7 empty] | 2. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.063 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3х783*1,02/1000т | тн | 0.16 | подрядчик
| Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки |  |  |  | м² | 2 | ВСН 34 7.2. т.028
[7 empty] | 1.асбест. картон КАОН-5х6,1кг | тн | 0.0122 | подрядчик
| Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: ремонт обмуровки |  |  |  | п/м | 29.6 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25х2,1кг | тн | 0.06216 | подрядчик
Ремонт обмуровки наклонного потолка над топкой, обмуровка под барабаном
14 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: ремонт обмуровки |  |  |  | м³ | 0.6 | ВСН34. 1.1.1т.001; 8.3.т031
[7 empty] | 1.шамотный кирпич ШБ-5х2,057тн | тн | 1.23 | заказчик
[7 empty] | 2.мертель МШ-28х0,105*1445,1/1000т | тн | 0.09 | подрядчик
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 5 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х0,1*783*1,02/1000 | тн | 0.39933 | подрядчик
[7 empty] | 2. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.157 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3х783*1,02/1000 | тн | 0.399 | подрядчик
| Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: ремонт обмуровки |  |  |  | п/м | 16 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25х2,1кг | тн | 0.0336 | подрядчик
Очистка
15 | Очистка экранных поверхностей нагрева топки и горизонтального газохода после устройства лесов, вид топлива: уголь |  |  |  | 100м2 | 2.08
| Очистка шнека, вид топлива: уголь |  |  |  | шт. | 2
| Погрузка вручную золы и отложений на транспортное средство |  |  |  | м3 | 8
| Очистка горелки, вид топлива: уголь |  |  |  | шт. | 2
| Наружная обмывка котла, при паропроизводительности: до 100 т/ч , к-т 0.3 |  |  |  | корпус котла | 1
Раздел 2. Текущий ремонт тепловой изоляции №1 Инв.№ 00005130
Ремонт изоляции газоходов от ВЗП к Вентури
16 | Снятие штукатурного слоя |  |  |  | м² | 11
| Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки |  |  |  | м² | 11
| Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  |  |  | м³ | 0.88
| Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции |  |  |  | м³ | 0.88 | Н. Расхода 29
[7 empty] | 1. маты м/в прошивные без обкладок М-100, толщина 80 мм х1,23м3 | м³ | 1.08 | подрядчик
[7 empty] | 2. проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованнаяФ1.6мм х2,1/1000 | тн | 0.001848 | подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | м² | 11 | Н. Расхода 63
[7 empty] | 1. сетка "Рабица" 20х20 х 1,05м2 | м² | 11.55 | подрядчик
[7 empty] | 2. проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованнаяФ1.6мм х0,03/1000 | тн | 0.00033 | подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя | [5 empty] | Н. Расхода 57
[5 empty] | м² | 11 | 1.асбест хризотиловый марки К-6-30 | тн | 0.198 | подрядчик
[7 empty] | 2. портландцемент М400 х 5,2кг | тн | 0.057 | подрядчик
Сборка и разборка инвентарных лесов при ремонте изоляции газохода
17 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  |  |  | тн | 0.2 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м³ | 0.23 | заказчик
[7 empty] | 2.гвозди 100мм х10кг | тн | 0.003 | подрядчик
Раздел 3. Ремонт обмуровки и теплоизоляции при замене хребтовой балки
Изоляция
18 | Снятие штукатурного слоя |  |  |  | м² | 9
| Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки |  |  |  | м² | 9
| Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  |  |  | м³ | 2.96
| Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции |  |  |  | м³ | 2.96 | Н. Расхода 29
[7 empty] | 1. маты м/в прошивные без обкладок М-100, толщина 80 мм х1,23м3 | м³ | 3.64 | подрядчик
[7 empty] | 2. проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованнаяФ1.6мм х2,1/1000 | тн | 0.006216 | подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки | [5 empty] | Н. Расхода 63
[5 empty] | м³ | 9 | 3. сетка "Рабица" 20х20 х 1,05м2 | м² | 9.45 | подрядчик
[7 empty] | 4. проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованнаяФ1.6мм х0,03кг | т | 0.00027 | подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  |  | 9 | Н. Расхода 57
[5 empty] | м² |  | 1.асбест хризотиловый марки К-6-30 | тн | 0.162 | подрядчик
[7 empty] | 2. портландцемент М400 х 5,2кг | тн | 0.047 | подрядчик
Обмуровка
19 | Снятие штукатурного слоя |  |  |  | м² | 14
| Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки |  |  |  | м² | 1.4
| Проходы труб через обмуровку потолка из бетона огнеупорного: разборка обмуровки |  |  |  | м² | 1.4
| Проходы труб через обмуровку потолка из бетона теплоизоляционного: разборка обмуровки |  |  |  | м² | 1.4
| Проходы труб через обмуровку потолка из бетона огнеупорного: установка обмуровки |  |  |  | м² | 1.4 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х0,1*783*1,02/1000 | тн | 0.11181 | подрядчик
[7 empty] | 2. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.44 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3х783*1,02/1000т | тн | 0.112 | подрядчик
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 6 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х0,1*783*1,02/1000 | тн | 0.4792 | подрядчик
[7 empty] | 2. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.188 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3х783*1,02/1000т | тн | 0.479 | подрядчик
| Проходы труб через обмуровку потолка из бетона теплоизоляционного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 1.4 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | т | 0.044 | подрядчик
[7 empty] | 2.крошка диатомитовая КПДО400х0,149*570/426м3 | м³ | 0.279 | подрядчик
[7 empty] | 3.асбест хризотиловый марки К-6-30 | тн | 0.025 | подрядчик
| Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 1.4 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1.диатомовый кирпич КПД400х0,939м3 | м³ | 1.31 | заказчик
[7 empty] | 2.цемент глиноземистый ГЦ40х0,149*183/1000т | т | 0.038 | подрядчик
[7 empty] | 3.крошка диатомитовая КПДО400х0,149*570/426м3 | м³ | 0.279 | подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  |  | 14 | Н. Расхода 57
[5 empty] | м² |  | 1.асбест хризотиловый марки К-6-30 | тн | 0.252 | подрядчик
[7 empty] | 2. портландцемент М400 х 5,2кг | тн | 0.073 | подрядчик
| Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.5
| Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.5 | ВСН34. 1.1.1т.001; 8.3.т031
[7 empty] | 1.шамотный кирпич ШБ-5х2,057тн | тн | 1.03 | заказчик
[7 empty] | 2.мертель МШ-28х0,105*1445,1/1000т | тн | 0.08 | подрядчик
| Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: ремонт обмуровки |  |  |  | п/м | 42 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25х2,1кг | тн | 0.0882 | подрядчик
| Начальник УКСПУ |  |  | А.И.Гусляков
| Зам. начальника по ремонту УКСПУ |  |  | А.Ф. Инюшев