## изоляция
Приложение № к договору № от г.
ПОДРЯДЧИК:
Директор | [6 empty] | Главный инженер ОП "ЦТС"
_________________------------ | [7 empty] | АО "Байкалэнерго"
[8 empty] | _______________ |  | О.В. Ефимов
Ведомость объёмов работ № 2
Ремонт обмуровки и тепловой изоляции котла БКЗ-75/39ФБ ст. № 5 (инв. № 00005228) на КСПУ
№ п/п | Наименование работ | Диаметр, мм | Длина,м | Толщина изоляции,мм | Объем работ |  | Потребность в основных материалах
[5 empty] | м2 | м3 | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Кап.ремонт обмуровки К/А № 5 Инв.№00005228
Ремонт обмуровки стен топки
1 | Разборка стен при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.68
| Разборка стен со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового:разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.7
| Снятие изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки:разборка обмуровки |  |  |  | м² | 1.5
| Установка стен при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.68 | ВСН34. 1.1.1т.001; 8.3.т031
[7 empty] | 1.шамотный кирпич ШБ-5 х2,057тн | тн | 1.3988 | заказчик
[7 empty] | 2.мертель МШ-28х0,105*1445,1/1000т | тн | 0.1 | подрядчик
| Установка стен со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового:установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.7 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1.диатомовый кирпич КПД400х0,939м³ | м³ | 0.66 | заказчик
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400 х0,149*183/1000т | тн | 0.019 | подрядчик
[7 empty] | 3.крошка диатомитовая КПДОх0,149*570/426м³ | м³ | 0.14 | подрядчик
| Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки |  |  |  | м² | 4 | ВСН 34 7.2. т.028
ВСН 34 7.2. т.028
[7 empty] | 1.асбест. картон КАОН-5х6,1кг | тн | 0.0244 | подрядчик | 2 | 1.02 | 308 | 0.1
| Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: установка обмуровки |  |  |  | п/м | 12 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25х2,1кг | тн | 0.0252 | подрядчик
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 3 | ВСН 34.8.1т.029; 2,3. т.007
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400 х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.094 | подрядчик
[7 empty] | Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3 х0,1*783*1,02/1000т | тн | 0.24 | подрядчик
[7 empty] | 3. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса х0,1х783*1,02/1000т | тн | 0.2396 | подрядчик
Ремонт обмуровки потолка газовой камеры
2 | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: разборка обмуровки |  |  |  | м² | 5
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 18.72 | ВСН 34.8.1т.029; 2,3. т.007
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.588 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3 х0,1*783*1,02/1000т | тн | 1.495 | подрядчик
[7 empty] | 3. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса х0,1х783*1,02/1000т | тн | 1.4951 | подрядчик
Устройство опалубки на потолке газовой камеры S=2м2
3 | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: 3-6м |  |  |  | м² | 2 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.фанера 8-9,5мм.х1,05м2 | м3 | 0.0189 | подрядчик
Сборка и разборка инвентарных лесов при ремонте обмуровки потолка газовой камеры
4 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов лесов |  |  |  | тн | 0.3 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м3 | 0.59 | подрядчик
Ремонт обмуровки потолка п/п I,IIст.
5 | Разборка обмуровки огнеупорного бетона на перекрытиях,стенах радиационной и конвективной шахт |  |  |  | м3 | 0.3
Сборка и разборка инвентарных лесов при ремонте обмуровки потолка газовой камеры
4 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов лесов |  |  |  | тн | 0.6 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м3 | 0.68 | заказчик
[7 empty] | 2.гвозди 100мм х10кг | тн | 0.0008 | подрядчик
Ремонт обмуровки потолка пароперегревателя
5 | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 8.7 | ВСН 34.8.1т.029; 2,3. т.007
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.273 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3 х0,1*783*1,02/1000т | тн | 0.695 | подрядчик
[7 empty] | 3. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса х0,1х783*1,02/1000т | тн | 0.69483 | подрядчик
Ремонт обмуровки стены за барабаном
Сборка и разборка инвентарных лесов при ремонте потолка пароперегревателя
6 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов лесов |  |  |  | тн | 0.3 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м3 | 0.34 | заказчик
[7 empty] | 2.гвозди 100мм х10кг | тн | 0.0008 | подрядчик
Устройство опалубки на подвесном потолке
7 | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: 3-6м |  |  |  | м² | 2 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1.Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм | м³ | 0.0189 | подрядчик
Ремонт обмуровки шлакового комода и скатов холодной воронки
8 | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: разборка обмуровки |  |  |  | м² | 12
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 12 | ВСН 34.8.1т.029; 2,3. т.007
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.377 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3 х0,1*783*1,02/1000т | тн | 0.958 | подрядчик
[7 empty] | 3. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса х0,1х783*1,02/1000т | тн | 0.95839 | подрядчик
| Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки:ремонит обмуровки |  |  |  | п/м | 16 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25 х2,1кг | тн | 0.0336 | подрядчик
Сборка и разборка инвентарных лесов при ремонте обмуровки шлакового комода
9 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  |  |  | тн | 0.2 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м³ | 0.23 | заказчик
[7 empty] | 2.гвозди 100мм х10кг | тн | 0.0004 | подрядчик
Ремонт обмуровки амбразур горелок
10 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.2
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: разборка обмуровки |  |  |  | м² | 8
| Амбразуры горелок из бетона огнеупорного: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.4
| Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.2 | ВСН34. 1.1.1т.001; 8.3.т031
[7 empty] | 1.шамотный кирпич ШБ-5х2,057тн | тн | 0.41 | заказчик
[7 empty] | 2.мертель МШ-28х0,105*1445,1/1000т | тн | 0.03 | подрядчик
| Амбразуры горелок из бетона огнеупорного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.6 | ВСН 34.8.1т.029; 2,3. т.007
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400х308*1,02/1000т | тн | 0.188 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3 х783*1,02/1000т | тн | 0.479 | подрядчик
[7 empty] | 3. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х783*1,02/1000т | тн | 0.4792 | подрядчик
| Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: ремонт обмуровки |  |  |  | п/м | 16 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25х2,1кг | тн | 0.0336 | подрядчик
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 8 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х0,1*783*1,02/1000 | тн | 0.63893 | подрядчик
[7 empty] | 2. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.251 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3х783*1,02/1000т | тн | 0.6389 | подрядчик
Сборка и разборка инвентарных лесов при ремонте обмуровки горелок
11 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  |  |  | тн | 0.6 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м³ | 0.68 | заказчик
[7 empty] | 2.гвозди 100мм х10кг | тн | 0.0008 | подрядчик
Ремонт обмуровки стен конвективной шахты
12 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.6
| Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.5
| Снятие изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки |  |  |  | м² | 2
| Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.6 | ВСН34. 1.1.1т.001; 8.3.т031
[7 empty] | 1.шамотный кирпич ШБ-5х2,057тн | тн | 1.23 | заказчик
[7 empty] | 2.мертель МШ-28х0,105*1445,1/1000т | тн | 0.09 | подрядчик
| Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.5 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1.диатомовый кирпич КПД400х0,939м3 | м³ | 0.47 | заказчик
[7 empty] | 2.цемент глиноземистый ГЦ40х0,149*183/1000т | т | 0.014 | подрядчик
[7 empty] | 3.крошка диатомитовая КПДО400х0,149*570/426м3 | м³ | 0.1 | подрядчик
| Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки |  |  |  | м² | 2 | ВСН 34 7.2. т.028
[7 empty] | 1.асбест. картон КАОН-5х6,1кг | тн | 0.0122 | подрядчик
| Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: установка обмуровки |  |  |  | п/м | 8 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25х2,1кг | тн | 0.0168 | подрядчик
Ремонт обмуровки в районе компенсаторов ВЗП-11 ст.
13 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 1.77
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: разборка обмуровки |  |  |  | м³ | 13
| Снятие изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки |  |  |  | м² | 6
| Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 1.77 | ВСН34. 1.1.1т.001; 8.3.т031
[7 empty] | 1.шамотный кирпич ШБ-5х2,057тн | тн | 3.64 | заказчик
[7 empty] | 2.мертель МШ-28х0,105*1445,1/1000т | тн | 0.27 | подрядчик
| Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки |  |  |  | м² | 6 | ВСН 34 7.2. т.028
[7 empty] | 1.асбест. картон КАОН-5х6,1кг | тн | 0.0366 | подрядчик
| Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: ремонт обмуровки |  |  |  | п/м | 19 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25х2,1кг | тн | 0.0399 | подрядчик
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 13 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х0,1*783*1,02/1000 | тн | 1.0383 | подрядчик
[7 empty] | 2. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.408 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3х783*1,02/1000т | тн | 1.038 | подрядчик
Ремонт обмуровки на боковых экранах в районе верхних коллекторов
14 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки |  |  |  | м3 | 1.076
| Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки |  |  |  | м3 | 0.585
| Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки |  |  |  | м2 | 2
| Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.4 | ВСН 34.8.1т.029; 2,3. т.007
[7 empty] | 1. Цемент глиноземистый марки 400х308*1,02/1000т | тн | 0.126 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3х783*1,02/1000т | тн | 0.319 | подрядчик
[7 empty] | 3. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х783*1,02/1000т | тн | 0.319 | подрядчик
| Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 1.076 | ВСН34. 1.1.1т.001; 8.3.т031
[7 empty] | 1.шамотный кирпич ШБ-5х2,057тн | тн | 2.21 | заказчик
[7 empty] | 2.мертель МШ-28х0,105*1445,1/1000т | тн | 0.16 | подрядчик
| Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 0.585 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1.диатомовый кирпич КПД400х0,939м3 | м³ | 0.55 | заказчик
[7 empty] | 2.цемент глиноземистый ГЦ40х0,149*183/1000т | т | 0.016 | подрядчик
[7 empty] | 3.крошка диатомитовая КПДО400х0,149*570/426м3 | м³ | 0.117 | подрядчик
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 2 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х0,1*783*1,02/1000 | тн | 0.15973 | подрядчик
[7 empty] | 2. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.063 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3х783*1,02/1000т | тн | 0.16 | подрядчик
| Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки |  |  |  | м² | 2 | ВСН 34 7.2. т.028
[7 empty] | 1.асбест. картон КАОН-5х6,1кг | тн | 0.0122 | подрядчик
| Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: ремонт обмуровки |  |  |  | п/м | 29.6 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25х2,1кг | тн | 0.06216 | подрядчик
Ремонт обмуровки наклонного потолка над топкой,обмуровка под барабаном
15 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: ремонт обмуровки |  |  |  | м³ | 0.6 | ВСН34. 1.1.1т.001; 8.3.т031
[7 empty] | 1.шамотный кирпич ШБ-5х2,057тн | тн | 1.23 | заказчик
[7 empty] | 2.мертель МШ-28х0,105*1445,1/1000т | тн | 0.09 | подрядчик
| Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 100мм: установка обмуровки |  |  |  | м² | 5 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0,6, класса 4 х0,1*783*1,02/1000 | тн | 0.39933 | подрядчик
[7 empty] | 2. Цемент глиноземистый марки 400х0,1*308*1,02/1000т | тн | 0.157 | подрядчик
[7 empty] | 2. Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3х783*1,02/1000т | тн | 0.399 | подрядчик
| Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: ремонт обмуровки |  |  |  | п/м | 16 | ВСН34. 7.1. т.027
[7 empty] | 1.асбест. шнур ШАОН-25х2,1кг | тн | 0.0336 | подрядчик
Ремонт обмуровки нижних коллекторов для замены дренажей
16 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки |  |  |  | м3 | 4.6
| Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки |  |  |  | м³ | 4.6 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1.диатомовый кирпич КПД400х0,939м3 | м³ | 4.32 | заказчик
[7 empty] | 2.цемент глиноземистый ГЦ40х0,149*183/1000т | т | 0.125 | подрядчик
[7 empty] | 3.крошка диатомитовая КПДО400х0,149*570/426м3 | м³ | 0.917 | подрядчик
Очистка экранных поверхностей нагрева топки и горизонтального газохода
17 | Очистка экранных поверхностей нагрева топки и горизонтального газохода после устройства лесов, вид топлива: уголь |  |  |  | 100м2 | 2.08
| Очистка шнека, вид топлива: уголь |  |  |  | шт. | 2
| Погрузка вручную золы и отложений на транспортное средство |  |  |  | м3 | 8
| Очистка горелки, вид топлива: уголь |  |  |  | шт. | 2
| Наружная обмывка котла, при паропроизводительности: до 100 т/ч , к-т 0.3 |  |  |  | корпус котла | 1
Раздел 2. Текущий ремонт тепловой изоляции К/А №5 (инв.№00005228)
Ремонт тепловой изоляции газовоздушного тракта, толщ. изол. - 80 мм
18 | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  |  |  | м² | 8
| Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  |  |  | м³ | 0.48
| Снятие штукатурного слоя |  |  |  | м² | 36
| Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки |  |  |  | м² | 36
| Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции |  |  |  | м³ | 3.6 | Н. Расхода 29
[7 empty] | 1. маты м/в прошивные без обкладок М-100, толщина 80 мм х1,23м3 | м³ | 4.428 | подрядчик
[7 empty] | 2. проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованнаяФ1.6мм х2,1,/1000 | тн | 0.00756 | подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя | [5 empty] | Н. Расхода 57
[5 empty] | м² | 36 | 1.асбест хризотиловый марки К-6-30 | тн | 0.648 | подрядчик
[7 empty] | 2. портландцемент М400 х 5,2кг | тн | 0.185 | подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | м² | 36 | Н. Расхода 63
[7 empty] | 1. сетка "Рабица" 20х20 х 1,05м2 | м² | 37.8 | подрядчик
[7 empty] | 2. проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованнаяФ1.6мм х0,03/1000 | тн | 0.00108 | подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  | м² | 8 | Н. расхода 54
[7 empty] | 1. сталь оцинкован.0.5мм х4,2 кг | тн | 0.0336 | подрядчик
[7 empty] | 2. винты сам.оцинк. х0,015кг | тн | 0.00012 | подрядчик
Сборка и разборка инвентарных лесов при ремонте изоляции газохода
19 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  |  |  | тн | 0.6 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м³ | 0.68 | заказчик
[7 empty] | 2.гвозди 100мм х10кг | тн | 0.0008 | подрядчик
Ремонт тепловой изоляции на дренажах
| Снятие штукатурного слоя |  |  |  | м² | 30.1
| Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки |  |  |  | м² | 30.1
| Шнуры асбопуховые: разборка (снятие) тепловой изоляции |  |  |  | м³ | 1.204
| Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции |  |  |  | м³ | 1.204 | Н. Расхода 29
[7 empty] | 1. маты м/в прошивные без обкладок М-100, толщина 80 мм х1,23м3 | м³ | 1.48 | подрядчик
[7 empty] | 2. проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Ф1.6мм х2,1кг | тн | 0.0025
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки | [5 empty] | Н. Расхода 63
[5 empty] | м³ | 30.1 | 3. сетка "Рабица" 20х20 х 1,05м2 | м² | 31.61 | подрядчик
[7 empty] | 4. проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованнаяФ1.6мм х0,03кг | т | 0.0009 | подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя | [5 empty] | Н. Расхода 57
[5 empty] | м² | 30.1 | 1.асбест хризотиловый марки К-6-30 | тн | 0.542 | подрядчик
[7 empty] | 2. портландцемент М400 х 5,2кг | тн | 0.157 | подрядчик
Ремонт теплоизоляции для ремонта каркаса котла 11 этап
21 | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  |  |  | м² | 20
| Снятие штукатурного слоя |  |  |  | м² | 56
| Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки |  |  |  | м² | 56
| Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  |  |  | м³ | 4.56
| Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции |  |  |  | м³ | 4.56 | Н. Расхода 29
[7 empty] | 1. маты м/в прошивные без обкладок М-100, толщина 80 мм х1,23м3 | м³ | 5.61 | подрядчик
[7 empty] | 2. проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Ф1.6мм х2,5кг | тн | 0.0114 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой |  |  |  | 10 м³ | 22
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой - 2 слоя |  |  |  | 10 м³ | 22 | Н. Расхода -----
[7 empty] | Краска КО-815 х19х220х3/100 | кг | 125.4 | подрядчик
[7 empty] | Ксилол х4х220х3/100 | кг | 26.4 | подрядчик
[7 empty] | Уайт-спирит х32х220/100 | кг | 70.4 | подрядчик
Сборка и разборка инвентарных лесов при ремонте изоляции для ремонта каркаса котла, 11-ой этап
22 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  |  |  | тн | 0.9 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м² | 0.512 | заказчик
[7 empty] | 2.гвозди 100мм х10кг | тн | 0.00024 | подрядчик
| Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: 3-6м |  |  |  | м² | 16 | ВСН34. 3.2.2т.016; 8.4.т.032
[7 empty] | 1.Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм | м³ | 0.1512 | подрядчик
Газоходы от дымососа до борова
23 | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  |  |  | м² | 33.44
| Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  |  |  | м³ | 3.344
| Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции |  |  |  | м³ | 5.868 | Н. Расхода 29
[7 empty] | 1. маты м/в прошивные без обкладок М-100, толщина 80 мм х1,23м3 | м³ | 7.22 | подрядчик
[7 empty] | 2. проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Ф1.6мм х2,1кг | тн | 0.012323 | подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  | м³ | 40.8 | Н. Расхода -----
[7 empty] | 1. сталь оцинкован.0.5мм х4,2кг | тн | 0.17136 | подрядчик
[7 empty] | 2. винты сам.оцинк. х0,015кг | тн | 0.000612 | подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  |  | м² | 18.68 | Н. Расхода -----
[7 empty] | 1. сталь оцинкован.0.5мм х4,2кг | тн | 0.07472
[7 empty] | 2. винты сам.оцинк. х0,015кг | тн | 0.00028 | подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой |  |  |  | 10 м2 | 5.8
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой - 2 слоя |  |  |  | 10 м2 | 5.8 | Расход на 3 слоя ГЭСН13-02-004-21
[7 empty] | Краска КО-815 х19х58х3/100 | кг | 33.06 | подрядчик
[7 empty] | Ксилол х4х58х3/100 | кг | 6.96 | подрядчик
[7 empty] | Уайт-спирит х32х220/100 | кг | 18.56 | подрядчик
Сборка и разборка инвентарных лесов от газохода до борова
24 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  |  |  | тн | 2.624 | ВСН34. 10.1.. т.037
[7 empty] | 1.доска 40мм х4,2м3 | м² | 1.49 | Заказчик
[7 empty] | 2.гвозди 100мм х10кг | тн | 0.00024 | подрядчик
Заказчик (Генподрядчик)
| Начальник УКСПУ |  |  | А.И.Гусляков
| Зам. начальника по ремонту УКСПУ |  |  | А.Ф. Инюшев