| УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала ТЭЦ-6 ООО «Байкальская энергетическая компания» ______________________________ С.И. Коноплев «_____»______________ 2026 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение мониторинга рынка по выполнению комплекса работ (проектно-изыскательские работы, поставка материалов, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы) по строительству новой газовой водогрейной котельной на 100 МВт в Правобережном районе г. Братска |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
| 1 | Общие данные |  |
| 1.1 | Наименование организации-заказчика | ООО «Байкальская энергетическая компания». |
| 1.2 | Местонахождение объекта заказчика | РФ, Иркутская обл., г. Братск, Правобережный округ. Предполагаемые участки для размещения БМК-100 указаны в Приложении №1. |
| 1.3 | Наименование и характеристика объекта | Новое строительство водогрейной газовой котельной на 100 МВт. Выполнение комплекса работ (ПИР, поставка оборудования, СМР, ПНР). |
| 1.4 | Климатические параметры для района проведения работ | Климатический район 1, подрайон – 1В, согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». Сейсмичность 6 баллов |
| 1.5 | Наименование выполняемых работ | Создание объекта «под ключ». |
| 1.6 | Цель выполнения работ | Обеспечение нужд отопления и горячего водоснабжения общественных зданий и жилых кварталов ж.р. Гидростроитель |
| 1.7 | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных/ законченных работ, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ. |
| 2 | Требования к работам |  |
| 2.1 | Описание работ. Технические требования | 1 этап: Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации. 2 этап: Поставка материалов, принятых в разработанной проектной и рабочей документации. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком поставляемые материалы. 3 этап: Выполнение строительно-монтажных работ согласно разработанной проектной и рабочей документации. 4 этап: Выполнение пусконаладочных работ (проверка корректности работы программного обеспечения, проведение обучения персонала, эксплутирующего новую котельную. 5 этап: Предоставление всей исполнительной документации, сертификации. Работы выполнить по этапам в сроки, указанные в п. 2.2 ТЗ. Все технические решения, материалы, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. |
| 2.2 | Срок выполнения работ | С даты заключения договора по 25.12.2028. |
| 2.3 | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Получить технические условия на подключение: - к трубопроводу газоснабжения (магистральный газопровод высокого давления 2 категории, давление газа в котором от 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2); - к сетям водоотведения и водоснабжения (магистральный водовод); - к электрическим сетям (по второй категории надежности), в 200 м от места строительства котельной расположена городская подстанция 110 кВ. - к тепловым сетям - к сетям связи |
| 2.4 | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик должен до начала выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации выполнить в необходимом объёме визуальный осмотр участка строительства, провести геологические и геодезические изыскания, обмеры, обследования, сбор необходимой информации. 2. До начала выполнения строительно-монтажных работ Заказчик должен передать, а Подрядчик принять по акту приема-передачи строительную площадку. 3. Подрядчик должен до начала выполнения строительно-монтажных работ обеспечить поставку ТМЦ в необходимом количестве с предоставлением документов, согласно п.2.7. 4. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения строительно-монтажных работ обязан согласовать с заказчиком проект производства работ, линейный график. 5. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 6. Подрядчик за 10 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 7. До начала строительно-монтажных работ на наружных инженерных сетях подрядчик обязан: - подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности. - получить акт-допуск у заказчика на производство работ. 8. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
| 2.5 | Технические данные по новой водогрейной газовой котельной | - Тепловая мощность котельной – 100 МВт (единичная мощность котла не менее 10 МВт и не более 30 МВт). Количество котлов определяется поставщиком. - Основное топливо – природный (трубопроводный) газ Аварийное топливо – дизель Резервное топливо – дизель - Тип дизельного резервуара – подземный. Предусмотреть схему наполнения и опорожнения резервуара. - Категория надежности по теплоснабжению потребителей -II - Режим работы котельной – круглосуточный, круглогодичный. - Размещение котельной – отдельностоящее здание (каркасная или блочно-модульная – определяется поставщиком) - Дымовая труба - высоту и количество труб определить проектом. Дополнительно учесть лестницы, площадки обслуживания, светоограждение. - Уровень автоматизации – с обслуживающим персоналом (операторы котельной, инженеры КИП, электрики) - Тип узла учёта газа – коммерческий - Схема подключения к тепловой сети – независимая, независимый котловой и сетевой контуры - Давление тепловой сети – 1,6 Мпа - Температурный график – 135/70°С – сетевой контур - Расчётные тепловые нагрузки: а) Отопительный период: Отопление – 53,35 Гкал/ч Вентиляция – 3,3 Гкал/ч ГВСср. открыт.схема– 16,8 Гкал/ч Технология – 0 Гкал/ч б) летний период: Отопление – 0 Гкал/ч Вентиляция – 0 Гкал/ч ГВСср. открыт.схема– 16,8 Гкал/ч Технология – 0 Гкал/ч - Особые условия – все расчётные нагрузки одним контуром - Дополнительные опции: - Склад аварийного топлива – требуется - Объем склада аварийного топлива – 500 м3 - Аварийное электроснабжение (дизельгенератор) – не требуется. - Водоподготовка – требуется (источник водоснабжения – городской водопровод). - Баки-аккумуляторы – 2 шт. по 3 тыс.м3 16. Обязательно указать состав оборудования |
| 2.6 | Производственно-технологическая структура и состав котельной | Предусмотреть деаэрационное, насосное оборудование, водоподготовительную установку, электросетевое хозяйство, вспомогательные помещения, ограждение территории, освещение и т.п., согласно типовым решениям. Обязательно учесть требования к антитеррористической защищенности. |
| 2.7 | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется |
| 2.8 | Технический контроль и техническая отчетность | 1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику смонтированные узлы, входящее в состав объекта, для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. 3. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику техническую/ исполнительную документацию в объеме в соответствии с приложением №1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 344/пр от 16 мая 2023 г. о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе в формате pdf. 4. Согласованный пакет технической/ исполнительной документации, в том числе на сварочные работы, предоставляется заказчику не позднее чем за 2 календарных дня до окончания монтажа и начала работы приемочной комиссии, для оценки технического состояния узлов и оборудования. |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются материалами подрядчика. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены паспорта и сертификаты. |
| 2.9 | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов Заказчика, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика». |
| 2.10 | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п.п. 2.1 и 2.9 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ/ акта о приеме-сдаче объектов нового строительства основных средств, составленный по форме ОС-3; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации. |
| 2.11 | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Права на разработанную Подрядчиком проектную и рабочую документацию полностью переходят Заказчику. |
| 2.12 | Состав стоимости | В коммерческом предложении разделить затраты и представить в виде следующей таблицы Мероприятия; Стоимость, млн. руб. ПИР. Котельная (ТМЦ). Склад топлива. Доставка до Братска. СМР – Котельная + дымовые трубы. СМР – планировка, фундаменты, благоустройство. СМР – инженерные коммуникации в границах участка. ПНР. Обучение. Непредвиденные. Итого:. |
| 3 | Требования к подрядчику |  |
| 3.1 | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Определяется на стадии проектирования. |
| 3.2 | Дополнительные требования к подрядной организации | - При привлечении субподрядной организации необходимо приложение договора и подтверждение наличия у субподрядной организации, необходимых лицензий и разрешений в соответствии с требованиями п. 3.1 (наличие необходимых лицензий). настоящего ТЗ |
| 3.3 | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации: - Предлагаемая цена договора, - Сроки производства работ. |
| 3.4 | Гарантийный срок | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами: - Акта о приеме-сдаче объектов нового строительства основных средств, составленный по форме ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. № 7, на весь объем работ по ТЗ. |

Приложение № 1: Граница проектирования (участки расположения котельной №1 или №2) с точками подключения к инженерным коммуникациям.

Заместитель директора филиала-

Технический директор ТИиТС							_______________В.И. Минченко

Начальник ПТО-ТИ									_______________И.А. Герасимов

Начальник ОКС                                  						_______________С.Н. Костоглодов