## ПСК,ПКПП,перепуск трубы к-6
"Согласовано" | [7 empty] | "Утверждаю"
Заместитель директора филиала-
Технический директор ТЭЦ-9
___________ А.В. Нелюбов
действующий нга основании доверенности № 410 от 12.10.2022
Ведомость объема работ № 1
Инв.№ 9141006 Котельный агрегат № 6. Техническое перевооружение. Демонтаж ПСК, ППП,КПП 1-3 ступени, пароперепускных труб, трубопровод продувки пароперегревателя.
Объект: Котельный агрегат N 6 инв.№ ИЭб 9141006
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях
|  |  |  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом,утиль, мусор) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж ПСК.
1 | Демонтаж коллектора с опорами, подвесками и реперами(паросборная камера) | т | 3.685 | камера паросборная (коллектор) ф325 | тн/шт | 3,685/1 | лом | Пропан | кг | 50 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.1 | подрядчик
2 | Демонтаж задвижек высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-200мм | шт. | 2 | Зад-ка Ду 200 Ру13,7 с эл.приводом | шт | 2 | лом | Пропан | кг | 50 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.1
8 | Демонтаж вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм | шт. | 2 | Вентиль Ду 20 Ру 13,7 | шт | 2 | лом
11 | Демонтаж отдельных элементов поверхностей нагрева: "утки", , масса элемента или детали до 20 кг. Байпас ГПЗ 1А,Б | шт. | 2 | труба ф 32 12х1мф | тн | 0.019 | демонт
12 | Демонтаж лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т | т | 0.63 | м/к лестниц и площадок | тн | 0.63 | демонт | Пропан | кг | 20 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.04
14 | Демонтаж клапанов импульсных на параметры: 10 МПа, 540°С; 14 МПа, 570°С; 25,5 МПа, 565°С; 4,1 МПа, 570°С, диаметр условного прохода 20 мм | шт. | 3 | Клапаны импульсные, диаметр условного прохода:20 мм | шт | 3 | лом | Пропан | кг | 20 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.04
17 | Разборка фланцевого соединения диаметр тр-да 60 мм. Термопары ПСК | фланцевое соединение | 4 | Прокладка медная | шт | 4 | демонт
18 | Демонтаж клапанов предохранительных главных высокого давления, пропускная способность от 120 до 160 т/ч | шт. | 3 | Клапаны предохранительные главные высокого давления, пропускная способность от 120 до 160 т/ч | шт | 3 | лом | Пропан | кг | 20 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.04
21 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | тн | 3.685 |  |  |  |  | Пропан | кг | 20 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.04
23 | Погрузка, перевозка до 3 км, разгрузка (металлолом) | тн | 6.189
Раздел 2. Демонтаж трубопровода продувки пароперегревателя.
28 | Демонтаж гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб 133 мм и толщине стенки:17 мм | тн | 0.046 | гиб ф 133х17 12Х1МФ | тн | 0.046 | лом
[8 empty] | Пропан | кг | 20 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.04
29 | Демонтаж гибов трубопроводов длиной свыше 1,5 до 3м, при диаметре труб 133 мм и толщине стенки:17 мм | тн | 0.286 | гиб ф 133х17 12Х1МФ | тн | 0.286 | лом
[8 empty] | Пропан | кг | 40 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.08
31 | Демонтаж прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 133 мм и толщине стенки:свыше 17мм | тн | 0.024 | труба ф 133х17 12Х1МФ | тн | 0.024 | лом
[8 empty] | Пропан | кг | 20 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.04
32 | Демонтаж тройников, диаметр труб:133 мм | тн | 0.021 | тройник равнопроходной ф 133х17 12Х1МФ | тн | 0.021 | лом
[8 empty] | Пропан | кг | 20 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.04
33 | Демонтаж неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: 133 мм | шт. | 3 | Опора скользящая | шт | 3 | демонт
[8 empty] | Пропан | кг | 10 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.02
34 | Демонтаж задвижек высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-100мм | шт. | 2 | Зад-ка Ду 100 Ру13,7 с эл.приводом | шт | 2 | лом | Пропан | кг | 20 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.04
39 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | тн | 0.377 |  |  |  |  | Пропан | кг | 20 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.04
41 | Погрузка, перевозка до 3 км, разгрузка (металлолом) | тн | 0.897
Раздел 3. Демонтаж пароперепускных труб от КПП 3 ступени в ПСК.
45 | Демонтаж гибов трубопроводов длиной свыше 3 до 6м, при диаметре труб свыше 108 до 133 мм и толщине стенки:17 мм | тн | 6.5714 | гиб ф 133х17 12Х1МФ | тн | 6.5714 | лом
[8 empty] | Пропан | кг | 100 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.2
51 | Демонтаж прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб 16 мм и толщине стенки: 3мм | тн | 0.02 | труба ф 16х2,5 12Х1МФ | тн | 0.02 | лом
[8 empty] | Пропан | кг | 10 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.02
52 | Демонтаж тройников, диаметр труб:до 16 мм | шт. | 12 | тройник равнопроходной ф 16х3 12Х1МФ | шт | 12 | лом
54 | Демонтаж вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-10мм | шт. | 4
57 | Погрузка, перевозка до 3 км, разгрузка (металлолом) | тн | 6.593
58 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | тн | 6.59 |  |  |  |  | Пропан | кг | 50 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.1
Раздел 4. Демонтаж потолочного пароперегревателя.
63 | Демонтаж пароперегревателей, диаметр труб 38 мм: конвективных горизонтального исполнения | т | 7.004 | труба ф 38х4 | т | 7.004 | лом | кислород | т | 0.4 | подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 200 | подрядчик
64 | Демонтаж пароперегревателей, диаметр труб 38 мм: конвективных вертикального исполнения. Пакеты ППП | т | 20.706 | Пакеты ППП | т | 20.706 | лом
[8 empty] | кислород | т | 0.4 | подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 100 | подрядчик
66 | Демонтаж отдельных элементов поверхностей нагрева:масса элемента или детали до 1кг. Опора, стойка, деталь дистанционирования или крепления, групповая скользящая опора, подвеска, | шт. | 1740 | Лист толщ 6 мм | тн | 0.543 | лом | кислород | т | 0.05 | подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 25 | подрядчик
67 | Демонтаж отдельных элементов поверхностей нагрева:масса элемента или детали свыше 10кг. Опора, стойка, деталь дистанционирования или крепления, групповая скользящая опора, подвеска, | шт. | 36 | балка | тн | 0.504 | лом | кислород | т | 0.05 | подрядчик
|  |  |  | Подвеска | шт | 24 | демонт | Пропан | кг | 25 | подрядчик
68 | Демонтаж отдельных элементов поверхностей нагрева:масса элемента или детали свыше 1 до 3кг. Опора, стойка, деталь дистанционирования или крепления, групповая скользящая опора, подвеска, | шт. | 12 | Подвеска | шт | 12 | демонт
69 | Демонтаж кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т (шапка котла) | т | 1.478 | труба ф 32*5 | тн | 1.478 | демонт | кислород | т | 0.1 | подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 15 | подрядчик
71 | Демонтаж листов наружной обшивы котла. От ШПП до малого потолка. 134,6 м2 | тн | 1.481 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 2 мм | тн | 1.481 | лом | Пропан | кг | 50 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.1 | подрядчик
74 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | тн | 30.238 |  |  |  |  | Пропан | кг | 100 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.2
76 | Погрузка, перевозка до 3 км, разгрузка (металлолом) | тн | 30.238
Раздел 5. Демонтаж пароперепускных труб от КПП 1-3 ступени.
79 | Демонтаж гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб свыше 108 до 133 мм и толщине стенки:13;17 мм | тн | 1.7214 | гиб ф 133х17 12Х1МФ | тн | 0.96 | лом | Пропан | кг | 50 | подрядчик
|  |  |  | гиб ф 133х13 12Х1МФ | тн | 0.7614 | лом | кислород | тн | 0.1
83 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | тн | 1.7214 |  |  |  |  | Пропан | кг | 50 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.1
85 | Погрузка, перевозка до 3 км, разгрузка (металлолом) | тн | 1.7214
Раздел 6. Демонтаж КПП 1 ступени.
89 | Демонтаж пароперегревателей, диаметр труб до 38 мм: конвективных вертикального исполнения | т | 48.78 | Пакеты КПП | шт | 174 | лом
[8 empty] | Пропан | кг | 250 | подрядчик
[8 empty] | кислород | м3 | 715 | подрядчик
90 | Демонтаж коллектора (конденсатора) с опорами, подвесками и реперами (входные и выходные коллектора КПП 1 ступени). ф 273х26; ф 325х40. | т | 7.248 | Входная камера КПП 1 ступени ф 273х24 | т/шт | 2,696/6 | лом | Кислород технический жидкий | м3 | 71.5 | подрядчик
|  |  |  | Выходная камера КПП 1 ступени ф 325х40 | т/шт | 4,552/6 | лом | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 25 | подрядчик
103 | Демонтаж кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т (боковые стенки КПП с полками). КПП 1-3 ступени и петля ППП. Длина 4500 мм. | т | 0.776 | Лист 8 мм | тн | 0.776 | лом | Кислород | м3 | 14.3 | подрядчик
|  |  |  | Лист 6 мм |  |  |  | Пропан | кг | 5
Лист 10 мм
108 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т (лестница отм 30-32) | т | 1 | Лестницы и площадки | тн | 1 | демонт | Лестницы и площадки | тн | 1 | демонт
[8 empty] | Кислород жидкий | м3 | 57.2 | подрядчик
[8 empty] | Пропан в газовозах | кг | 20 | подрядчик
[8 empty] | Электроды МР 3 ф 4 мм | кг | 10 | подрядчик
113 | Демонтаж кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т. Короб для термоконтроля на 3-х ступенях КПП. | тн | 0.528 |  |  |  |  | Пропан в газовозах | кг | 5 | подрядчик
[8 empty] | Кислород жидкий | м3 | 14.3 | подрядчик
[8 empty] | Электрод ЦЛ-39 | кг | 5 | подрядчик
[8 empty] | Короб | тн | 0.528 | демонт
114 | Разборка фланцевого соединения диаметр тр-да 57 мм. Термопары КПП. Ф50. | фланцевое соединение | 2 | Прокладка медная | шт | 2 | демонт
|  |  |  | Термопара | шт | 2 | демонт
115 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | тн | 62.238 |  |  |  |  | Пропан | кг | 50 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.1
117 | Погрузка, перевозка до 3 км, разгрузка (металлолом) | тн | 62.238
Раздел 7. Замена КПП 2 ступени.
124 | Демонтаж пароперегревателя с опрами и подвесками, поставляеммы блоками, котлов работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч, давлением 13,8 Мпа. (Контроль металла входит в стоимость работ по замене параперегревателя поставляемым блоками). | т | 50.822 | К-450120 Пароперегреватель. Блок III ст. | тн | 8.343 | лом
|  |  |  | К-450121 Пароперегреватель. Блок III ст. | тн | 8.197 | лом | Пропан в газовозах | кг | 250 | подрядчик
|  |  |  | К-450122 Пароперегреватель. Блок III ст. | тн | 8.214 | лом | Кислород жидкий | м3 | 656 | подрядчик
|  |  |  | К-450123 Пароперегреватель. Блок III ст. | тн | 8.651 | лом
|  |  |  | К-450124 Пароперегреватель. Блок III ст. | тн | 8.637 | лом
|  |  |  | К-450125 Пароперегреватель. Блок III ст. | тн | 8.78 | лом
|  |  |  | Подвеска | шт | 18 | демонт
134 | Разборка фланцевого соединения диаметр тр-да 57 мм. Термопары КПП. Ф50. | фланцевое соединение | 4 | Прокладка медная | шт | 4 | демонт
|  |  |  | Термопара | шт | 4 | демонт
135 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | тн | 50.822 |  |  |  |  | Пропан | кг | 50 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.1
137 | Погрузка, перевозка до 3 км, разгрузка (металлолом) | тн | 50.822
138 | Демонтаж кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (временные металоконструкции согласно ППР). Изготовлены для Замены КПП 1 ст и применяются также в КПП2,3 ступенях. | тн | 5.434 |  |  |  |  | Пропан | кг | 50 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.1
Раздел 8. Демонтаж пароохладителей КПП 2 ступени.
139 | Снятие коллектора (конденсатора) с опорами, подвесками и реперами (входные и выходные коллектора КПП 1 ступени). ф 273х26; ф 325х40. | т | 5.092 | Промежуточный п/охладитель ф 325х40 | т/шт | 2,47/1 | лом | Кислород технический жидкий | м3 | 71.5 | подрядчик
|  |  |  | Выходной п/охладитель ф 325х40 | т/шт | 2,622/1 | лом | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 25 | подрядчик
|  |  |  | Подвеска | шт | 12 | демонт
144 | Разборка фланцевого соединения диаметр тр-да 57 мм. Термопары КПП. Ф50. | фланцевое соединение | 4 | Прокладка медная | шт | 4 | демонт
|  |  |  | Термопара | шт | 4 | демонт
145 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | тн | 5.092 |  |  |  |  | Пропан | кг | 50 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.1
147 | Погрузка, перевозка до 3 км, разгрузка (металлолом) | тн | 5.092
Раздел 9. Демонтаж КПП 3 ступени.
152 | Демонтаж пароперегревателя с опрами и подвесками, поставляеммы блоками, котлов работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч, давлением 13,8 Мпа. (Контроль металла входит в стоимость работ по замене параперегревателя поставляемым блоками). | т | 46.824 | блок К-450165 | тн | 7.884 | лом
|  |  |  | блок К-450175 | тн | 7.734 | лом | Пропан в газовозах | кг | 250 | подрядчик
|  |  |  | блок К-450177 | тн | 7.774 | лом | Кислород жидкий | м3 | 656 | подрядчик
|  |  |  | блок К-450177 | тн | 7.774 | лом
|  |  |  | блок К-450179 | тн | 7.774 | лом
|  |  |  | блок К-450181 | тн | 7.884 | лом
|  |  |  | Подвеска | шт | 18 | демонт
159 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | тн | 46.824 |  |  |  |  | Пропан | кг | 50 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.1
161 | Погрузка, перевозка до 3 км, разгрузка (металлолом) | тн | 46.824
162 | Демонтаж кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (временные металоконструкции согласно ППР). Изготовлены для Замены КПП 1 ст и применяются также в КПП2,3 ступенях. | тн | 5.434 | временные металоконструкции согласно ППР | тн | 5.434 | лом | Пропан | кг | 50 | подрядчик
[8 empty] | кислород | тн | 0.1
Условия работы : ВУТ-12 %
Визы тех служб
Начальник КЦ _______________________ С.М. Барахтенко
Ведущий инженер КЦ______________ Е.В. Рябцовский

## Леса
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-9
___________ А.В. Нелюбов
действующий на основании
доверенности №410 от 12.10.2022
Ведомость объемов работ №2
Инв.№ 9141006 Котельный агрегат № 6. Техническое перевооружение. Замена ПСК, ППП,КПП 1-3 ступени, пароперепускных труб, трубопровод продувки пароперегревателя. Устройство и разборка лесов.
(категория ремонта)
Объект:
| Котельный агрегат N 6 |  | Инв № ИЭ9141006
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях
|  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1.T9C16HAE00AC010KC01 Котельный агрегат №6 инв №ИЭ9141006.
1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. Над ВЭК для защиты от падения мусора при ремонте обмуровки потолка. Горизонтальная проекция лесов. | т/горизонт.м2 | 1,1/55,16 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м3 | 0.0044128 | Подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.015996 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м2 | 3.0338 | Подрядчик
2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. Трап + забор КПП 1 ступ - фестоны. Горизонтальная проекция лесов. | т/горизонт.м2 | 0,767/38,36 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м3 | 0.0030688 | Подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.011124 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м2 | 2.1098 | Подрядчик
3 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. КПП 1 ступ - фестоны. Высота вертикальной проекции лесов- 6 метров. | т/вертик.м2 | 1,679/84 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м3 | 0.00756 | Подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.0294 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м2 | 2.856 | Подрядчик
4 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. Трап КПП 1 ступ - КПП 2 ступ. Горизонтальная проекция лесов. | т/горизонт.м2 | 0,188/9,38 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м3 | 0.0007504 | Подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.0027202 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м2 | 0.5159 | Подрядчик
5 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. КПП 1 ступ - КПП 2 ступ. Высота вертикальной проекции лесов- 6 метров. | т/вертик.м2 | 1,679/84 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м3 | 0.00756 | Подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.0294 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м2 | 2.856 | Подрядчик
6 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. Трап КПП 2 ступ - КПП 3 ступ. Горизонтальная проекция лесов. | т/горизонт.м2 | 0,166/8,26 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м3 | 0.0006608 | Подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.0023954 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м2 | 0.4543 | Подрядчик
7 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. КПП 2 ступ - КПП 3 ступ. Высота вертикальной проекции лесов- 4 метров. | т/вертик.м2 | 1,048/56 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м3 | 0.00504 | Подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.0196 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м2 | 1.904 | Подрядчик
8 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. КПП 3 ступ - ППП. Высота вертикальной проекции лесов- 4 метров. | т/вертик.м2 | 1,048/56 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м3 | 0.00504 | Подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.0196 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м2 | 1.904 | Подрядчик
9 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. ППП над ВЭК. Высота вертикальной проекции лесов- 4 метров. | т/вертик.м2 | 1,048/56 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м3 | 0.00504 | Подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.0196 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м2 | 1.904 | Подрядчик
10 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. Сбоку к/а по ППР с двух сторон. Высота вертикальной проекции лесов- 2 метра. | т/вертик.м2 | 3,669/60 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м3 | 0.0054 | Подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0.021 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила (из лесоматериала 2 сорта по ГОСТ 8486-86) | м2 | 2.04 | Подрядчик
| Условия производства работ - вредность 12% |  |  | Заказчик: | Начальник КЦ _________________________________ |  |  |  | Барахтенко С.М.
[5 empty] | Ведущий инженер КЦ________________________________ |  |  |  | Рябцовский Е.В.

## Обмуровка
СОГЛАСОВАНО: | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала -
технический директор ТЭЦ-9
_______________А.В. Нелюбов
Ведомость объёмов работ №
Инв.№ 9141006 Котельный агрегат № 6. Техническое перевооружение. Замена ПСК, ППП,КПП 1-3 ступени, пароперепускных труб, трубопровод продувки пароперегревателя. Разборка обмуровки.
Объект: инв. № ИЭ9141006 Котельный агрегат N 6.
№ п/п | Наименование работ | tº теплоносителя | Диаметр / мм | Длина / м | Конструкция теплоизо-ляции | Покрывной слой | Толщина изо-ляции / мм | Объем работ |  | Нормы расхода |  | Необходимые материалы
[8 empty] | м² | м³ | Обоснование | Расход / Попр. коэфф. к раст-вору | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Котельный агрегат N 6 инв. № ИЭ9141006
1 | потолочное перекрытие в районе КПП и над ВЭК отметки 32.0 ряд Г-Д оси 35-39
| Снятие металлической сетки: разборка обмуровки |  |  |  |  | Сетка метал. |  | 140 | 3
| Проходы труб через обмуровку конвективных и ширмовых пароперегревателей из бетона огнеупорного: разборка обмуровки | 1500 | плоскость |  | Обмуровка | Бетон огнеупорный | 60 | 140 | 8.4
| 14*10 | [7 empty] | 8.4
8.4
| Проходы труб через обмуровку потолка из бетона теплоизоляционного: разборка обмуровки | 1500 | плоскость |  | Обмуровка | Бетон т/изоляцион. | 240 | 140 | 33.6
33.6
33.6
| Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): разборка обмуровки, вертикальная пов-ть |  |  |  |  | Асбоцементная штукатурка | 15 | 140
140
2 | вертикальные стены в районе КПП отметки 24.0-32.0 ряд Г-Д оси 35-39 | [13 empty] | Подрядчик
| Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки | 250 | плоскость |  | Обмуровка | Кирпич шамотный | 230 | 48 | 11.04
| 8*3 | [7 empty] | 11.04
| Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): разборка обмуровки |  |  |  |  | Асбоцементная штукатурка | 15 | 48
48
3 | наклонный щит отметки 24.0-27.0 ряд Г-Д оси 35-39
| Снятие металлической сетки: разборка обмуровки |  |  |  |  | Сетка метал. |  | 70 | 4.2
| Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: разборка обмуровки | 1500 | плоскость |  | Обмуровка | Бетон огнеупорный | 60 | 70 | 4.2
| 4*14 | [7 empty] | 4.2
4.2
| Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки | 1500 | плоскость |  | Обмуровка | Кирпич шамотный | 65 | 70 | 4.55
4.55
Условия выполнения работ: вредность - 16% ( К-1,034)
[6 empty] | Начальник КЦ | [5 empty] | С.М. Барахтенко
[6 empty] | Вед инженер КЦ | [5 empty] | Е.В.Рябцовский

## Изоляция
СОГЛАСОВАНО: | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала -
технический директор ТЭЦ-9
_______________А.В. Нелюбов
Ведомость объёмов работ №
Ремонт тепловой изоляции котлоагрегата ст.№ 6.
| Объект: | Котельный агрегат N 6 инв. № ИЭ9141006
№ п/п | Наименование работ | tº теплоносителя | Диаметр / мм | Длина / м | Конструкция теплоизо-ляции | Покрывной слой | Толщина изо-ляции / мм | Объем работ |  | Нормы расхода |  | Необходимые материалы
[8 empty] | м² | м³ | Обоснование | Расход / Попр. коэфф. к раст-вору | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Котельный агрегат N 6 инв. № ИЭ9141006
1 | каркас шапки в районе КПП отметки 32.0 ряд Г-Д оси 35-39
| разборка тепловой изоляции на каркасе шапки | 430 | плоскость |  | маты м/в | Асбоцементная штукатурка | 200 | 111 | 22.2
1,5*14+5*2*2+5*14
2 | ПСК отметки 36.0 ряд Г-Д оси 35-39
| разборка тепловой изоляции маты МКРВ 1-ый слой | 560 | 325 | 14 | маты МКРВ-200 |  | 90 |  | 1.64
| Ремонт тепловой изоляции 2-ой слой | 560 | 325 | 14 | маты м/в | Асбоцементная штукатурка | 130 | 33.6 | 2.6
3 | пароперепускные трубы КПП 3 ст в ПСК, продувка ПСК отметка 36.0 ряд Г-Д оси 35-39
| разборка тепловой изоляции маты МКРВ 1-ый слой | 560 | 133 | 120 | маты МКРВ-200 |  | 90 |  | 7.56
| разборка тепловой изоляции 2-ой слой | 560 | 133 | 120 | маты м/в | Асбоцементная штукатурка | 130 | 215.9 | 12.88
4 | арматура острого пара отметка 36.0 ряд Г-Д оси 35-39. ГПЗ1А,Б; 6ППП1,2
| разборка тепловой изоляции маты МКРВ 1-ый слой | 560 | плоскость |  | маты МКРВ-200 |  | 90 | 5 | 0.45
| разборка тепловой изоляции 2-ой слой | 560 | плоскость |  | маты м/в | Асбоцементная штукатурка | 130 | 5 | 0.65
5 | трубопроводы острого пара отметка 36.0 ряд Г-Д оси 35-39. За ГПЗ1А,Б
| разборка тепловой изоляции маты МКРВ 1-ый слой | 560 | 273 | 4 | маты МКРВ-200 |  | 90 |  | 0.41
| Ремонт тепловой изоляции 2-ой слой | 560 | 273 | 4 | маты м/в | Асбоцементная штукатурка | 130 | 9 | 0.66
6 | наклонный щит отметки 24.0-27.0 ряд Г-Д оси 35-39
| разборка тепловой изоляции | 1500 | плоскость |  | маты м/в |  | 200 | 70 | 14
4*14
Условия выполнения работ: вредность - 16% ( К-1,034)
[6 empty] | Начальник КЦ | [5 empty] | С.М. Барахтенко
[6 empty] | Вед инженер КЦ | [5 empty] | Е.В. Рябцовский