Приложение

Задание

Техническое обслуживание системы охранной периметральной

сигнализации комплекса Ондской ГЭС

(Перечень оказываемых услуг при проведении ТО системы охранной периметральной

сигнализации

(инв. № ЕТЭ000000044 «Система охранной периметральной

Сигнализации комплекса Ондской ГЭС»)

I. Общие требования.

- Требования к месту выполнения услуг:

Республика Карелия, Сегежский район, п. Каменный Бор, Ондская ГЭС.

Требования к срокам выполнения услуг:

Начало:	01 января 2024 г.

Окончание:	31 декабря 2025 г.

II.    Цель выполнения услуги:

Текущая настройка системы; оказание технической помощи по вопросам, касающимся эксплуатации системы периметральной сигнализации, выдачу технических рекомендаций по совершенствованию системы и её эксплуатации. ТО не включает в себя услуги по ремонту системы периметральной

сигнализации, связанные с установкой дополнительного оборудования или замену отказавшего оборудования.

Техническое обслуживание

- Компьютеры, мониторы, коммутаторы, радиомаршрутизаторы (пункты - 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 Списка оборудования):

Выполняется ежемесячно:

• проверка надежности установки и крепления оборудования;

• удаление загрязнений с поверхности оборудования (пыль, грязь, влага).

• проверка исправности узлов управления;

• контроль исправности элементов оповещения и индикации;

• проверка исправности и соответствия номинала предохранителей;

• контроль наличия защитных крышек на соединительных колодках, печатей или пломб на них;

• проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках;

• чистка вентиляторов охлаждения;

• проверка работоспособности оборудования при питании от сети переменного тока и резервного источника питания;

Выполняется 1 раз в 3 месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь):

• Контроль правильности настроек установленного программного обеспечения и запрограммированных режимов услуги.

• Проверка и, при необходимости, установка обновления программного обеспечения.

• Проверка тока потребления оборудования.

- Приемо-контрольные приборы, пульты управления и контроля, повторители интерфейсов, контроллеры, адресные расширители, преобразователи интерфейсов, блоки разветвительно-изолирующие и сигнально-пусковые, блоки защиты линии (пункты 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23 Списка оборудования):

Выполняется ежемесячно:

• внешний осмотр на предмет наличия пломб, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д. и устранение недостатков;

• проверка приёмо-контрольных приборов, пультов управления и контроля, повторителей интерфейсов, контроллеров, адресных расширителей, преобразователей интерфейсов, блоков разветвительно-изолирующих и сигнально-пусковых, блоков защиты линии на работоспособность, согласно инструкциям производителей;

• проверка постановки/снятия извещателей и разделов периметральной сигнализации, доставки дополнительных сообщений на пульты и АРМы;

• проверка памяти тревог по зонам и индикации устройства управления;

• осмотр места прокладки силовых кабелей, шлейфов сигнализации и кабелей управления на наличие механических повреждений;

• проверка качества соединении в коробках;

• очистка от пыли грязи, проверка прочности креплений соединений;

Выполняется 1 раз в 3 месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь):

• Проверка и, при необходимости, установка обновления программного обеспечения.

• Контроль тока потребления и поступающего напряжения на входных клеммах оборудования.

- Извещатели (инфракрасные, магнитно-контактные), оповещатели (звуковой, охранно-пожарный), антенны уличные (пункты 16, 17, 18, 21, 22, 24 Списка оборудования):

Выполняется ежемесячно:

• внешний осмотр на предмет наличия пломб, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д. и устранение недостатков;

• проверка срабатывания звуковых оповещателей и инфракрасных извещателей, при необходмости юстировка 3-х лучевых извещателей;

Выполняется 1 раз в 3 месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь):

• проверка срабатывания звуковых оповещателей и инфракрасных извещателей во всех режимах;

• при необходимости провести внешнюю очистку извещетелей от грязи и обработать составом, препятствующим образованию наледи и инея;

- Источники бесперебойного (резервного) питания (пункты 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Списка оборудования):

Выполняется ежемесячно:

• проверка надежности установки источника питания;

• удаление загрязнений с поверхности источника питания (пыль, грязь, влага);

• проверка исправности узлов управления и индикации;

• проверка исправности и соответствия номинала предохранителя;

• контроль наличия защитных крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них, включая корпус источника питания;

• проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках;

• чистка вентиляторов охлаждения;

• контроль величин выходного напряжения, тока;

• проверка сохранения работоспособности блока питания при автоматическом переходе на резервное питание и обратно;

Выполняется 1 раз в 3 месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь):

• проверка величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки.

5. Проверки работоспособности системы периметральной сигнализации в комплексе.

Список оборудования системы периметральной

cигнализации подлежащего техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование установок |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК IRU Office 312 MT PG G5400 (3,7)/8Gb/1Tb 7,2k/UHDG 610/400W с ПО Windows 10, ПО «Центральный сервер ОРИОН ПРО», ПО «АБД ОРИОН ПРО», ПО «ОЗ ОРИОН ПРО исп.127». |  | шт. | 1 |  |
| 2 | ПК IRU Office 312 MT PG G5400 (3,7)/8Gb/1Tb 7,2k/UHDG 610/400W с ПО Windows 10, ПО «Монитор ОРИОН ПРО». |  | шт. | 2 |  |
| 3 | Монитор 23,8 1920х1080, VGA, HDMI, 5 ms, IPS с колонками |  | шт. | 2 |  |
| 4 | Монитор BBK 32LEM-1058/T2C |  | шт. | 1 |  |
| 5 | Комплект проводной клавиатура+оптическая мышь 1000 dpi, USB |  | шт. | 3 |  |
| 6 | Коммутатор D-link DGS-1100-10/ME, 8 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 2 uplink/стек, SFP(до 10/100/1000 Мбит/с. |  |  | 2 |  |
| 7 | Радиомаршрутизатор 5 ГГц (ас), 25 дБм, MIMO 2x2, 1х 1G Ethernet, MicroTik SXTsq5ac |  | шт. | 2 |  |
| 8 | Пульт контроля и управления C2000M |  | шт | 1 |  |
| 9 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ |  | шт. | 4 |  |
| 10 | Повторитель интерфейсов RS-485 с гальванической развязкой С2000ПИ |  | шт. | 4 |  |
| 11 | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И |  | шт. | 7 |  |
| 12 | Адресный расширитель С200-АР исп.02 |  | шт. | 134 |  |
| 13 | Преобразователь интерфейсов С2000-USB |  | шт. | 1 |  |
| 14 | Радиоповторитель интерфейса С2000-РПИ |  | шт. | 2 |  |
| 15 | Антенна наружная, всенаправленная, 9 dBi, CRC9 Digma BIO-G523 |  | шт. | 2 |  |
| 16 | Извещатель пассивный инфракрасный уличный, зона обнаружения – «коридорная» 70х3м, 12В ИД-70, Полисервис |  | шт. | 137 |  |
| 17 | Извещатель пассивный инфракрасный уличный, зона обнаружения – «коридорная» 100х3м, 12В ИД2-100, Полисервис |  | шт. | 6 |  |
| 18 | Извещатель инфракрасный активный, 3-х лучевой, 250м, мультиканальный, ST-SA253BD-MC, Smartec |  | шт. | 29 |  |
| 19 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ |  | шт. | 2 |  |
| 20 | Блок защиты линии |  | шт. | 14 |  |
| 21 | Магнитно-контактный извещатель, адресный С2000-СМК «Эстет» |  | шт. | 160 |  |
| 22 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Свирель-2 исп.03 |  | шт. | 3 |  |
| 23 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 |  | шт. | 2 |  |
| 24 | Оповещатель звуковой уличный (сирена двухтональная) 702 (Ademco) |  | шт. | 4 |  |
| 25 | Источник бесперебойного питания 900Вт 1500ВА Back Basic 1500 Euro |  | шт. | 3 |  |
| 26 | Источник бесперебойного питания SMS 1000I-2U APC Smart-UPS C 1000 BA |  | шт. | 2 |  |
| 27 | Источник бесперебойного питания, SKAT-RPLS, 48DC-10 исп.5 |  | шт. | 5 |  |
| 28 | Источник бесперебойного питания, РИП-12 исп.54(РИП-12-2/7П2-Р-RS) |  | шт. | 1 |  |
| 29 | Преобразователь напряжения PN-12-1,5 исп.5 |  | шт. | 81 |  |
| 30 | Шкаф с резервированным источником питания ШПС-24 |  | шт. | 2 |  |
| 31 | Шкаф металлический уличный утепленный с автоматикой управления климатом СКАТ ШТ-8630 |  | шт. | 3 |  |
| 32 | Аккумуляторная батарея «Delta» DTM 12100 (12B 100Ач) |  | шт. | 8 |  |
| 33 | Аккумуляторная батарея «Delta» DTM 1240 (12B 40Ач) |  | шт. | 8 |  |
| 34 | Аккумуляторная батарея «Delta» DTM 1226 (12B 26Ач) |  | шт. | 4 |  |
| 35 | Аккумуляторная батарея «Delta» DTM 1217 (12B 17Ач) |  | шт. | 4 |  |
| 36 | Аккумуляторная батарея «Delta» DTM 1207 (12B 7Ач) |  | шт. | 1 |  |