## СЗ № 7 2024 Йотамастик 87 Ал
[5 empty] | Приложение №1 к договору № от 2017 г |  |  |  | Утверждаю:
главный инженер Усть-Илимской ГЭС
_________________С.В. Крапицкий
"___"_______________ 2024 г.
Ведомость объемов работ №1
Ремонт сегментного затвора (48ЛЭ/1), №7 водосливной части плотины с заменой уплотнения, ремонтом металлоконструкций и противокоррозионной защитой
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) Инв.№ 00041871
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация,повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
UIG00MEB14AZ010KZ07
1 | Снятие и установка металлического перекрытия (из 2-х частей) над затворохранилищем - для выемки ремонтного затвора из хранилища.* | тн | (3,4х2)
6.8
2 | Снятие и установка металлического перекрытия (из 2-х частей) над затворохранилищем - для установки ремонтного затвора в хранилище.* | тн | (3,4х2)
6.8
3 | Захват ремонтного затвора, подъем из хранилища, перемещение и установка на водослив для проведения ремонтных работ на основном рабочем затворе. Длина пролета 15м.* | тн | 66
4 | Монтаж и демонтаж площадки с защитным ограждением на порог водослива.* | тн | 0.7
5 | Подъем, установка на подхваты, снятие с подхватов, установка на порог сегментного затвора для выполнения ремонтных работ по замене уплотнения и АКЗ. Длина пролета 15м.* | тн | 84.8
6 | Проведение инструментальных замеров расстояний от вертикальных закладных до центров крепежных отверстий уплотнения, с составлением формуляра. Шаг замера 480мм. (Линейкой) | шт | 1
7 | Замена резинового уплотнения | м/пог | 38.4 | Уплотнение тип IIIa |  |  |  | Уплотнение тип IIIa (2шт. по 11,5м)
ширина крепежной части 100мм.
размер рабочей части 75мм.
| и крепежных элементов | из них |  | ТУ 38-1054 17-72 | м/п | 23 | Утиль | ТУ 2500-047-46028995-2010 | м.п | 23 | подрядчик
| сегментного затвора. | верт. | 23.4 | Резина рулонная ГОСТ 7338-90 |  |  |  | Резина рулонная
| С выполнением герметизации | гориз. | 15 | ТМКЩ-С-16*140-1.7 | м/п | 0.4 | Утиль | ТМКЩ-С-16*140*200 (2 шт) | м.п/кг | 0,4/1,2 | подрядчик
| головок болтов на уплотнении |  |  | Резина рулонная ГОСТ 7338-90 |  |  |  | Резина рулонная (гидроупл. XIIА)
| С обеспечением герметичности (отсутствие протечек) по контуру прилегания уплотнения к боковым частям и закладным порога затвора. |  |  | ТМКЩ-С-20*150-1.7 | м/п | 15 | Утиль | ТМКЩ-С-20*150*15000 (1шт) | шт/м.п./кг | 1/15/49,5 | подрядчик
|  |  |  | Болт М16*110.46.029 |  |  |  | Болт М16*110.46.029 | шт | 2
|  |  |  | ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг | 0.3 | Лом | ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг | 0.42 | подрядчик
|  |  |  | Болт М20*80.46.029 |  |  |  | Болт М20*80.46.029 | шт | 194
|  |  |  | ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг | 25 | Лом | ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг | 52 | подрядчик
|  |  |  | Болт М20*90.46.029 |  |  |  | Болт М20*90.46.029 | шт | 193
|  |  |  | ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг | 27 | Лом | ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг | 56 | подрядчик
|  |  |  | Гайка М16.5.026 |  |  |  | Гайка М16.5.026 | шт | 2
|  |  |  | ГОСТ5915-70 (оцинков.) | кг | 0.05 | Лом | ГОСТ5915-70 (оцинков.) | кг | 0.1 | подрядчик
|  |  |  | Гайка М20.5.029 |  |  |  | Гайка М20.5.029 | шт | 387
|  |  |  | ГОСТ5915-70 (оцинков.) | кг | 13 | Лом | ГОСТ5915-70 (оцинков.) | кг | 28 | подрядчик
|  |  |  | Шайба 20.029 |  |  |  | Шайба 20.029 | шт | 74
|  |  |  | ГОСТ11371-78 (оцинков.) | кг | 1 | Лом | ГОСТ11371-78 (оцинков.) | кг | 1.22 | подрядчик
[8 empty] | Лен трепаный 61110010 | кг | 1 | подрядчик
[8 empty] | Сурик свинцовый | кг | 1 | подрядчик
8 | Ремонт лакокрасочного покрытия . Противокоррозийная зашита металлоконструкций (напорная сторона затвора включая штанги подвеса затвора) по группе условий эксплуатации ХЛ-4/1. Зачистка Sa2. Окраска в 2 слоя. Толщина 1-го слоя 250мкм. | м2 | 200 |  |  |  |  | Эпоксидное покрытие Йотамастик 87 Al (серый) | л | 114.8 | подрядчик | 0.287 |  | Использовать безвоздушное распыление (разбавление 5-10%)
|  | из них | [5 empty] | Растворитель Йотун №17 | л | 11.5 | подрядчик | 0.0575 | 0.02439 | Растворитель: Jotun Thinner No. 17
на высоте
|  | до 4-х м. | 50 |  |  |  |  | Песок кварцевый | куб.м./кг | 0,625 /1000 | подрядчик | 0.02
|  | от 4-х до 14,5м. | 150
9 | Ремонт лакокрасочного покрытия . Противокоррозийная зашита металлоконструкций (безнапорная сторона затвора включая штанги подвеса затвора) по группе условий эксплуатации ХЛ-4/1. Зачистка Sa2. Окраска - 2 слоя. Толщина 1-го слоя 35мкм. | м2 из них | 900 |  |  |  |  | Полимерон (красно-коричневый) | кг | 324 | подрядчик | 0.18
|  | на высоте до 4-х м. | 225 |  |  |  |  | Сольвент 0101 | кг | 30.6 | подрядчик | 0.15
|  | от 4-х до 14,5м. | 675 |  |  |  |  | Песок кварцевый | куб.м./кг | 2,8125 /4500 | подрядчик | 0.02 |  | Полифлекс 11-01 | Полифлекс 105 0,1кг/кв.м.
10 | Ремонт металлоконструкций лестниц, площадок, металлических закладных (по результатам визуального осмотра). С применением электросварки. | тн | 0.037 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/55 (3мм) | кг | 3 | подрядчик
Круг отрезной
[8 empty] | 180х3х22 | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Арматура A-I Д-20мм. | кг | 37 | подрядчик
11 | Ремонт лакокрасочного покрытия . Противокоррозийная зашита металлоконструкций лестниц и площадок обслуживания (2 слоя окраски). Толщина 1-го слоя 35мкм. | м2 | 20 |  |  |  |  | Полимерон (2 слоя) (красно-коричневый) | кг | 7.2 | подрядчик | 0.18
[8 empty] | Сольвент 0101 | кг | 0.68 | подрядчик | 0.15
[8 empty] | Песок кварцевый | куб.м./кг | 0,0625 /100 | подрядчик | 0.02 | 0,003125 / 5
12 | Захват ремонтного затвора, подъем из водослива, перемещение и установка в хранилище после проведения ремонтных работ на основном рабочем затворе. Длина пролета 15м.* | тн | 66
| Примечание: * Работы крана и машиниста - выполняет заказчик. |  |  |  | Подписи лиц,ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
Стропальные работы - подрядчик
| Вредность 1,017 |  |  |  | Начальник ОППР _____________ А.Н. Белов
Необходимость выполнения работ подтверждаю: |  |  |  |  | Инженер ОППР _____________ Ф.Ю. Щербатых
Департамент по ремонту ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»:
Потемкин П.В._______________________ |  |  |  |  | Зам. начальника ЦТО_______________ С.П. Янюк

## СЗ № 7 2024 WG-Велефорс
[5 empty] | Приложение №1 к договору № от 2017 г |  |  |  | Утверждаю:
главный инженер Усть-Илимской ГЭС
_________________С.В. Крапицкий
"___"_______________ 2024 г.
Ведомость объемов работ №1
Ремонт сегментного затвора (48ЛЭ/1), №7 водосливной части плотины с заменой уплотнения, ремонтом металлоконструкций и противокоррозионной защитой
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) Инв.№ 00041871
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация,повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
UIG00MEB14AZ010KZ07
1 | Снятие и установка металлического перекрытия (из 2-х частей) над затворохранилищем - для выемки ремонтного затвора из хранилища.* | тн | (3,4х2)
6.8
2 | Снятие и установка металлического перекрытия (из 2-х частей) над затворохранилищем - для установки ремонтного затвора в хранилище.* | тн | (3,4х2)
6.8
3 | Захват ремонтного затвора, подъем из хранилища, перемещение и установка на водослив для проведения ремонтных работ на основном рабочем затворе. Длина пролета 15м.* | тн | 66
4 | Монтаж и демонтаж площадки с защитным ограждением на порог водослива.* | тн | 0.7
5 | Подъем, установка на подхваты, снятие с подхватов, установка на порог сегментного затвора для выполнения ремонтных работ по замене уплотнения и АКЗ. Длина пролета 15м.* | тн | 84.8
6 | Проведение инструментальных замеров расстояний от вертикальных закладных до центров крепежных отверстий уплотнения, с составлением формуляра. Шаг замера 480мм. (Линейкой) | шт | 1
7 | Замена резинового уплотнения | м/пог | 38.4 | Уплотнение тип IIIa |  |  |  | Уплотнение тип IIIa (2шт. по 11,5м)
ширина крепежной части 100мм.
размер рабочей части 75мм.
| и крепежных элементов | из них |  | ТУ 38-1054 17-72 | м/п | 23 | Утиль | ТУ 2500-047-46028995-2010 | м.п | 23 | подрядчик
| сегментного затвора. | верт. | 23.4 | Резина рулонная ГОСТ 7338-90 |  |  |  | Резина рулонная
| С выполнением герметизации | гориз. | 15 | ТМКЩ-С-16*140-1.7 | м/п | 0.4 | Утиль | ТМКЩ-С-16*140*200 (2 шт) | м.п/кг | 0,4/1,2 | подрядчик
| головок болтов на уплотнении |  |  | Резина рулонная ГОСТ 7338-90 |  |  |  | Резина рулонная (гидроупл. XIIА)
| С обеспечением герметичности (отсутствие протечек) по контуру прилегания уплотнения к боковым частям и закладным порога затвора. |  |  | ТМКЩ-С-20*150-1.7 | м/п | 15 | Утиль | ТМКЩ-С-20*150*15000 (1шт) | шт/м.п./кг | 1/15/49,5 | подрядчик
|  |  |  | Болт М16*110.46.029 |  |  |  | Болт М16*110.46.029 | шт | 2
|  |  |  | ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг | 0.3 | Лом | ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг | 0.42 | подрядчик
|  |  |  | Болт М20*80.46.029 |  |  |  | Болт М20*80.46.029 | шт | 194
|  |  |  | ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг | 25 | Лом | ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг | 52 | подрядчик
|  |  |  | Болт М20*90.46.029 |  |  |  | Болт М20*90.46.029 | шт | 193
|  |  |  | ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг | 27 | Лом | ГОСТ7798-70 (оцинков) | кг | 56 | подрядчик
|  |  |  | Гайка М16.5.026 |  |  |  | Гайка М16.5.026 | шт | 2
|  |  |  | ГОСТ5915-70 (оцинков.) | кг | 0.05 | Лом | ГОСТ5915-70 (оцинков.) | кг | 0.1 | подрядчик
|  |  |  | Гайка М20.5.029 |  |  |  | Гайка М20.5.029 | шт | 387
|  |  |  | ГОСТ5915-70 (оцинков.) | кг | 13 | Лом | ГОСТ5915-70 (оцинков.) | кг | 28 | подрядчик
|  |  |  | Шайба 20.029 |  |  |  | Шайба 20.029 | шт | 74
|  |  |  | ГОСТ11371-78 (оцинков.) | кг | 1 | Лом | ГОСТ11371-78 (оцинков.) | кг | 1.22 | подрядчик
[8 empty] | Лен трепаный 61110010 | кг | 1 | подрядчик
[8 empty] | Сурик свинцовый | кг | 1 | подрядчик
8 | Ремонт лакокрасочного покрытия . Противокоррозийная зашита металлоконструкций (напорная сторона затвора включая штанги подвеса затвора) по группе условий эксплуатации ХЛ-4/1. Зачистка Sa2. Окраска в 1 слой. Толщина 1-го слоя 320 мкм. | м2 | 100 |  |  |  |  | WG-ВЕЛЕФОРС ТОЛСТОСЛОЙНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ (серый) ТУ 20.30.12-014-82867194-2018 | л | 40 | подрядчик | 0.4 | 320/(80*10)=0,4 л/м2 |  | 320 л/м2 - толщина сухой пленки мкм, по таблице
|  | из них | [5 empty] | Отвердитель WG-ВЕЛЕФОРС | л | 20 | подрядчик | 0.1 |  | 1 к 2 | 80 - сухой остаток по объему
|  | на высоте | [5 empty] | Растворитель WG-Welethinner EP | л | 4 | подрядчик | 0.05 |  |  | 10 безразмерный к-т, обеспечивающий переход от единиц измерения к другим(от мкм к л/м2) по формуле расчета
|  | до 4-х м. | 25 | [11 empty] | Ртеор=ТСП/(СО*10)
|  | от 4-х до 14,5м. | 75 |  |  |  |  | Песок кварцевый | куб.м./кг | 0,313 /500 | подрядчик | 0.02
9 | Ремонт лакокрасочного покрытия . Противокоррозийная зашита металлоконструкций (безнапорная сторона затвора включая штанги подвеса затвора) по группе условий эксплуатации ХЛ-4/1. Зачистка Sa2. Окраска - 2 слоя. Толщина 1-го слоя 35мкм. | м2 из них | 900 |  |  |  |  | Полимерон (красно-коричневый) | кг | 324 | подрядчик | 0.18
|  | на высоте до 4-х м. | 225 |  |  |  |  | Сольвент 0101 | кг | 30.6 | подрядчик | 0.15
|  | от 4-х до 14,5м. | 675 |  |  |  |  | Песок кварцевый | куб.м./кг | 2,8125 /4500 | подрядчик | 0.02 |  | Полифлекс 11-01 | Полифлекс 105 0,1кг/кв.м.
10 | Захват ремонтного затвора, подъем из водослива, перемещение и установка в хранилище после проведения ремонтных работ на основном рабочем затворе. Длина пролета 15м.* | тн | 66
| Примечание: * Работы крана и машиниста - выполняет заказчик. |  |  |  | Подписи лиц,ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей
Стропальные работы - подрядчик
| Вредность 1,017 |  |  |  | Начальник ОППР _____________ А.Н. Белов
Необходимость выполнения работ подтверждаю: |  |  |  |  | Инженер ОППР _____________ Ф.Ю. Щербатых
Департамент по ремонту ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»:
Потемкин П.В._______________________ |  |  |  |  | Зам. начальника ЦТО_______________ С.П. Янюк