## К-2
Приложение №1 к договору № Т9-26-04/2022-СП от "____" ______________ 2022 г.
СУБПОДРЯДЧИК | [12 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Первый заместитель генерального директора
ООО "БЭК-ремонт"
______________ Н.Н. Бредихин
Действующий на основании доверенности №40 от 18.01.2022г.
Дефектная ведомость № 2-СП
по объекту: "Пылеугольный котел N 11. Инв. № ИЭ9141422. Техническое перевооружение Замена экранных труб правого и левого боковых экранов от отм.3,5 до 11,0" Тепловая изоляция и обмуровка ТЭЦ-9.
№ п/п | Наименование работ | tº теплоносителя | Диаметр / мм | Длина / м | Конструкция теплоизо-ляции | Покрывной слой | Толщина изо-ляции / мм | Объем работ |  | Нормы расхода |  |  | Необходимые материалы
[8 empty] | м² | м³ | Обоснование справочника | Расход / Попр. Коэфф. к раст-вору |  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 14 | 15 | 16 | 17
Топка котла (скаты холодной воронки боковых экранов).
1 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции | 1500 | плоскость |  | маты м/в | Асбоцементная штукатурка | 200 | 60 | 12 | ГЭСН26 ТЧ прил 26.3 | 1.24 |  | Мат минераловатный МП-100 3250*1000*80 | м3 | 14.88 | Субподрядчик
[9 empty] | 12 | НР 29 п.2 п.3 | 2.5 |  | Проволока 1,2 мм | кг | 30 | Субподрядчик
[8 empty] | 60 |  | НР 63 п.1 | 1,05 |  | Сетка Рабица 1,2 мм. | м2 | #VALUE! | Субподрядчик
[8 empty] | 60 |  | НР 63 п.2 | 0,03 |  | Проволока 1,2 мм | кг | #VALUE! | Субподрядчик
[8 empty] | 60 |  | НР 57 п.2.3 | 0,018 |  | Асбест-VI с. | тн | 1080 | Субподрядчик
[8 empty] | 60 |  | НР 57 п.2.3 | 0.0052 |  | Портландцемент | тн | 0.312 | Субподрядчик
Топка котла
2 | Снятие и установка металлической сетки: снятие и установка обмуровки |  |  |  |  | Сетка метал. |  | 4.5 | 0.27 | ГЭСН 45-04-003-02 | 15.8 | 1.1 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм | м2 | 9.385 | Субподрядчик
3 | Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт из бетона огнеупорного: снятие и установка обмуровки | 1500 | плоскость |  | Обмуровка | Бетон огнеупорный | 30 | 9 | 0.27 | ВСН 34 029 01-01 007 02-01 | 0.308 | 1.02 | Цемент глиноземистый М-400 | тн | 0.17 | Субподрядчик
[9 empty] | 0.54 | ВСН 34 029 02-01 007 02-01 | 0.783 | 1.02 | Заполнитель шамотный ЗША кл.2 | тн | 0.43128 | Субподрядчик
[9 empty] | 0.54 | ВСН 34 029 02-01 007 02-01 | 0.783 | 1.02 | Заполнитель шамотный ЗШБ кл.4 | тн | 0.43128 | Субподрядчик
4 | Маты минераловатные прошивные: снятие и установка обмуровки тепловой изоляции | 1500 | плоскость |  | маты м/в | Асбоцементная штукатурка | 200 | 9 | 1.8 | ГЭСН26 ТЧ прил 26.3 | 1.24 |  | Мат минераловатный МП-100 3250*1000*80 | м3 | 2.232 | Субподрядчик
[9 empty] | 1.8 | НР 29 п.2 п.3 | 2.5 |  | Проволока 1,2 мм | кг | 4.5 | Субподрядчик
[8 empty] | 9 |  | НР 63 п.1 | 1,05 |  | Сетка Рабица 1,2 мм. | м2 | #VALUE! | Субподрядчик
[8 empty] | 9 |  | НР 63 п.2 | 0,03 |  | Проволока 1,2 мм | кг | #VALUE! | Субподрядчик
[8 empty] | 9 |  | НР 57 п.2.3 | 0,018 |  | Асбест-VI с. | тн | 162 | Субподрядчик
[8 empty] | 9 |  | НР 57 п.2.3 | 0.0052 |  | Портландцемент | тн | 0.0468 | Субподрядчик
Водоопускные трубопроводы
5 | снятие и установкат тепловой изоляции на водоопускных трубопроводах | 350 | 159 | 128 | маты м/в | Асбоцементная штукатурка | 100 | 72 | 5.205 | ГЭСН26 ТЧ прил 26.3 | 1.24 |  | Мат минераловатный МП-100 3250*1000*80 | м3 | 6.45 | Субподрядчик
[10 empty] | 24и27 п.2.2 п.3 | 2.9 |  | Проволока 1,2 мм | кг | 15.09 | Субподрядчик
[10 empty] | 63 п.1 | 1,05 |  | Сетка Рабица | м2 | #VALUE! | Субподрядчик
[10 empty] | 63 п.2 | 0,03 |  | Проволока 1,2 мм | кг | #VALUE! | Субподрядчик
[10 empty] | 57 п.2.3 | 0,018 |  | Асбест-VI с. | тн | 1296 | Субподрядчик
[10 empty] | 57 п.2.3 | 0.0052 |  | Портландцемент | тн | 0.3744 | Субподрядчик
Коллектора экранов
6 | Снятие и установка металлической сетки: снятие и установка обмуровки |  |  |  |  | Сетка метал. |  | 4.5 | 0.54 | ГЭСН 45-04-003-02 | 15.8 | 1.1 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм | м2 | 9.3852 | Субподрядчик
7 | Коллектора из бетона огнеупорного: разборка и сборка обмуровки | 300 | плоскость |  | Обмуровка | Бетон огнеупорный | 30 | 9 | 0.54 | ВСН 34 029 01-01 007 02-01 | 0.308 | 1.02 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 | тн | 0.16965 | Субподрядчик
[9 empty] | 0.54 | ВСН 34 029 02-01 007 02-01 | 0.783 | 1.02 | Заполнитель шамотный ЗША кл.2 | тн | 0.43128 | Субподрядчик
[9 empty] | 0.54 | ВСН 34 029 02-01 007 02-01 | 0.783 | 1.02 | Заполнитель шамотный ЗШБ кл.4 | тн | 0.43128 | Субподрядчик
8 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: снятие и установка обмуровки | 300 | плоскость |  | Обмуровка | Кирпич шамотный | 115 | 2.5 | 0.2875 | ВСН 34 001 05-01 |  | 2.078 | Кирпич шамотный ШБ 5 | тн | 1.1948 | Субподрядчик
[9 empty] | 0.575 | ВСН 34 030 01-01 001 05-02 | 1.4124 | 0.092 | Мертель шамотный МШ-28 | тн | 0.074716 | Субподрядчик
9 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): снятие и установка обмуровки |  |  |  |  | Асбоцементная штукатурка | 15 | 1.25 |  | ВСН 34 022 02-04 | 0.012 |  | Асбест-VI с. | тн | 0.03 | Субподрядчик
[8 empty] | 2.5 |  | ВСН 34 022 02-03 | 0.01799 |  | Портландцемент | тн | 0.044975 | Субподрядчик
Установка термоизоляционного бетона
10 | Снятие и установка металлической сетки: снятие и установка обмуровки |  |  |  |  | Сетка метал. |  | 4.5 | 0.9 | ВСН 34 008 02-02 | 14.3913 |  | Сетка Рабица 1,2 мм. | м2 | 12.9522 | Субподрядчик
11 | Коллектора из бетона теплоизоляционного: снятие и установка обмуровки | 300 | плоскость |  | Обмуровка | Бетон т/изоляцион. | 100 | 9 | 0.9 | ВСН 83 Прил.3п.7 ВСН 34 008 02-01 | 0.14 | 1.016 | Цемент глиноземистый М-400 | тн | 0.12802 | Субподрядчик
[9 empty] | 0.9 | ВСН 34 008 02-01 |  | 1.016 | Перлитовая крошка | м3 | 0.9144 | Субподрядчик
[9 empty] | 0.9 | ВСН 83 Прил.3п.7 ВСН 34 008 02-01 | 0.06 | 1.016 | Асбест А-6-30 | тн | 0.054864 | Субподрядчик
12 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): снятие и установка обмуровки |  |  |  |  | Асбоцементная штукатурка | 4.5 | 9 |  | ВСН 34 022 02-04 | 0.012 |  | Асбест-VI с. | тн | 0.108 | Субподрядчик
[8 empty] | 9 |  | ВСН 34 022 02-03 | 0.01799 |  | Портландцемент | тн | 0.16191 | Субподрядчик
Амбразура АВО
13 | Турбулентные и щелевые горелки с циркульной амбразурой из кирпича нормального шамотного: снятие и установка обмуровки (толщина кладки в 1 кирпич) | 1500 | плоскость |  | Обмуровка | Кирпич шамотный | 230 | 2 | 0.46 | ВСН 34 001 05-01 |  | 2.078 | Кирпич шамотный ШБ 5 | тн | 0.95588 | Субподрядчик
[9 empty] | 0.46 | ВСН 34 030 01-01 001 05-02 | 1.4124 | 0.092 | Мертель шамотный МШ-28 | тн | 0.059773 | Субподрядчик
14 | Снятие и установка металлической сетки: снятие и установка обмуровки |  |  |  |  | Сетка метал. |  | 2 | 0.12 | ГЭСН 45-04-003-02 | 15.8 | 1.1 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм | м2 | 2.0856 | Субподрядчик
15 | Амбразуры горелок из бетона огнеупорного: снятие и установка обмуровки | 1500 | плоскость |  | Обмуровка | Бетон огнеупорный | 60 | 2 | 0.12 | ВСН 34 029 01-01 007 02-01 | 0.308 | 1.02 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 | тн | 0.037699 | Субподрядчик
[9 empty] | 0.12 | ВСН 34 029 02-01 007 02-01 | 0.783 | 1.02 | Заполнитель шамотный ЗША кл.2 | тн | 0.095839 | Субподрядчик
[9 empty] | 0.12 | ВСН 34 029 02-01 007 02-01 | 0.783 | 1.02 | Заполнитель шамотный ЗШБ кл.4 | тн | 0.095839 | Субподрядчик
16 | Амбразуры горелок из бетона теплоизоляционного: снятие и установка обмуровки | 1500 | плоскость |  | Обмуровка | Бетон т/изоляцион. | 240 | 2 | 0.48 | ВСН 83 Прил.3п.7 ВСН 34 008 04-01 | 0.216 | 1.016 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 | тн | 0.10534 | Субподрядчик
[9 empty] | 0.48 | ВСН 34 008 04-01 | 0.453 | 1.016 | Крошка диатомитовая марки Д-500 | тн | 0.22092 | Субподрядчик
[9 empty] | 0.48 | ВСН 83 Прил.3п.7 ВСН 34 008 04-03 | 0.112 | 1.016 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | тн | 0.05462 | Субподрядчик
17 | Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки): снятие и установка обмуровки, вертикальная пов-ть |  |  |  |  | Асбоцементная штукатурка | 15 | 2 |  | ВСН 34 022 02-04 | 0.012 |  | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | тн | 0.024 | Субподрядчик
[8 empty] | 2 |  | ВСН 34 022 02-03 | 0.01799 |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | тн | 0.03598 | Субподрядчик
|  |  | Вредность - | 12% (к=1,0255)
Необходимость выполнения работ подтверждаю.
|  | Начальник СМУ | [8 empty] | Е.В. Герасимов