|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» _________________А.В. Виговский «___»__________ 2022г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ, поставку программного обеспечения и пусконаладочных работ по объекту «Автоматизированная система диагностического контроля гидротехнических сооружений Ондской ГЭС и Сегозерского гидроузла»

# Основание для выполнения работ

- Акт регулярного обследования комплекса гидротехнических сооружений Ондской ГЭС ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия» от 18.05.2022г.;

- Федеральный закон от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утв. Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. №229 (п. 3.1.28).

# Вид строительства

Новое строительство

# Район и площадка строительства

Республика Карелия, Сегежский р-н, д. Каменный Бор, ул. Набережная, д. 1В (Ондская ГЭС)

# Цель работы

Повышение оперативности и достоверности контроля за состоянием гидротехнических сооружений Ондской ГЭС (ОГЭС), по данным наблюдений, полученных при помощи контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) и визуальным наблюдениям.

Улучшение структуры и повышение эффективности производственных процессов, связанных с мониторингом состояния ГТС

# Состав работ по созданию автоматизированной системы диагностического контроля гидротехнических сооружений (АСДК ГТС)

5.1. Внедрение ИДС на объекте:

5.1.1. Разработка и согласование с Заказчиком детализированного технического задания на создание информационно-диагностической системы (ИДС);

5.1.2. Разработка рабочей документации ИДС.

5.1.3.  Установка ИДС на сервер Заказчика, ввод в опытную эксплуатацию и проведение пусконаладочных работ (ПНР), включая обучение персонала, загрузку архивных данных, ввод в работу в тестовом режиме при ручной загрузке данных;

5.1.4. Ввод в промышленную эксплуатацию ИДС, при ручной загрузке данных.

5.1. Проектно-изыскательские работы на создание автоматизированной системы опроса контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений Ондской ГЭС и Сегозерского гидроузла:

5.1.1. Разработка и согласование с Заказчиком детализированного технического задания на создание автоматизированной системы опроса КИА (АСО КИА);

5.1.2. Разработка рабочей документации АСО КИА;

АСДК ГТС

ИДС

Проектируемая

АСО КИА ОГЭС

АСО КИА СеГУ

Проектируемая

Проектируемая

«Структурная схема автоматизированной системы диагностического контроля гидротехнических сооружений ОГЭС и СеГУ»

# Основные требования к информационно-диагностической системе

ИДС должна обеспечивать:

6.1. Внесение данных в ручном режиме.

6.2. Внесение данных (интеграция) автоматизированных систем опроса.

6.3. Корректировка и удаление данных.

6.4. Наличие трехмерной модели плотин, отображение устройств на плане.

6.5. Просмотр расположения устройств на различных планах и чертежах.

6.6. Табличное отображение данных / экспорт таблиц в Excel.

6.7. Графическое отображение данных / экспорт.

6.8. Сравнение показаний с назначенными критериальными значениями (К1 и К2).

6.9. Оперативное оповещение пользователя о превышение критериального значения.

6.10. Формирование журналов по замерам и ведомостей показаний.

6.11. Формирование отчетных форм.

6.12. Аналитическая обработка данных.

6.13. Хранение данных по визуальным наблюдениям.

# Функциональные требования к информационно-диагностической системе

7.1 Хранение, просмотр, экспорт данных КИА, измерений КИА, визуальных наблюдений:

7.1.1. В системе должны храниться данные о стационарной контрольно-измерительной аппаратуре (КИА), установленной на ГТС, — размещение и ориентация точек, технические характеристики, исправность.

7.1.2. У пользователя должна быть возможность просмотра данных каждой измерительной точки в отдельном окне.

7.1.3. У пользователя должна быть возможность просмотра данных нескольких измерительных точек в единой таблице.

7.1.4. Табличная форма просмотра данных нескольких измерительных точек должна иметь стандартные элементы навигации: поиск, сортировка, фильтрация.

7.1.5. У пользователя должна быть возможность редактирования данных каждой измерительной точки.

7.1.6. У пользователя должна быть возможность добавления в систему новых измерительных точек.

7.1.7. В системе должны храниться данные измерений КИА с начала ведения натурных наблюдений, в том числе данные измерений, которые будут вноситься с помощью ручного ввода системы АСИ в процессе эксплуатации системы.

7.1.8. В системе должны храниться предельные значения измерений КИА, которых достигались.

7.1.9. В системе должны храниться алгоритмы пересчета данных измерений измерительных точек в физические величины.

7.1.10. При появлении в системе новых данных измерений (в результате ручного ввода данных или работы системы АСИ) должен происходить автоматический пересчёт новых данных в физические величины и сохранение их в системе.

7.1.11. У пользователя должна быть возможность просмотра данных измерений измерительной точки и рассчитываемых с помощью этих данных физических величин за весь период измерений.

7.1.12. В системе должны храниться данные визуальных наблюдений за состоянием ГТС в виде файлов и текстовых комментариев к ним с привязкой к точке наблюдения и дате.

7.1.13. Система должна допускать хранение файлов общепринятых форматов:

- графических (.jpg, .gif, .png, .bmp, .tif);

- видео (.avi, .mkv, .flv, .mp4);

- документов Adobe Acrobat;

- документов MS Word.

7.1.14. У пользователя должна быть возможность просмотра визуальных наблюдений в выбранной точке наблюдения за весь период наблюдения в единой таблице. Графические файлы должны отображаться в таблице в виде уменьшенных изображений.

7.1.15. У пользователя должна быть возможность создания новых точек визуальных наблюдений.

7.1.16. У пользователя должна быть возможность выгружать (скачивать) файлы визуальных наблюдений из системы.

7.2. Автоматизированный сбор данных:

7.2.1. Система должна осуществлять автоматический опрос КИА в соответствии с заданным временным режимом и помещать результаты опроса в базу данных.

7.2.2. У пользователя должна быть возможность корректировки временного режима опроса.

7.2.3. У пользователя должна быть возможность ручного запуска опроса любого из измерительных точек, относящихся к автоматизированной КИА.

7.2.4. ИДС должна фиксировать ситуации и сохранять протоколы ошибок, когда данные измерительных точек автоматизированной КИА превышают определённые для них предельные значения.

7.2.5. При модернизации, развитии, расширении автоматизированной КИА должна быть возможность корректировки настроек ИДС на приём данных и интеграции ИДС с новыми измерительными точками.

7.3. Ручной ввод данных:

7.3.1. У пользователя должна быть возможность ввода и корректировки данных измерений всех измерительных точек.

7.3.2. В системе должны быть сформированы функциональные группы измерительных точек и формы для группового ввода данных измерений всех точек функциональной группы на выбранную дату.

7.3.3. У пользователя должна быть возможность корректировки состава функциональных групп измерительных точек и создания новых групп.

7.3.4. В системе должен быть реализован функционал ограничений на ввод числовых данных: для каждого измерения могут быть заданы минимальное и максимальное значение. Число, не попадающее в заданный диапазон, не должно сохраняться в системе.

7.3.5. У пользователя должна быть возможность корректировки ограничений.

7.3.6. У пользователя должна быть возможность добавления и корректировки визуальных наблюдений.

7.4. Обработка данных:

7.4.1. ИДС должна пересчитывать данные измерений в физические величины в соответствии с заданными алгоритмами и формулами пересчета. Пересчёт должен запускаться автоматически, когда новые данные измерений появляются в базе данных ИДС.

7.4.2. У пользователя должна быть возможность ручного запуска пересчета данных измерений в физические величины.

7.4.3. При появлении данных измерений, от которых зависит количественный диагностический показатель состояния ГТС, значение этого показателя должно автоматически пересчитываться и сравниваться с критериальным значением. При изменении статуса состояния ГТС по этому показателю система должна автоматически рассылать сообщения по заданному списку электронных адресов.

7.4.4. У администратора системы должна быть возможность корректировать список адресов для рассылки сообщений.

7.4.5. ИДС должна по запросу пользователя формировать таблицы данных:

- диагностических показателей, превышающих критерии безопасности на момент формирования таблицы;

- диагностических показателей, превышавших критерии безопасности в заданный период времени;

- диагностических показателей, зависящих от выбранных измерительных точек.

7.4.6. У администратора должна быть возможность корректировки алгоритмов вычислений и диагностических критериев.

7.4.7. ИДС должна допускать создание новых блоков вычислений и диагностических критериев.

7.5. 3D-моделирование:

7.5.1. В ИДС должны быть представлены гидротехнические сооружения, входящие в состав Ондской ГЭС и Сегозерского гидроузла и отдельные их части в виде трехмерных моделей, объединенных общей иерархической структурой.

7.5.2. ИДС должна содержать стандартные функции навигации в 3D-моделировании – вращение, просмотр из разных точек наблюдения, уменьшение-увеличение каждого элемента, переход «вверх» и «вниз» по иерархической структуре элементов модели.

7.5.3. На трехмерной схеме ГТС должны быть отображены измерительные точки в соответствии с их реальным расположением и ориентацией.

7.5.4. У пользователя должна быть возможность корректировки расположения и ориентации измерительных точек на трехмерной схеме ГТС.

7.5.5. У пользователя должна быть возможность просмотра данных измерительной точки, выбранного на трехмерной схеме.

7.5.6. Отображения точек в таблицах измерительных точек и на трехмерной схеме должны быть синхронизированы – при наведении курсора на измерительную точку в одном представлении данных, он должен визуально выделяться в других представлениях.

7.5.7. На трехмерной схеме должны быть отображены точки визуальных наблюдений в соответствии с их реальным расположением.

7.5.8. У пользователя должна быть возможность корректировки расположения точки визуальных наблюдений на трехмерной схеме.

7.5.9. У пользователя должна быть возможность открытия таблицы визуальных наблюдений в точке визуальных наблюдений, выбранной на трехмерной схеме.

7.6. Визуализация данных (таблиц данных, графиков):

7.6.1. У пользователя должна быть возможность строить таблицы данных измерений и физических величин нескольких измерительных точек за заданный период времени.

7.6.2. У пользователя должна быть возможность строить таблицы простых статистик от данных измерений и физических величин за фиксированный период (час, день, месяц, год) - минимальное значение; - максимальное значение; - среднее значение; - сумма значений.

7.6.3. У пользователя должна быть возможность строить таблицы приращений текущих данных измерений и физических величин от значений на заданную дату.

7.6.4. В системе должны быть сформированы функциональные группы измерительных точек и шаблоны отчетных таблиц сложной структуры для быстрого построения отчетных табличных форм (состав функциональных групп и эскизы таблиц передаются заказчиком исполнителю в соответствии пп. 4.2.2 и 4.2.3. настоящего документа).

7.6.5. У пользователя должна быть возможность экспорта любой построенной таблицы в MS Excel.

7.6.6. У пользователя должна быть возможность строить следующие графики:

- временные ряды по данным измерений или измеряемым физическим величинам одного или нескольких измерительных точек;

- временные ряды по одной изменяемой величине за несколько лет на единой временной шкале (годовые графики);

- эпюры по данным измерений или измеряемым физическим величинам измерительных точек в горизонтальном (по потоку и перпендикулярно потоку) и вертикальном направлениях;

- двумерные зависимости изменения одной физической величины от другой;

- ряды, задаваемые наборами пар чисел или формул (например, расчетные кривые).

7.6.7. Эпюры и векторные поля должны строиться в отдельных окнах, с привязкой к измерительной точке и направлениям осей, по которым они построены.

7.6.8. У пользователя должна быть возможность настройки визуального отображения графиков:

- масштаб по осям, направление осей;

- цвет, толщина, стиль линий;

- цвет, размер, стиль точек;

- вид и расположение «легенды», заголовков, подписей и т.д.

7.6.9. У пользователя должна быть возможность математической обработки рядов: интерполяция сплайнами, выделение трендов, фильтрация.

7.6.10. В системе должны быть сформированы функциональные группы измерительных точек и шаблоны настроек графиков для быстрого построения часто используемых графиков (состав функциональных групп и эскизы графиков передаются заказчиком исполнителю в соответствии пп. 4.2.2 и 4.2.3. настоящего документа).

7.6.11. У пользователя должна быть возможность сохранения настроек для последующего воспроизведения графиков с теми же настройками.

7.6.12. У пользователя должна быть возможность сохранения построенных графиков в общепринятых графических форматах (.jpg, .gif, .png) и вывода на печать.

# Особые условия проектирования

8.1. Сейсмичность района строительства - в соответствии с СП 14.13330.2018 (комплект карт ОСР-2015) район расположения Ондской ГЭС и Сегозерского гидроузла (Республика Карелия, д. Каменный Бор и п. Попов Порог) не входит в зону интенсивных сейсмических воздействий – интенсивность не более 5 баллов по шкале MSK-64 для средних грунтовых условий и всех видов строительства.

8.2. АСО КИА в электрической и механической части должна соответствовать действующим ГОСТам и правилам охраны труда и пожаробезопасности;

8.3. Перед началом проектирования АСО КИА выполнить предпроектное обследование с выездом на место, визуальным обследованием трасс прокладки кабелей.

8.4. По результатам проведенных расчетов и выбора технических решений, разработать отдельный том «Общие технические решения». В томе необходимо разработать и сопоставить различные варианты выбора компоновки и размещения оборудования, решений по прокладке кабелей с выполнением технико-экономического сравнения представленных решений с обосновывающими расчетами.

8.5. Технико-экономическое обоснование на стадии проектирования должны быть представлены Заказчику для проведения корпоративных процедур по выбору поставщиков. Решение о выборе оборудования и материалов сообщается Заказчиком разработчику технического проекта в письменном виде.

8.7. На основании выбранного и согласованного Заказчиком оборудования выполнить разработку проектной и рабочей документации, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

8.8. Проектная документация АСО КИА должна включать в себя полный комплект, в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами, технической документации (пояснительная записка, принципиальные и монтажные схемы, план установки оборудования и прокладки кабелей, заказная спецификация на оборудование и материалы, сметная документация).

8.9. Проектная документация должна быть согласована с Заказчиком.

8.10. Сметную документацию выполнить в соответствии с «Требованиями к сметной документации в составе ПИР», утвержденными Приказом ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» от 27.04.2020 №181.

8.11. В локальной смете на создание АСО КИА учесть стоимость работ по разработке проектной документации общесистемного, информационного, программного обеспечения, выполнения монтажных и пуско-наладочных работ

8.12. Согласованная проектная и рабочая документация должна быть предоставлена Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде на CD:

- текстовые материалы в текстовом редакторе Microsoft Word;

- сметная документация в программном комплексе Гранд-Смета;

- проектная документация в САПР AutoCad и формате *.pdf.;

- схемы электрические принципиальные в графическом редакторе Visio.

# Срок выполнения работ

Работы выполняются поэтапно – с момента заключения договора по 15.02.2024:

| Этап | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение ИДС на объекте: |  |
| 1.1 | Разработка и согласование с Заказчиком детализированного технического задания на создание информационно-диагностической системы (ИДС). | до 30.03.2023г. |
| 1.2. | Разработка рабочей документации ИДС | до 30.07.2023г. |
| 1.3 | Установка ИДС на сервер Заказчика, ввод в опытную эксплуатацию и проведение пусконаладочных работ (ПНР), включая обучение персонала, загрузку архивных данных, ввод в работу в тестовом режиме при ручной загрузке данных | до 30.08.2023г. |
| 1.4 | Ввод в промышленную эксплуатацию ИДС, при ручной загрузке данных | до 15.02.2024г. |
| 2 | Проектно-изыскательские работы на создание автоматизированной системы опроса контрольно-измерительной аппаратуры гидротехнических сооружений Ондской ГЭС и Сегозерского гидроузла |  |
| 2.1 | Разработка и согласование с Заказчиком детализированного технического задания на создание автоматизированной системы опроса КИА (АСО КИА). | до 30.07.2023г. |
| 2.2 | Разработка проектной и рабочей документации АСО КИА | до 15.02.2024г. |

По письменному согласованию сторон допускается досрочное выполнение работ.

# Дополнительные требования.

Организация-участник должна удовлетворять следующим условиям:

10.1. Участник должен являться членом саморегулируемой организации (СРО). В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

10.2. Исполнитель работ обязан иметь и документально подтвердить положительной опыт (предоставить копии договоров) по выполнению аналогичных работ (разработка, внедрение ИДС, выполнение ПИР по АСО КИА ГТС) на объектах энергетики 1-2 класса опасности ГЭС согласно Постановлению Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений».

10.3 Руководящий персонал и специалисты Участника должны быть аттестованы в области промышленной безопасности (А1) и в области безопасности гидротехнических сооружений (В2) согласно ст. 9 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997г. №117-ФЗ. Весь вышеперечисленный персонал подрядчика, привлекаемый к выполнению работ по Договору, должен иметь допуск по электробезопасности не ниже III группы.

10.4. Учитывая необходимость комплексного подхода к оценке состояния гидротехнических сооружений гидроузла и специфику работ, указанных в разделе 4 настоящего Технического задания подрядная организация должна иметь в своей организационной структуре квалифицированный персонал, необходимый для выполнения работ.

10.5. Наличие у Подрядчика гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора на выполнение работ в рамках настоящего ТЗ.

10.6. Наличие у Подрядчика всех необходимых лицензий и сертификатов на все выполняемые работы в соответствии с действующим Законодательством РФ.

10.7. В случае привлечения соисполнителей для оказания услуг, на соисполнителей распространяются все требования, заявленные в данных ТТ. Перечень привлекаемых соисполнителей в обязательном порядке, согласовывается с Заказчиком. Для подтверждения соответствия данным требованиям предоставить в составе заявки План распределения объемов оказания услуг между генеральным исполнителем и соисполнителями по форме, приведенной в Документации о закупке.

10.8. Подрядчик оценивает планируемые нагрузки на серверное оборудование и оборудование автоматизированного рабочего места и выдает Заказчику системные требования к аппаратному обеспечению.

10.9. ИДС должна соответствовать политике информационной безопасности Заказчика, включающей в себя доступ к работе с ПО через логин и пароль, создание резервных копий баз данных по расписанию, ведение лога действий пользователей, журнала ошибок работы ПО, разграничение прав доступа (администратор, просмотр данных, ввод данных и т.д.).

# Требования к сдаче приемке выполненных работ:

11.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется комиссией, формируемой по фактически выполненным работам.

11.2. Факт приема-передачи работ подтверждается подписанием Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки.

# Состав передаваемой документации и программного обеспечения:

- Технические Задания на разработку АСО КИА и ИДС в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде;

- Опросные листы на оборудование в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде;

- Рабочая документация на АСО КИА и ИДС в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде

# Гарантийные обязательства.

12.1. Обеспечение гарантийных обязательств не менее 36 месяцев.

12.2. Недостатки, выявленные в период гарантийной эксплуатации, устраняются на условиях заключенного Договора.

# Исходные данные

Исходные данные, требующиеся для выполнения работ, Исполнитель получает от Заказчика в виде информации на бумажных и электронных носителях по его запросу. В качестве исходных данных используются: технические паспорта сооружений, данные о режимах эксплуатации ГТС (проектные и фактические), действующая программа натурных наблюдений, чертежи и схемы размещения КИА, каталоги и характеристики КИА, результаты инструментальных наблюдений, сведения о существующей на ГЭС системе обработки и анализа результатов натурных наблюдений и критериев безопасности.

Заместитель директора по производству –

главный инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»		Ю.В. Дворянский

Главный инженер

ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»				А.О. Тельбухов