## ВЛ
07.09.2000 г. |  | Приложение 1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ОБЪЕКТУ: ПС 35/10 кВ Баклаши. Замена тр-ра 6,3 т.кВА на 6,3 т.кВА. ______________
Инвентарный N
№ | Наименование работ, материалов, оборудования | Ед. изм. | К-во
п/п
1 | 2 | 3 | 4
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Усложненные условия (стесненные условия, вдоль действующей ВЛ при расстоянии между
нужное подчеркнуть линиями менее двойной высоты опор, косогор и др....
1 | Демонтаж трансформатора 6,3 т.кВА | 1шт | 1
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Монтаж трансформатора 6,3 т.кВА | 1шт | 1
2 | Прокладка кабеля по конструкциям | 1м | 40
3 | Заделка контрольного кабеля сеч. до 2,5 мм2 | 1шт | 22
4 | Присоединение жил кабеля к зажимам сеч. до 2,5 мм2 | 1шт | 120
5 | Монтаж релейной аппаратуры | 1шт | 5
6 | Зажим наборный без кожуха | 1шт | 50
7 | Подготовка оборуд. к включению | 1шт | 5
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
1 | Кабель КВВГ 5*2,5 | 1м | 20
2 | Кабель АКВВГ 10*2,5 | 1м | 20
3 | Селикагель | 1кг | 10
4 | Масло трансформаторное | 1т | 2.5
5 | Реле указательные | 1шт | 1
6 | Реле РНТ 565 | 1шт | 2
7 | Блок БИ 4 | 1шт | 2
8 | Трансформатор 6,3 т.кВА | 1шт | 1
Начальник БРЭС Р.В. Русанов
Исполнитель: Р.В. Бикмухаметов
тел.: 219-272

## КТП
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ОБЪЕКТУ:
07.09.2000 г. |  | Приложение 2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ОБЪЕКТУ:
__________________________________________________________________
Инвентарный N
№ | Наименование работ, материалов, оборудования | Ед. изм. | К-во
п/п
1 | 2 | 3 | 4
Монтаж КТП
Усложненные условия (стесненные условия, вблизи объектов, нах.,под высоким напряжением)
нужное подчеркнуть
1 | Планировка территории (вручную или бульдозером) | м2
2 | Установка бетонных блоков (масса блоков - ) | шт
3 | Установка КТП с трансформатором мощностью | 1 подстанция
4 | Заземлитель вертикальный | шт
5 | Заземлитель горизонтальный | м
6 | Демонтажные работы
Кабельный ввод (вывод)
(указать количество, напряжение)
1 | Рытье траншеи вручную (указать группу грунта) | м3
2 | Обратная засыпка вручную | м3
3 | Прокладка а/ц труб | м
4 | Прокладка кабеля в траншее | м
5 | Кабель, прокладываемый по опорам | м
6 | Кабель, прокладываемый в трубах | м
7 | Прокладка кабеля по дну канала | м
8 | Кабель, подвешиваемый на тросе | м
8 | Монтаж концевых муфт | шт
9 | Разделка (сухая) и опрессовка кабеля | шт
10 | Присоединение жил проводов или кабелей к зажимам | шт
11 | Кожух металлич. для защ. вводов | кг
12 | Другие виды работ
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
1 | Песчано-гравийная смесь под плиты фундамента | м3
2 | Бетонные блоки (приставки) для фундамента (марка) | шт
3 | Кирпич глиняный | шт
4 | Песок для постели | м3
5 | Кабель (марка) | м
--
--
6 | Муфты (марка) | шт
--
--
7 | Сталь | кг
8 | Уголок | кг
9 | Прочие материалы
10 | КТП с трансформатором мощностью | шт
11 | Зажимы | шт
--
--
--
--
Начальник РЭС
Исполнитель:
тел.:

## N4
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ОБЪЕКТУ:
11.07.2002. |  | Приложение 4
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ОБЪЕКТУ:
__________________________________________________________________
№ | Наименование работ, материалов, оборудования | Ед. изм. | К-во
п/п
1 | 2 | 3 | 4
Установка (замена) трансформаторов
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Начальник РЭС
Исполнитель:
тел.:

## КЛ бланк
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ОБЪЕКТУ:
Инвентарный N ____
№ | Наименование работ, материалов, оборудования | Ед. изм. | К-во
п/п
1 | 2 | 3 | 4
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4-10 кВ
Выделить объем работы по прокладке в разных условиях:
1,15 - стр.-во в стесненных условиях городской застройки
1,2 - стр.-во вблизи объектов, находящихся под напряжением
1,2 - условия интенсивного движения транспорта (к благоустройству)
Строительные работы
1 | Разр-ка грунта вручную (длина траншеи - м, ширина траншеи - м, глубина траншеи - м) |  | Если 1 каб. Длина каб. В траншеех0,4(ширина траншеи)х0,8 (глубина траншеи) Если 2 каб в траншее х0,55 (ширина траншеи)х0,8 (глубина траншеи)
| -- 2 группа (в местах, находящихся на расст. до 1м от незащ. кабелей)под газон | м3
| -- 2 группа-под газон | м3
| -- 3 группа (в местах, находящихся на расст. до 1м от незащ. кабелей) под асфальт | м3
| -- 3 группа-под асфальт | м3
3 | Разр-ка грунта эксковатором (длина траншеи - м, ширина траншеи - м, глубина траншеи - м)
| -- 2 группа | м3
| -- 3 группа | м3
4 | Разборка асфальтобет. покрытий тротуаров молотками отбойными (площадь м2, толщина 0,08 м) | м3 | Если 1 каб: длина каб. В траншее (под асфальт)х0,4 (ширина траншеи)х0,1(толщина асфальта)
5 | Срезка асфальтобет. покрытия тротуаров фрезой (толщина 0,08 м) | м2
6 | Разборка асфальтобет. покрытий на проезжей части молотками отбойными (площадь м2, толщина м) | м3 | Если 2 каб: длина каб. В траншее (под асфальт)х0,55 (ширина траншеи)х0,1(толщина асфальта)
7 | Срезка асфальтобет. покрытия на проезжей части фрезой (толщина м) | м2
8 | Обратная засыпка вручную |  | 70% от разхработки грунта
| грунт | м3
9 | Устройство основания под асфальт
| щебень (ПГС) | м3
10 | Уплотнение грунта | м3
11 | Планировка площадей (вручную или мех.способом) под газон | м2 | Если 1 каб. Длина каб. В траншеех0,4(ширина траншеи) Если 2 каб в траншее х0,55 (ширина траншеи)
12 | Погрузка лишнего грунта и материала | тн
13 | Перевозка лишнего грунта и разобранного материала в отвал | км
14 | Прокладка п/э труб на пересечениях сетей д= мм | м
15 | Прокладка п/э труб на переходах через а/дороги д= мм | м
16 | Пробивка отверстий в бетонном основании п/ст (размеры ) | шт
17 | Заделка отверстий (размеры ) | шт/м3
18 | Разборка борт.камней на бет. основании | м
19 | Уст-ка бортового камня | м
20 | Разборка тротуарной плитки (размеры ) | м2
21 | Укладка тротуарной плитки (размеры ) | м2
22 | Восстановление асфальта на проездах (площадь м2, толщина 0,012 ) | м2 | 3 м ширины дороги
23 | Восстановление асфальта на тротуарах (площадь м2, толщина 0,08 м) | м2 | по всей ширине тротуара
24 | Восстановление газона (толщина 0,015 м) | м2 | 1 кв. м. траншеи (без асфальта)
25 | Устройство проколов методом ГНБ через дороги с прокладкой п/э труб д= мм (с укладкой п/э резервных труб, без укладки п/э резервных труб)
| ул. | м
Монтажные работы
1 | Прокладка кабеля в траншее ( 1 или 2 кабеля) | м | общ. дл. каб.- каб. в трубе, каб по дну канала, длина кабеля по уст. констр. и лоткам, каб. по эстакадам, каб по опоре.
2 | Устройство постели для кабеля и под трубы открытой прокладки | м
3 | Устройство постели для кабеля каждого последующего | м
4 | Покрытие кабеля кирпичом | м
5 | Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего | м
6 | Прокладка кабеля по дну канала | м | если 2 каб, 2хдлину каб в канале
7 | Прокладка кабеля в трубах | м | если 2 каб, 2хдлину каб в трубе
8 | Прокладка кабеля по непроходным эстакадам | м | если 2 каб, 2хдлину каб по непроходным эстакадам
9 | Муфта концев. сеч. кабеля | шт
10 | Муфта соед. сеч. кабеля | шт
11 | Присоед. жил кабелей | шт
12 | Снятие с кабеля верхн. джут. покрова | м
13 | Прочие работы
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
1 | Кабель (марка) | км
ААБЛ
АПВПу
АВБШв 4х185
2 | Муфта соединительная (марка) | шт
3 | Муфта концевая (марка) | шт
--
4 | Песок (устройство постели для кабеля) | м3 | 0,2хширинахдлина траншеи
5 | Кирпич | шт
6 | Труба п/э д= мм | м
7 | Конструкции металлические кабельные | т
--
8 | Щебень (обратная засыпка под асфальтовое покрытие) | м3 | 0,05хширинахдлина траншеи
9 | Бортовой камень | м
10 | Плитка тротуарная | м2
11 | Прочие материалы
Начальник: Службы КЛ __________________________
Исполнитель: | ___________________
тел.: | ___________________

## КЛ (2)
Утверждаю: Главный инженер ЮЭС
______________О.А. Татарников
"___"_______________20__г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ОБЪЕКТУ: КЛ-10 кВ ПС Городская - ТП-909
Совместить с трассой КЛ-10 кВ ПС Городская - ТП-549, КЛ-10 кВ ПС Городская - РП-53 А, Б,
РП-35 - ТП-1154
Инвентарный N 5000131405
№ | Наименование работ, материалов, оборудования | Ед. изм. | К-во
п/п
1 | 2 | 3 | 4
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4-10 кВ
Выделить объем работы по прокладке в разных условиях:
1,15 - стр.-во в стесненных условиях городской застройки (применимо к п. 1, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, раздел 2 прокладка кабеля)
1,2 - стр.-во вблизи объектов, находящихся под напряжением (применимо к п. 1, 8, 14, 15, 25 сближение с действующими КЛ по всей трассе на расстоянии до 70 см, раздел 2 прокладка кабеля)
1,2 - условия интенсивного движения транспорта (к благоустройству) (применимо к п. 6, 9, 22, )
Строительные работы
1 | Разр-ка грунта вручную (длина траншеи - 2060 м, ширина траншеи - 0,4 м, глубина траншеи - 0,9 м)
| -- 2 группа (в местах, находящихся на расст. до 1м от незащ. кабелей)под газон | м3
| -- 2 группа-под газон | м3 | 489.6
| -- 3 группа (в местах, находящихся на расст. до 1м от незащ. кабелей) под асфальт | м3
| -- 2 группа-под асфальт | м3 | 252
3 | Разр-ка грунта эксковатором (длина траншеи - м, ширина траншеи - м, глубина траншеи - м)
| -- 2 группа | м3
| -- 3 группа | м3
4 | Разборка асфальтобет. покрытий тротуаров молотками отбойными (площадь м2, толщина 0,08 м) | м3 | 81.6
5 | Срезка асфальтобет. покрытия тротуаров фрезой (толщина 0,08 м) | м2
6 | Разборка асфальтобет. покрытий на проезжей части молотками отбойными (площадь м2, толщина м) | м3 | 54
7 | Срезка асфальтобет. покрытия на проезжей части фрезой (толщина м) | м2
8 | Обратная засыпка вручную
| грунт | м3 | 342.72
9 | Устройство основания под асфальт
| щебень (ПГС) (толщина 0,05м, фракция 5-20мм М800) | м3 | 154
10 | Уплотнение грунта | м3
11 | Планировка площадей (вручную или мех.способом) под газон | м2 | 544
12 | Погрузка лишнего грунта и материала | м3 | 244.728
13 | Перевозка лишнего грунта и разобранного материала в отвал | км | 25
14 | Прокладка п/э труб на пересечениях сетей д=160мм (Гибкая) | м
15 | Прокладка п/э труб на переходах через а/дороги д=160мм (Жёсткая) | м | 150
16 | Пробивка отверстий в бетонном основании п/ст (размеры 0,5х0,3х0,3 ) | шт | 2
17 | Заделка отверстий (размеры 0,5х0,3х0,3 ) | шт/м3 | 2/0,05
18 | Разборка борт.камней на бет. основании | м | 22
19 | Уст-ка бортового камня | м | 22
20 | Разборка тротуарной плитки (размеры 0,2х0,1 ) | м2 | 160
21 | Укладка тротуарной плитки (размеры 0,2х0,1 ) | м2 | 160
22 | Восстановление асфальта на проездах (толщина 0,06, марка 1 А крупнозернистый; толщина 0,06, марка 1 А мелкозернистый) | м2 | 450
23 | Восстановление асфальта на тротуарах (площадь м2, толщина 0,06, марка 1 А мелкозернистый) | м2 | 1020
24 | Восстановление газона (толщина 0,05 м) | м2 | 1360
25 | Устройство проколов методом ГНБ через дороги с прокладкой п/э труб д= 160 мм (с укладкой п/э резервных труб)
| 1. ул.Дзержинского | м | 20
| 2. ул.Тимирязева | м | 50
| 3. ул.Ф.Энгельса | м | 25
| 4. ул.Красногвардейская | м | 20
| 5. ул.Подаптечная | м | 20
| 6. ул.Ямская | м | 40
| 7. ул.Трудовых резервов | м | 20
| 8. ул.Култукская | м | 25
| 9. ул.Красноказачья | м | 20
| 10. ул.Красноказачья | м | 60
26 | Герметизация труб | шт | 46
| Перевозка асфальт | км | 16
Монтажные работы
1 | Прокладка кабеля в траншее (3 кабеля) | м | 6180
2 | Устройство постели для кабеля и под трубы открытой прокладки | м | 6180
3 | Устройство постели для кабеля каждого последующего | м
4 | Покрытие кабеля кирпичом | м | 1910
5 | Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего | м
6 | Прокладка кабеля по дну канала | м | 60
7 | Прокладка кабеля в трубах | м | 1350
8 | Прокладка кабеля по непроходным эстакадам | м
9 | Муфта концев. сеч. кабеля | шт | 6
10 | Муфта соединительная. сеч. кабеля | шт | 15
11 | Присоед. жил кабелей | шт | 6
12 | Снятие с кабеля верхн. джут. покрова | м
13 | Прочие работы
| Корректировка топ.основы | экз | 1
| Согласование плана трассы | экз | 1
| Оформление сервитута или РНР с КУМИ г.Иркутска | экз | 1
| Демонтаж старого вывода | м | 10
| Испольнительная съёмка | экз | 2
| Техническая документация | экз | 2
| Испытание изоляции | изм | 3
| Вывешивание кабельных бирок | шт | 21
| Хомутты нейлон. | шт | 1870
| Покрытия брони кабеля огнезащитной краской | м
Акт выбора трассы
Корректировка топоосновы
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
1 | Кабель (марка) | км | 18.207
| АПвПу-1х300-10 |  | 7.2828
| Погрузка кабеля | тн | 17.1146
| Перевозка кабеля | км | 32
2 | Муфта соединительная (марка) | шт | 15
ПСтО-10-300/400
3 | Муфта концевая (марка) | шт | 6
ПКВтО-10-300/400
| Погрузка материалов | тн | 0.18
| Перевозка материалов | км | 25
4 | Песок (устройство постели для кабеля) | м3 | 206
5 | Плитка ПЗК 240х480 | шт | 3820
6 | Труба п/э д= 160 мм | м
| Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.160мм без протяжки, SN6, 500Н | м
| Двустенная труба ПНД жесткая для кабельной канализации д.160мм, SN8,1020Н | м | 150
| ПНД SDR 17,6 160x9,1 | м | 300
7 | Конструкции металлические кабельные | т
--
8 | Щебень (обратная засыпка под асфальтовое покрытие) фракция 5-20 М800 | м3 | 154
9 | Бортовой камень БР 100х30х15 | м | 22
10 | Плитка тротуарная | м2 | 40
11 | Прочие материалы
| Лента сигнальная для ограждения | м | 4100
| Бирки каб. | шт | 21
| Хомут нейлон | шт | 1870
| Пена монтажная | шт | 15
Начальник: Начальник ПРЭС ______________А.В. Захаров
Исполнитель: | Протасов В.Л.
тел.: | 792-350