## 13-ТИ-КЦ-21-СП
Приложение №2 к заявке №13-ТИ-КЦ-21-СП к договору №
"СОГЛАСОВАНО" | [14 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор по производству-главный инженер
ООО "БЭК-ремонт"
_________________ | [14 empty] | К.С. Галянт
" _____ " ________________ 2021г. | [14 empty] | "___" _______________2021г.
Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) №13-ТИ-КЦ-21-СП
на: Дополнительные работы по ремонту тепловой изоляции котлоагрегата ст. №7
[5 empty] | Объект: котлоагрегат ст. № 7 |  |  | Инв.№ | ИЭ1714270018
№ п.п. | Наименование работ | Темп-ра теплоносителя, град.с | Диаметр, мм | Длина, м | Конструкция теплоизоляции | Покрытие | Толщина теплоизоляции, мм | Объём |  | Нормы расхода |  | Необходимые материалы
[8 empty] | м2 | м3 | Обоснование справочника | Норма расхода | Наименование | Кол-во на ед. | Кол-во | Материалы
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1 | Раздел №1. Барабан отм. 47,3 м | 350 | 1824 | 2 |  |  | 150
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 1.9
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица |  |  | 1.9 | НРМ 29 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 2.356 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2,3 | 0.0025 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0048 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест. штук. |  | 13.34 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 25х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 14.007 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0004 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. штук. |  | 20 | 13.34 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 0.24 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.069 | Подрядчик
2 | Раздел №2. Штуцера водоопускных труб | 350 | 219 | 10 |  |  | 140
| Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  | труб-д | 10 |  |  |  | 16
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 1.6
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 1.6 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 1.984 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0046 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  | труб-д | 10 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 16 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.074 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0002 | Подрядчик
3 | Раздел №3. Штуцера пароотводящих труб | 350 | 159 | 10 |  |  | 140
| Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  | труб-д | 10 |  |  |  | 14
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 6.3
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 6.3 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 7.812 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0183 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  | труб-д | 48 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 66 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.304 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.001 | Подрядчик
4 | Раздел №4. Штуцера пароотводящих труб | 350 | 133 | 21 |  |  | 140
| Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  | труб-д | 21 |  |  |  | 27
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 2.5
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 2.5 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 3.1 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0073 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  | труб-д | 21 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 27 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.124 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0004 | Подрядчик
5 | Раздел №4. Леса
2.: Устройство и разборка лесов (4 места-2*8*2)(Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 4 ячейки 2*8м*2м (1,097т*4 шт, 27,04 м2 горизонтальной поверхности); 12.: Нормы расхода материала в соответствии с ГЭСН08-07-002-01; 13.: Леса.; 14.: т; 15.: 4,39 т/ 27,04 м2; 16.: Подрядчик | 2,6*8,6
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01 | м3 | 0.002 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01 | т | 0.008 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Щиты настила ГЭСН08-07-002-01 | м2 | 1.487 | Подрядчик
| Сборка и разборка деревянных настилов под барабаном ( отм+47,3 2,6*18,6 м по горизонт.поверхности)) | м2 | 48.36 | [6 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Щиты настила ГЭСН08-07-002-01 | м2 | 2.66 | Подрядчик
6 | Раздел №6. ПСК | 560 | 325 | 8 |  |  | 180
| Разборка (снятие) изоляции матами МКРР-130 |  | трубопровод |  | МКРР-130 |  |  |  | 0.5
| Установка изоляции матами типа МКРР-130 |  | трубопровод |  | МКРР-130 |  | 50 |  | 0.5 | НРМ 30 п.1. | 1.19 | МКРР-130 *1,19*130 | кг | 77.35 | Заказчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0015 | Подрядчик
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 1.8
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица | 130 |  | 1.8 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 2.232 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0052 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест. штук. |  | 17 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 25х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 17.85 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0005 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. штук. |  |  | 17 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 0.306 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.088 | Подрядчик
7 | Раздел №7. Продувка пароперегревателя (ф76*10 мм) | 560 | 76 | 29 |  |  | 180
| Разборка (снятие) изоляции матами МКРР-130 |  | трубопровод |  | МКРР-130 |  |  |  | 0.57
| Установка изоляции матами типа МКРР-130 |  | трубопровод |  | МКРР-130 |  | 50 |  | 0.57 | НРМ 30 п.1. | 1.19 | МКРР-130 *1,19*130 | кг | 88.179 | заказчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0017 | Подрядчик
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 3.6
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица | 130 |  | 3.6 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 4.464 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0104 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест. штук. |  | 40 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 25х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 42 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0012 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. штук. |  |  | 40 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 0.72 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.208 | Подрядчик
8 | Раздел №5 Продувка пароперегревателя (ф133*16 мм) | 560 | 133 | 10 |  |  | 180
| Разборка (снятие) изоляции матами МКРР-130 |  | трубопровод |  | МКРР-130 |  |  |  | 0.29
| Установка изоляции матами типа МКРР-130 |  | трубопровод |  | МКРР-130 |  | 50 |  | 0.29 | НРМ 30 п.1. | 1.19 | МКРР-130 *1,19*130 | кг | 44.863 | Заказчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0008 | Подрядчик
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 1.5
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица | 130 |  | 1.5 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 1.86 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0044 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест. штук. |  | 15 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 25х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 15.75 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0005 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. штук. |  |  | 15 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 0.27 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.078 | Подрядчик
9 | Раздел №6 Пароперепускные трубы с п\п 4 ст. в ПСК и от ПСК к ГПК (ф159*20 мм) | 560 | 159 | 16 |  |  | 180
| Разборка (снятие) изоляции матами МКРР-130 |  | трубопровод |  | МКРР-130 |  |  |  | 0.53
| Установка изоляции матами типа МКРР-130 |  | трубопровод |  | МКРР-130 |  | 50 |  | 0.53 | НРМ 30 п.1. | 1.19 | МКРР-130 *1,19*130 | кг | 81.991 | Заказчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0015 | Подрядчик
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 2.5
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица | 130 |  | 2.5 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 3.1 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0073 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест. штук. |  | 26 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 25х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 27.3 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0008 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. штук. |  |  | 26 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 0.468 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.135 | Подрядчик
10 | Раздел №7. Камеры ГПК (ф273*45 мм) | 560 | 273 | 3 |  |  | 180
| Разборка (снятие) изоляции матами МКРР-130 |  | трубопровод |  | МКРР-130 |  |  |  | 0.15
| Установка изоляции матами типа МКРР-130 |  | трубопровод |  | МКРР-130 |  | 50 |  | 0.15 | НРМ 30 п.1. | 1.19 | МКРР-130 *1,19*130 | кг | 23.205 | Заказчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0004 | Подрядчик
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 0.6
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица | 130 |  | 0.6 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 100 мм) | м3 | 0.744 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0017 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест. штук. |  | 6 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 25х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 6.3 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0002 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. штук. |  |  | 6 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 0.108 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.031 | Подрядчик
11 | Раздел №8. Дренажи, воздушники ПСК и ГПК | 250 | 32 | 20 |  |  | 50
| Снятие стеклотканевого слоя | [6 empty] | 9.12
| Разборка (снятие) тепловой изоляции асбопуховым шнуром |  | трубопровод |  | асбошнур ШАП-02 |  |  |  | 0.26
| Установка тепловой изоляции асбопуховым шнуром |  | трубопровод |  | асбошнур ШАП-02 | стеклоткань |  |  | 0.26 | НРМ 44 п.1.3.1 | 525 | асбошнур ШАП-02 *525 | кг | 136.5 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 44 п.1.3.2 | 0.0004 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0001 | Подрядчик
| Восстановление стеклотканего слоя |  |  |  | стеклоткань |  |  | 9.12 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 | м2 | 9.576 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 3.04e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0003 | Подрядчик
Необогреваемые трубопроводы в пределах котла до 450°С
12 | Раздел №12. Пароотводящие трубы из соленого экрана в циклон. Пароперепускные трубы из барабана в п\п 1 ст. | 350 | 159 | 208 |  |  | 120
| Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  | труб-д | 20 |  |  |  | 25.06
| Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопроводов |  | труб-д | 188 |  |  |  | 235.54
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 21.9
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 21.9 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 27.156 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0635 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  | труб-д | 20 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 25.06 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.115 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2,1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0004 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  | труб-д | 188 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 235.54 |  | НРМ 55п.1.2 | 0.0049 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 1.154 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2,1 | 2e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0047 | Подрядчик
13 | Раздел №13. Пароперепускные трубы с камер горизонтального газохода на смешивающие камеры. Со смешивающих камер до коллекторов фронтовой стенки поворотного газохода. | 350 | 159 | 79 |  |  | 120
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 8.3
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица |  |  | 8.3 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 10.292 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0241 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест. хриз. |  | 99 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 25х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 103.95 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.003 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. хриз. |  |  | 99 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 1.782 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.515 | Подрядчик
14 | Раздел №14. Леса
| Устройство и разборка лесов (4 места-2*2*8) (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 4 ячейки 2*2*8м (0,736т*4 шт, 27,04 м2 горизонтальной поверхности) | [9 empty] | Нормы расхода материала в соответствии с ГЭСН08-07-002-01 | Леса. | т | 2,94 т/ 27,04 м2 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01 | м3 | 0.002 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01 | т | 0.008 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Щиты настила ГЭСН08-07-002-01 | м2 | 1.487 | Подрядчик
15 | Раздел №9. Конденсаторы слева,справа | 350 | 426 | 8 |  |  | 140
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 2
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица |  |  | 2 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 2.48 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0058 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест. хриз. |  | 18 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 25х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 18.9 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0005 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. хриз. |  |  | 18 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 0.324 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.094 | Подрядчик
16 | Раздел №10. Подводящий трубопровод к конденсаторам | 350 | 76 | 9 |  |  | 80
| Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  | труб-д | 9 |  |  |  | 6.67
| Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопроводов |  | труб-д |  |  |  |  | 0
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 0.4
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 0.4 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 100 мм) | м3 | 0.496 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0012 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  | труб-д | 9 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 6.67 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.031 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2,1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0001 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  | труб-д | 3 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 0 |  | НРМ 55п.1.2 | 0.0049 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2,1 | 2e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0 | Подрядчик
17 | Раздел №17. Дренажи, воздушники, узел температурного контроля, импульсные линии | 560 | 32 | 60 |  |  | 50
| Снятие стеклотканевого слоя |  |  |  | стеклоткань |  |  | 27.36
| Разборка (снятие) тепловой изоляции асбопуховым шнуром |  | трубопровод |  | асбошнур ШАП-02 |  |  |  | 0.77
| Установка тепловой изоляции асбопуховым шнуром |  | трубопровод |  | асбошнур ШАП-02 | стеклоткань |  |  | 0.77 | НРМ 44 п.1.3.1 | 525 | асбошнур ШАП-02 *525 | кг | 404.25 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 44 п.1.3.2 | 0.0004 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0003 | Подрядчик
| Восстановление стеклотканего слоя |  |  |  | стеклоткань |  |  | 27.36 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 | м2 | 28.728 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 3.04e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0008 | Подрядчик
18 | Раздел №18. Выносные циклоны, слева, справа | 350 | 426 | 10 |  |  | 120
| Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  | труб-д | 10 |  |  |  | 21
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 2.1
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 2.1 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 2.604 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0061 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  | труб-д | 10 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 21 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.097 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0003 | Подрядчик
19 | Раздел №11. Водоопускные трубопроводы с барабана | 230 | 219 | 10 |  |  | 120
| Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  | труб-д | 7 |  |  |  | 10
| Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопроводов |  | труб-д | 3 |  |  |  | 4
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 1.3
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 1.3 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 1.612 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0038 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  | труб-д | 62 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 10 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.046 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0002 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  | труб-д | 3 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 4 |  | НРМ 55 п.1.2 | 0.0049 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.02 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2.1 | 2e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0001 | Подрядчик
20 | Раздел №12. Леса
| Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 4 ячейки 2*2*8м (0,736т*4 шт, 27,04 м2 горизонтальной поверхности) | [9 empty] | Нормы расхода материала в соответствии с ГЭСН08-07-002-01 | Леса. | т | 2,94 т/ 27,04 м2 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01 | м3 | 0.002 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01 | т | 0.008 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Щиты настила ГЭСН08-07-002-01 | м2 | 1.487 | Подрядчик
21 | Раздел №13. Труб-ды в местах прохода через пол в тепл. камере (внутри) | 500 |  |  |  |  | 200
| Разборка (снятие) обмуровки |  |  |  | шамотобетон |  |  |  | 0.5
| Установка обмуровки |  |  |  | шамотобетон |  |  |  | 0.5 |  |  | бетон огнеупорный:
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02902 | 0.783 | 1. заполнитель шамотный
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | Мертель шамотный МШ 28 ; *0,783*1,02 | т | 0.399 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02903 | 0.783 | 2. заполнитель шамотный
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | марки ЗШБ-0,6; *0,783*1,02 | т | 0.399 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02901 | 0.308 | 3. глиноземистый цемент
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | ГЦ-40; *0,308*1,02 | т | 0.157 | Заказчик
22 | Раздел №14. Потолок теплой камеры (внутри) | 500 |  |  |  |  | 200
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость | [5 empty] | 4
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица |  |  | 4 | НРМ 29 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 100 мм) | м3 | 4.96 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29п.2,3 | 0.0025 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.01 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест.штук. |  | 20 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 25х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 21 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0006 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. штук. |  |  | 20 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 0.36 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.104 | Подрядчик
| Снятие сетки сварной |  | плоскость |  |  |  |  | 20
| Установка сетки сварной |  |  |  | сетка сварная 50*50, диам.4,0 мм |  |  | 20 |  | ВСН34 26.08091 00704 | 0.0425 | Сетка стальная сварная | т | 0.17 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 0.00228 | Проволока ст. низкоугл. диам. 6,0 мм | т | 0.0456 | Подрядчик
23 | Раздел №15. Топка отм.3-39м | 350 |  |  |  |  | 200
| Разборка (сгятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость | [5 empty] | 10
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица |  |  | 10 | НРМ 29 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 100 мм) | м3 | 12.4 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2,3 | 0.0025 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.025 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест. хриз. |  | 50 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 25х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 52.5 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0015 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. хриз. |  |  | 50 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 0.9 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.26 | Подрядчик
24 | Раздел №16. Леса
2.: Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400:8 ячейки 2*2*4м (0,473т*8 шт, 54,08 м2 горизонтальной поверхности); 12.: Нормы расхода материала в соответствии с ГЭСН08-07-002-01; 13.: леса; 14.: т /м2; 15.: 3,784 т/ 54,08м2; 16.: Подрядчик | Регламент от 11.10.2017г. №608: ячейка 2*2*4 (0,473т) - 4 места
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01 | м3 | 0.004 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01 | т | 0.016 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Щиты настила ГЭСН08-07-002-01 | м2 | 2.974 | Подрядчик
25 | Раздел №17. ВЭК 1, 2 ст. отм. 30-40 | 660 |  |  |  |  | 200
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость | [5 empty] | 7
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица |  |  | 7 | НРМ 29 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 8.68 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2,3 | 0.0025 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0175 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест. хриз. |  | 35 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 20х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 36.75 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0011 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. хриз. |  |  | 35 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 0.63 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.182 | Подрядчик
26 | Раздел №18. Леса
2.: Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 2 ячейки 2*4*4м (0,813т*2шт, 13,52 м2 горизонтальной поверхности); 12.: Нормы расхода материала в соответствии с ГЭСН08-07-002-01; 13.: леса; 14.: т/м2; 15.: 1,626 т/ 13,52 м2; 16.: Подрядчик | Регламент от 11.10.2017г. №608: ячейка 2*2*4 (0,473т) - 2 мест
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01 | м3 | 0.001 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01 | т | 0.004 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Щиты настила ГЭСН08-07-002-01 | м2 | 0.744 | Подрядчик
27 | Раздел №19. Трубопроводы ВЭК | 350 | 133 | 20 |  |  | 120
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 1.9
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица |  |  | 1.9 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 2.356 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0055 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест. хриз. |  | 23 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 25х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 24.15 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0007 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. хриз. |  |  | 23 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 0.414 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.12 | Подрядчик
28 | Раздел №20. Горелки (12шт.) | 350 |  |  |  |  | 200
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 8
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица |  |  | 8 | НРМ 29 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 9.92 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2,3 | 0.0025 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.02 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест. хриз. |  | 40 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 25х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 42 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0012 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. хриз. |  |  | 40 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 0.72 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.208 | Подрядчик
29 | Раздел №29. Амбразуры горелок 12 шт. внутри | [5 empty] | 200
| Разборка (снятие) обмуровки шамотобетоном |  |  |  | шамотобетон |  |  |  | 1.7
| Установка обмуровки шамотобетоном |  |  |  | шамотобетон |  |  |  | 1.7 | ВСН34 26.08091 02902 | 0.783 | бетон огнеупорный*1,02:
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | 1. заполнитель шамотный
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02903 | 0.783 | Мертель шамотный МШ 28 ; *0,783*1,02 | т | 1.358 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | 2. заполнитель шамотный
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02901 | 0.308 | марки ЗШБ-0,6; *0,783*1,02 | т | 1.358 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | 3. глиноземистый цемент ГЦ-40; *0,308*1,02 | т | 0.534 | Заказчик
30 | Раздел №21 .Короба первичного и вторичного воздуха | 250 |  |  |  |  | 120
| Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов | [6 empty] | 20
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость | [5 empty] | 2.4
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость |  | маты м/в прош-е | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 2.4 | НРМ 29 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 100 мм) | м3 | 2.976 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2,3 | 0.0025 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.006 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 20 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.092 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2,1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0003 | Подрядчик
31 | Раздел 31. Леса
2.: Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 4 ячейки 2*2*6м (0,605т*4шт, 27,04 м2 горизонтальной поверхности); 12.: Нормы расхода материала в соответствии с ГЭСН08-07-002-01; 13.: леса; 14.: т; 15.: 2,420 т/ 27,04 м2; 16.: Подрядчик | Регламент от 11.10.2017г. №608: ячейка 2*2*4 (0,473т) - 4 мест
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01 | м3 | 0.002 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01 | т | 0.008 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Щиты настила ГЭСН08-07-002-01 | м2 | 1.487 | Подрядчик
32 | Раздел 22. Газовоздухопроводы и шибера | 250 |  |  |  |  | 120
| Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов | [6 empty] | 20
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость | [5 empty] | 2.4
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость |  | маты м/в прош-е | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 2.4 | НРМ 29 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 100 мм) | м3 | 2.976 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2,3 | 0.0025 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.006 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 20 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.092 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2,1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0003 | Подрядчик
33 | Раздел 33. Леса
2.: Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 8 мест 2*2*4м (0,473т*8шт, 54,08 м2 горизонтальной поверхности); 12.: Нормы расхода материала в соответствии с ГЭСН08-07-002-01; 13.: леса; 14.: т; 15.: 3,784 т/ 54,08 м2; 16.: Подрядчик | Регламент от 11.10.2017г. №608: ячейка 2*2*4 (0,473т) - 8 мест
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01 | м3 | 0.004 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01 | т | 0.016 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Щиты настила ГЭСН08-07-002-01 | м2 | 2.974 | Подрядчик
34 | Раздел 23. Амбразуры обдувочных аппаратов топки | [5 empty] | 200
| Разборка ( снятие) обмуровки | [7 empty] | 0.3
| Установка обмуровки |  |  |  | шамотобетон |  |  |  | 0.3 |  |  | бетон огнеупорный:
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02902 | 0.783 | 1. заполнитель шамотный
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | Мертель шамотный МШ 28 ; *0,783*1,02 | т | 0.24 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02903 | 0.783 | 2. заполнитель шамотный
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | марки ЗШБ-0,6; *0,783*1,02 | т | 0.24 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02901 | 0.308 | 3. глиноземистый цемент
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | ГЦ-40; *0,308*1,02 | т | 0.094 | Заказчик
35 | Раздел 24. Люки, лазы, гляделки, двери тепловой камеры | [5 empty] | 200
| Разборка ( снятие) обмуровки | [7 empty] | 1.88
| Установка обмуровки |  |  |  | шамотобетон |  |  |  | 1.88 |  |  | бетон огнеупорный:
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02902 | 0.783 | 1. заполнитель шамотный
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | Мертель шамотный МШ 28 ; *0,783*1,02 | т | 1.501 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02903 | 0.783 | 2. заполнитель шамотный
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | марки ЗШБ-0,6; *0,783*1,02 | т | 1.501 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02901 | 0.308 | 3. глиноземистый цемент
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | ГЦ-40; *0,308*1,02 | т | 0.591 | Заказчик
36 | Раздел 36. Трубопровод растопочного впрыска | 560 | 32 | 36 |  |  | 50
| Снятие стеклотканевого слоя | [6 empty] | 16.41
| Разборка (снятие) тепловой изоляции асбопуховым шнуром |  | трубопровод | [5 empty] | 0.46
| Установка тепловой изоляции асбопуховым шнуром |  | трубопровод |  | асбошнур ШАП-02 | стеклоткань |  |  | 0.46 | НРМ 44 п.1.3.1 | 525 | асбошнур ШАП-02 *525 | кг | 241.5 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 44 п.1.3.2 | 0.0004 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0002 | Подрядчик
| Восстановление стеклотканего слоя |  |  |  | стеклоткань |  |  | 16.41 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 | м2 | 17.231 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 3.04e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0005 | Подрядчик
37 | Раздел 25. Трубопровод непрерывной и периодической продувки | 560 | 32 | 76 |  |  | 50
| Снятие стеклотканевого слоя | [6 empty] | 34.65
| Разборка (снятие) тепловой изоляции асбопуховым шнуром |  | трубопровод |  | асбошнур ШАП-02 |  |  |  | 0.98
| Установка тепловой изоляции асбопуховым шнуром |  | трубопровод |  | асбошнур ШАП-02 | стеклоткань |  |  | 0.98 | НРМ 44 п.1.3.1 | 525 | асбошнур ШАП-02 *525 | кг | 514.5 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 44 п.1.3.2 | 0.0004 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0004 | Подрядчик
| Восстановление стеклотканего слоя |  |  |  | стеклоткань |  |  | 34.65 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 | м2 | 36.383 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 3.04e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0011 | Подрядчик
38 | Раздел 38. Узел впрысков собственного конденсата отм. 12м. | 350 | 76 | 12 |  |  | 50
| Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  | труб-д | 39 |  |  |  | 21.55
| Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопроводов |  | труб-д | 3 |  |  |  | 1.66
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 0.2
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 0.2 | НРМ 22 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 0.248 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0006 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  | труб-д | 9 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 21.55 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.099 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2,1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0003 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  | труб-д | 3 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 1.66 |  | НРМ 55п.1.2 | 0.0049 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.008 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2,1 | 2e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 3e-05 | Подрядчик
39 | Раздел 26. Паромазутопроводы к горелкам | 250 | 32 | 20 |  |  | 50
| Снятие стеклотканевого слоя | [6 empty] | 9.12
| Разборка (снятие) тепловой изоляции асбопуховым шнуром |  | трубопровод |  | асбошнур ШАП-02 |  |  |  | 0.26
| Установка тепловой изоляции асбопуховым шнуром |  | трубопровод |  | асбошнур ШАП-02 | стеклоткань |  |  | 0.26 | НРМ 44 п.1.3.1 | 525 | асбошнур ШАП-02 *525 | кг | 136.5 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 44 п.1.3.2 | 0.0004 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0001 | Подрядчик
| Восстановление стеклоткани |  |  |  | стеклоткань |  |  | 9.12 |  | НРМ 59 п.1.2 | 1.05 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 | м2 | 9.576 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН 26-01-052-01 | 3.04e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0003 | Подрядчик
40 | Раздел 27. Питательный трубопровод (СУП) | 230 | 273 | 5 |  |  | 140
| Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  | труб-д | 3 |  |  |  | 5
| Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопроводов |  | труб-д | 2 |  |  |  | 3
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 0.9
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 0.9 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 1.116 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0026 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  | труб-д | 3 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 5 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.023 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0001 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  | труб-д | 2 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 3 |  | НРМ 55 п.1.2 | 0.0049 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.015 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2.1 | 2e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0001 | Подрядчик
41 | Раздел 41. Питательный трубопровод (СУП) | 230 | 133 | 5 |  |  | 140
| Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  | труб-д | 3 |  |  |  | 4
| Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопроводов |  | труб-д | 2 |  |  |  | 3
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 0.6
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 0.6 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 0.744 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0017 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  | труб-д | 3 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 4 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.018 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0001 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  | труб-д | 2 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 3 |  | НРМ 55 п.1.2 | 0.0049 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.015 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 55 п.2.1 | 2e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0001 | Подрядчик
42 | Раздел 28. Нижние коллектора топки | 350 | 273 | 18 |  |  | 200
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е |  |  |  | 5.3
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | трубопровод |  | маты м/в прош-е | сетка-рабица |  |  | 5.3 | НРМ 24 и 27 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 6.572 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24 и 27 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0154 | Подрядчик
| Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  |  |  | сетка-рабица | асбест. хриз. |  | 38 |  | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка рабица 25х25х1,2 мм. ГОСТ 5336-80 | м2 | 39.9 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 3e-05 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0011 | Подрядчик
| Восстановление штукатурного слоя |  |  |  | асбест. хриз. |  |  | 38 |  | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 *0,018 | т | 0.684 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 (ГОСТ 10178-85) *0,0052 | т | 0.198 | Подрядчик
43 | Раздел 29. Леса
| Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 4 ячейки 2*2*2м (0,342т*4шт, 27,04 м2 горизонтальной поверхности) | [9 empty] | Нормы расхода материала в соответствии с ГЭСН08-07-002-01 | леса | т | 1,368 т /27,04 м2 | Подрядчик
11.: ГЭСН08-07-002-01; 13.: Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01; 14.: м3; 15.: 0.002; 16.: Подрядчик | 2*2*2 (0,473т) - 4 мест
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01 | т | 0.008 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Щиты настила ГЭСН08-07-002-01 | м2 | 1.487 | Подрядчик
44 | Раздел 30. Шлак-ые бункера А,Б,В (внутри) | [5 empty] | 100
| Разборка обмур-ки (шам-й кирпич) | [7 empty] | 1
| Установка обмур-ки (шам-й кирпич) |  |  |  | кирп. норм. шам. 1/2 |  | 230*114*65 |  | 1 | ВСН34 26.08091 00104 | 2.097 | кирп. норм. шам. *2,097 | т | 2.1 | Заказчик
раствор для кирпича:
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00104 | 0.083 | 1. Порошок шам-й марки
[10 empty] | ВСН34 26.08091 03102 | 0.913 | ЗШБ-04; *0,083*0,913 | т | 0.076 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00104 | 0.083 | 2. глина огнеупорная
[10 empty] | ВСН34 26.08091 03103 | 0.532 | *0,083*0,532 | т | 0.044 | Подрядчик
| Снятие сетки сварной | [6 empty] | 5
| Разборка обмур-ки (шамотобетон) | [7 empty] | 1
| Установка обмур-ки (шамотобетон) |  |  |  | шамотобетон |  |  |  | 1 |  |  | бетон огнеупорный: *1,02
11.: ВСН34 26.08091 02902; 12.: 0.783; 13.: 1. заполнитель шамотный | Норма расхода из ведомственных производственных норм расхода материалов на обмуровочные работы!
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | Мертель шамотный МШ 28 ; *0,783*1,02 | т | 0.799 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02903 | 0.783 | 2. заполнитель шамотный
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | марки ЗШБ-0,6; *0,783*1,02 | т | 0.799 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02901 | 0.308 | 3. глиноземистый цемент
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | ГЦ-40; *0,308*1,02 | т | 0.314 | Заказчик
| Установка сетки сварной |  |  |  | сетка сварная 50*50, диам.4,0 мм |  |  | 5 |  | ВСН34 26.08091 00704 | 0.0425 | Сетка стальная сварная | т | 0.0425 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 0.00228 | Проволока ст. низкоугл. диам. 6,0 мм | т | 0.011 | Подрядчик
45 | Раздел 45. Леса
2.: Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 3 ячейки 2*2*2м (0,342т*3шт, 20,28 м2 горизонтальной поверхности); 12.: Нормы расхода материала в соответствии с ГЭСН08-07-002-01; 13.: Леса; 14.: т; 15.: 1,026 т /20,28 м2; 16.: Подрядчик | Регламент от 11.10.2017г. №608: ячейка 2*2*2 (0,473т) - 3 мест
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01 | м3 | 0.002 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали лесов стальные ГЭСН08-07-002-01 | т | 0.006 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Щиты настила ГЭСН08-07-002-01 | м2 | 1.115 | Подрядчик
46 | Раздел 31. Ремонт оклейки котла: топки, ВЭК, СУП, барабана, горелки, короба втор.воздуха
| Замена подслоя-армированное покрытие на основе эпоксидных материалов при высоте свыше 4 м до 30 м | [6 empty] | 134 |  | НРМ 125 п.1 | 0.00153 | Эпоксидная смола ЭД-20 *1,53/1000 | т | 0.205 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 125 п.2 | 0.00019 | Дибутилфталат технич., сорт 1 *0,19/1000 | т | 0.025 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 125 п.3 | 0.155 | Отвердитель ПЭПА *0,155 | кг | 20.77 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 125 п.4 | 0.1 | Смазка графитовая *0,1 | кг | 13.4 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 125 п.5 | 0.0003 | Ацетон технич. *0,3/1000 | т | 0.04 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 125 п.6 | 1.2 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 | м2 | 160.8 | Подрядчик
| Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя При выполнении работ на высоте свыше 4 до 30 м | [6 empty] | 134 |  | НРМ 26 п.1 | 0.000252 | Грунтовка ГФ-021 *0.126*2 | т | 0.034 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 26 п.2 | 0.03 | Растворитель Р-4 *0.015*2 | кг | 4.02 | Подрядчик
47 | Раздел 47. Электрофильтр | 200 |  |  |  |  | 140
| Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов | [6 empty] | 80
| Разборка (снятие) изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость | [5 empty] | 11.2
| Установка изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость |  | маты м/в прош-е | Оцинков. сталь 0,55 мм | 100 |  | 11.2 | НРМ 29 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 13.89 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2,3 | 0.0025 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.028 | Подрядчик
| Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 80 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.368 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2,1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0012 | Подрядчик
48 | Раздел 32. Очистка от золы газозаборных шахт котлоагрегата № 7
| Очистка от золы | 900 | [6 empty] | 10
1 | NIT51HAE33AC010KC01 Ремонт тепловой изоляции газозаборных шахт
| Разборка (снятие) каолиновым волокном теплоизоляции в местах установки крючьев |  | плоскость |  | МКРР-130 |  |  | 102 | 35.7
| Установка каолиновым волокном теплоизоляции в местах установки крючьев | 900 | плоскость |  | МКРР-130 |  | 350 | 102 | 35.7 | НРМ 30 п.1. | 1.19 | МКРР-130 ( *130*1,19) | т | 5.523 | Повторное использование
[10 empty] | ВСН34 26.08091 01903 | 0.00429 | Проволока ст. низкоугл. диам. 6,0 мм | т | 0.1532 | Субподрядчик
| Разборка (снятие) каолиновым волокном теплоизоляции в местах износа до металла |  | плоскость |  | МКРР-130 |  |  | 102 | 35.7
| Установка каолиновым волокном теплоизоляции в местах износа до металла | 900 | плоскость |  | МКРР-130 |  | 350 | 102 | 35.7 | НРМ 30 п.1. | 1.19 | МКРР-130 ( *130*1,19) | т | 5.523 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 01903 | 0.00429 | Проволока ст. низкоугл. диам. 6,0 мм | т | 0.1532 | Субподрядчик
| Снятие и установка металлической сетки | 900 |  |  | сетка сварная 50*50, диам.4,0 мм |  |  | 205 |  | ВСН34 26.08091 00705 | 0.05145 | Сетка стальная сварная | т | 0.527 | Генподрядчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00705 | 0.0405 | Проволока ст. низкоугл. диам. 6,0 мм | т | 0.415 | Субподрядчик
| Разборка (снятие) обмуровки из бетона огнеупорного | [5 empty] | 50 | 205 | 10.25
| Установка обмуровки из бетона огнеупорного | 900 |  |  | шамотобетон |  | 50 | 205 | 10.25 | ВСН34 26.08091 02902 | 0.783 | 1. заполнитель шамотный | т | 8.186 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | Мертель шамотный МШ 28 ; *0,783*1,02
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02903 | 0.783 | 2. заполнитель шамотный | т | 8.186 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | марки ЗШБ-0,6; *0,783*1,02
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02901 | 0.308 | 3. глиноземистый цемент |  |  | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | ГЦ-40; *0,308*1,02 | т | 3.22
| Условия производства работ: |  | Вредность 6% 1,0128 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
[7 empty] | Начальник СМУ ООО "БЭК-ремонт" | [7 empty] | Е.В.Герасимов
Note on C5: <Подрядчик>
Note on I49: Igor: окна для вырезок ХЦ-0,6 холодные воронки-3,75 вырезки прохд через пол ТК-3,38
Note on I183: Igor: вх 1ст-0,8
Note on I229: Igor: вх 1ст-0,8
Note on I277: Igor: вх 1ст-0,8
Note on I359: Igor: вх 1ст-0,8