## 7-ТИ-КЦ-21
Приложение №1 к заявке №7-ТИ-КЦ-21-СП к договору №.
Согласовано: | [14 empty] | Утверждаю:
Директор по производству-главный инженер
ООО "БЭК-ремонт"
________________К.С.Галянт
"____ " _______________2021г. | [14 empty] | "___" _______________2021г.
Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) №7-ТИ-КЦ-21-СП
на: Ремонт тепловой изоляции котлоагрегата ст. №7
объект: котлоагрегат ст. № 7 инв№ИЭ1740000018
наименование объекта, наименование работ
№ п.п. | Наименование работ | Темп-ра теплоносителя, град.с | Диаметр, мм | Длина, м | Конструкция теплоизоляции | Покрытие | Толщина теплоизоляции, мм | Объём |  | Нормы расхода |  | Необходимые материалы
[8 empty] | м2 | м3 | Обоснование справочника | Норма расхода | Наименование | Кол-во на ед. | Кол-во | Материалы
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Раздел 33. NIT51HAE33AC010KC01 Ремонт тепловой изоляции газозаборных шахт
Ремонт тепловой изоляции газозаборных шахт
119 | Разборка (снятие) каолиновым волокном теплоизоляции в местах установки крючьев |  | плоскость |  | МКРР-130 |  |  | 42 | 14.7
120 | Установка каолиновым волокном теплоизоляции в местах установки крючьев | 900 | плоскость |  | МКРР-130 |  | 350 | 42 | 14.7 | НРМ 30 п.1. | 1.19 | МКРР-130 ( *130*1,19) | т | 2.274 | Повторное использование
[10 empty] | ВСН34 26.08091 01903 | 0.00429 | Проволока ст. низкоугл. диам. 6,0 мм | т | 0.0631 | Генподрядчик
121 | Разборка (снятие) каолиновым волокном теплоизоляции в местах износа до металла |  | плоскость |  | МКРР-130 |  |  | 42 | 14.7
122 | Установка каолиновым волокном теплоизоляции в местах износа до металла | 900 | плоскость |  | МКРР-130 |  | 350 | 42 | 14.7 | НРМ 30 п.1. | 1.19 | МКРР-130 ( *130*1,19) | т | 2.274 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 01903 | 0.00429 | Проволока ст. низкоугл. диам. 6,0 мм | т | 0.0631 | Генподрядчик
123 | Снятие и установка металлической сетки | 900 |  |  | сетка сварная 50*50, диам.4,0 мм |  |  | 84 |  | ВСН34 26.08091 00705 | 0.05145 | Сетка стальная сварная | т | 0.216 | Генподрядчик
124 | Разборка (снятие) обмуровки из бетона огнеупорного | [5 empty] | 50 | 84 | 4.2
125 | Установка обмуровки из бетона огнеупорного | 900 |  |  | шамотобетон |  | 50 | 84 | 4.2 | ВСН34 26.08091 02902 | 0.783 | 1. заполнитель шамотный | т | 3.354 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | Мертель шамотный МШ 28 ; *0,783*1,02
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02903 | 0.783 | 2. заполнитель шамотный | т | 3.354 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | марки ЗШБ-0,6; *0,783*1,02
[10 empty] | ВСН34 26.08091 02901 | 0.308 | 3. глиноземистый цемент |  |  | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 26.08091 00704 | 1.02 | ГЦ-40; *0,308*1,02 | т | 1.319
Раздел №34. NIT51HAE33AC010KC01 Леса
126 | Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 15.08.18 Пр.№400: 4 ячейки 2*2*12м (1,003т*4шт, 4,8х4шт м2 горизонтальной поверхности) | [10 empty] | Леса | т/м2 | 4,012т /19,2 м2 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01 | м3 | 0.002 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01 | т | 0.006 | Подрядчик
[10 empty] | ГЭСН08-07-002-01 |  | Щиты настила ГЭСН08-07-002-01 | м2 | 1.056 | Подрядчик
Раздел 35. NIT51HAE33AC010KC01 Замена участков газозаборных шахт в районе шиберов отм.15м. КЦ отм.15
| Замена участков газозаборных шахт в районе шиберов отм.15м. КЦ отм.15 | 600 | 1800 | 5.68 |  |  | 400
127 | Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов |  |  | 5.68 |  |  |  | 46.4
128 | Разборка (снятие) изол.матами типа МКРР-130 |  | плоскость | [5 empty] | 5.22
129 | Установка изол.матами типа МКРР-130 |  | плоскость |  | МКРР-130 |  | 150 |  | 5.22 | НРМ 30 п.1. | 1.19 | МКРР-130 *1,19*130 | т | 0.808 | Заказчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2,3 | 0.0029 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0151 | Подрядчик
1.: 130; 2.: Разборка (снятие) изол.матами м/в прош.; 4.: плоскость; 10.: 10.48 | Проволка идет на обвязку МКРР, крючья на ГЗШ в р-не шиберов не делаются!
131 | Установка изол.матами м/в прош. |  | плоскость |  | маты м/в прош-е МП-100 | Оцинков. сталь 0,55 мм | 250 |  | 10.48 | НРМ 29 п.1.2 с уч.коррект. ГЭСН-2017 п.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные МП-100 ГОСТ 21880-2011 (толщина 80 мм) | м3 | 12.995 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2,3 | 0.0025 | Проволока 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 0.0262 | Подрядчик
132 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  | 5.68 | Оцинков. сталь 0,55 мм |  |  | 46.4 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.213 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2,1 | 1.5e-05 | Винты самонарезающие оцинк 4-12 мм | т | 0.0007 | Подрядчик
| Условия производства работ: | Вредность 6% 1,0128 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
[6 empty] | Начальник СМУ АО "Иркутскэнергоремонт" | [7 empty] | Е.В.Герасимов