## ВОР №1
Утверждаю:
Директор филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» Иркутская ГЭС
______________________В.А. Чеверда
"___ " __________________2026г.
Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) №1
на Выполнение работ по текущему ремонту и покраске металлоконструкций.
(категория ремонта)
Здание гидростанции инв.№ТГ0001142. Мост ВБ.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Усиление металлоконструкций фундаментных болтов опорных частей балок
1.1 | Очистка поверхности металлоконструкций средствами малой механизации: на монтажной площадке | 100 м2 | 0,012 1,2 / 100 |  |  |  |  | Щетка дисковая из стальной проволоки для УШМ, диаметр 125 мм | шт | 0,0730176 | Подрядчик
1.2 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): металлоконструкций усиления болтов | т | 0,30395 0,04164+0,26231 |  |  |  |  | Кислород газообразный технический | м3 | 0,18237 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,06079 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 5,77505 | Подрядчик
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 120х10 мм | т | 0,26231 | Подрядчик
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х8 мм | т | 0,04164 | Подрядчик
1.3 | Установка металлоконструкций усиления болтов на сварке | т металлоконструкций | 0,3177 0,26231+0,04163+0,01373 |  |  |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2,57337 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0000318 | Подрядчик
[8 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 1100-2000 мм | т | 0,0137 | Подрядчик
[8 empty] | Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М24 | т | 0,01209 | Подрядчик
Раздел 2. Ремонт бетона, гидроизоляция трещин, ремонт деформационных швов
2.1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,0504 (1,8*1*0,1*20*1,4) / 100 | Строительный мусор | т | 5,04 | Мусор
2.2 | Разборка: бетонных фундаментов | м3 | 0,3656 9,14*2*0,02 | Строительный мусор | т | 0.877 | Мусор
2.3 | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей | м2 | 18,28 9,14*2
2.4 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0,914 9,14*2*0,05 |  |  |  |  | Смеси сухие быстротвердеющие с компенсированной усадкой на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 19,0 кг/м2 | кг | 1736,6 | Подрядчик
2.5 | Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 14 мм, глубиной 1000 мм | 1000 шт | 0,1225 (24,5*5) / 1000 |  |  |  |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 20 мм | шт | 1,75 | Подрядчик
[8 empty] | Пакеры инъекционные стальные с цанговой головкой, диаметр 13 мм, длина 100 мм | 10 шт | 12,3 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие быстротвердеющие с компенсированной усадкой на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, F300, W16, крупность заполнителя до 3 мм, расход 19,0 кг/м2 | кг | 1.3553 | Подрядчик
2.6 | Опрессовка трещин водой | 100 м3 | 0,00245 (24,5*1%) / 100
2.7 | Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: смола | 10 м2 | 3,675 (24,5*1,5) / 10 |  |  |  |  | Растворитель органический для очистки от полиуретановых составов | л | 2,2906275 | Подрядчик
[8 empty] | MC-Injekt 2033 (смола-эластомер низкой вязкости для предварительной герметизации) водонесущих трещин | кг | 61,74 | Подрядчик
[8 empty] | МС-Injekt 2300 TOP RU (смола-эластомер для основной гидроизоляции) | кг | 36,26 | Подрядчик
2.8 | Очистка деформационно-осадочных швов от досок на глубину 5см | 1 м2 опалубки, соприкасающейся с бетоном | 0,285 1,9*3*0,05 | Строительный мусор | т | 0.011 | Мусор
2.9 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | 100 м | 0,057 (1,9*3) / 100 |  |  |  |  | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм | 100 м | 0,058026 | Подрядчик
[8 empty] | КТ гиперфлекс (туба 600мл) | шт | 4,75 | Подрядчик
2.10 | Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 200-300 мм | 100 м | 0,057 (1,9*3) / 100 |  |  |  |  | Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ, диаметр 65 мм | шт | 0,5 | Подрядчик
[8 empty] | Кттрон-гидролента ТРЕ шириной 200 мм толщиной 1 мм | м | 5,8254 | Подрядчик
[8 empty] | Клей эпоксидный КТтрон-ТЭД-2 для приклеивания Гидроленты ТРЕ шириной 200 мм толщиной 1 мм (расход 2 кг/м2 на 1 мм толщины) | кг | 2,736 | Подрядчик
Раздел 3. Демонтаж деревянного настила из бруса, ремонт металлоконструкций металлических листов покрытия подщитового помещения
3.1 | Демонтаж (газовая резка) листа металлического толщиной 5 мм | 10 м | 16,89 (84,45*2) / 10 | Лист металлический 5 мм | т | 1,913 | Повторное использование | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,40536 | Подрядчик
|  |  |  | Лист металлический 5 мм | т | 0,82 | М/лом (остается у Заказчика) | Кислород технический газообразный | м3 | 2,66862 | Подрядчик
3.2 | Демонтаж бруса (V=84,45*0,85*0,2-5% (сгнивщий брус)=13,64м3) | 100 м2 | 0,7178 (84,45*0,85) / 100 | Строительный мусор | т | 8.183 | Мусор
3.4 | Установка металлического листа толщиной 2 мм на сварке | т | 1,461 (0,92+0,16)*84,45*0,002*7,85*1,02 |  |  |  |  | Кислород газообразный технический | м3 | 2,84895 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | т | 0,0000146 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0000438 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0004529 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-4 | т | 0,0008766 | Подрядчик
[8 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0,0028343 | Подрядчик
[8 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0273207 | Подрядчик
[8 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,0001461 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 16,071 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,86199 | Подрядчик
[8 empty] | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм (2мм 91,206*0,002*7,850=1,461т) | т | 1,461 | Подрядчик
3.5 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | м3 | 14,36 0,85*84,45*0,2 |  |  |  |  | Гравий керамзитовый М 300, фракция 10-20 мм | м3 | 15.796 | Подрядчик
3.6 | Установка металлического листа толщиной 5 мм | т | 2,733 (0,75*84,45)*0.0423{т/м2}*1.02 |  |  |  |  | Кислород газообразный технический | м3 | 5,32935 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | т | 0,0000273 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,000082 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0008472 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-4 | т | 0,0016398 | Подрядчик
[8 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0,005302 | Подрядчик
[8 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0511071 | Подрядчик
[8 empty] | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,0002733 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 30,063 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 1,61247 | Подрядчик
[8 empty] | Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 5 мм | т | 0,82 | Подрядчик
[8 empty] | Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 5 мм | т | 1,913 | Повторное использование
3.7 | Очистка поверхности металлоконструкций средствами малой механизации: на монтажной площадке | 100 м2 | 2,5368 (155{фермы}+10{болты}+63,34*2*0,7{повторно использ. сталь листовая 5 мм}) / 100 |  |  |  |  | Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ, диаметр 75 мм | шт | 15,44 | Подрядчик
3.8 | Обеспыливание поверхности | м2 | 474,092 155+10+91,206*2{сталь листовая 2 мм}+63,34*2{сталь листовая 5 мм}
3.9 | Обезжиривание поверхностей | 100 м2 | 4,7409 (155+10+91,206*2+63,34*2) / 100 |  |  |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 23,7045 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 156.4497 | Подрядчик
3.10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: двухкомпонентной антикоррозийной мастикой холодного отверждения на основе синтетических смол "Вектор 1025" | 100 м2 | 4,7409 (155+10+91,206*2+63,34*2) / 100 |  |  |  |  | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0237045 | Подрядчик
[8 empty] | Двухкомпонентная антикоррозийная мастика холодного отверждения на основе синтетических смол "Вектор 1025" | кг | 71,1135 | Подрядчик
3.11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: двухкомпонентной антикоррозийной мастикой холодного отверждения на основе синтетических смол "Вектор 1214" за 2 раза | 100 м2 | 4,7409 (155+10+91,206*2+63,34*2) / 100 |  |  |  |  | Двухкомпонентная антикоррозийная мастика холодного отверждения на основе синтетических смол "Вектор 1214" | кг | 113,7816 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0128004 | Подрядчик
Раздел 4. Усиление полок ферм
4.1 | Очистка поверхности металлоконструкций средствами малой механизации: на монтажной площадке | 100 м2 | 0,81 81 / 100 |  |  |  |  | Щетка чашеобразная из стальной проволоки для УШМ, диаметр 75 мм | шт | 4,93 | Подрядчик
4.2 | Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 3 кг | 100 деталей | 0,27 27 / 100
4.3 | Усиление сварных швов (наплавкой) | м шва | 1,62 |  |  |  |  | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0,0010692 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 1,62 | Подрядчик
4.4 | Установка монтажных изделий массой: свыше 2 до 5 кг | т | 0,063585 2,355/1000*27 |  |  |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,0042602 | Подрядчик
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | т | 0,063585 | Подрядчик
Раздел 5.Прочие работы
5.1 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 5.917 | 5.917 |  |  |  | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг | 100 шт | 1,183488 | Подрядчик
5.2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 5.928 | 5.928
5.3 | Погрузка в автотранспортное средство: лес пиленый, погонаж плотничный, шпалы | 1т груза | 8.183 | 8.183
5.4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | 1т груза | 14,111 | 14.111
5.5 | Размещение строительного мусора на полигоне АО "САХ" г. Иркутск. | тн | 14,111
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования (раздел-4).
| Главный инженер |  |  |  | А.Н. Николаев |  | Согласовано:
[7 empty] | Необходимость работ подтверждает Ведущий иженер ДР ООО «ЭН+ ГИДРО» |  |  | К.Ю Волкова
| Начальник УТОиР ЗиС |  |  |  | Е.А. Кочкин