|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Заместитель директора по производству – главный инженер ООО «ЭН+ ГИДРО» _________________ Ю. В. Дворянский «_____»__________2025 г. |

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации по объекту:

«Грузопассажирский лифт в машинном зале инв.№ ИРГ_030612 (ТГ0001089), Лифт пассажирский в правобережном устое здания ГЭС инв. № 030611 (ТГ0001248), Лифт пассажирский г/п 400 кг. инв. № ИРГ_030605 (ТГ0001249), Лифт пассажирский г/п 400 кг. инв. № 030604. Модернизация.»

- Основание для проектирования

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 года № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;

  - Результаты периодического технического освидетельствования лифтов Иркутской ГЭС в 2024 г.

- Вид строительства

  - Модернизация.

- Район и площадка строительства

  - Иркутская область, г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, строение 97/3, территория филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» Иркутская ГЭС (ИГЭС).

- Цели

    - Разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при замене лифтов ИГЭС.

    - Повышение уровня надёжности лифтового оборудования.

- Состав выполняемых работ

  - Выполняемые работы состоят из 2 этапов:

    - Состав работ 1 этапа:

    - Сбор необходимых исходных данных;

    - Выполнить обследование лифтов и лифтового оборудования, шахт лифтов, машинных помещений, металлоконструкций для подвески лифтового оборудования Иркутской ГЭС в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации;

    - Разработка технических требований (опросных листов) на изготовление и поставку оборудования, требуемого для замены 3 пассажирских и 1 грузового лифтов Иркутской ГЭС.

    - Состав работ 2 этапа на основании документации на оборудование, выбранное Заказчиком по результатам закупочных процедур:

    - Разработка проектной документации на замену лифтов;

    - Разработка технических требований на вспомогательное технологическое оборудование и электротехническое оборудование;

    - Разработка рабочей документации на замену лифтов, в том числе сметной документации (в полном объёме, в том числе: ПЗ, ВОР, ССР, ОС, ЛС на все виды работ и затрат, КА).

- Характеристики лифтов, подлежащих замене в рамках проектирования

| № п/п | Зав. № | Учетный № ГПМ | Завод-изготовитель | Год изготовления | Г/п, кг | V, м/с | Число остан. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53741 | 50029 | ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» | 2002 | 400 | 1,0 | 6 |
| 2 | 53740 | 50006 |  | 2002 | 400 | 1,0 | 6 |
| 3 | 95409 | 50063 |  | 2003 | 1000 | 0,5 | 8 |
| 4 | 55739 | 50051 |  | 2003 | 400 | 1,0 | 7 |

Таблица 1

- Требования к составу и объёму проектной документации

  - Проектная документация, разработанная в соответствии с действующими в Российской Федерации (РФ) нормами, во всех её частях, в объёме, достаточном для демонтажа существующего лифтового оборудования, монтажа (интеграции в существующие системы) и эксплуатации нового лифтового оборудования, скомпонованная в виде отдельных томов:

Раздел 1. «Пояснительная записка». Том содержит полное описание функциональных и технических особенностей проектируемого объекта, его назначения;

Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»;

Раздел 4. «Конструктивные решения»;

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» в объеме:

– Подраздел "Система электроснабжения";

– Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";

– Подраздел "Сети связи".

Раздел 6. «Технологические решения».

Раздел 7. «Проект организации строительства», «Проект организации демонтажных работ» (дополнительно в ПОС, ПОД прописать коэффициенты на условия производства работ (стесненность, вредность и др.) в полном соответствии с действующей нормативно-методической документацией);

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в том числе:

- перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включая мероприятия по охране атмосферного воздуха и мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

- перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», в том числе произвести уточняющий расчёт по определению категории помещений с проектируемым оборудованием по пожарной безопасности. В разделе выполнить оценку достаточности существующих мер по пожарной безопасности, путям эвакуации, при необходимости предусмотреть в рабочей документации решения по дополнительным мерам пожарной безопасности.;

Раздел 10. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;

Раздел 13. «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» (при необходимости):

  - В состав проектной документации должны входить: чертежи общего вида; пояснительные записки; расчетные материалы; схемы электрические; ведомости объемов работ, составленные по нормативно-методической, технической документации актуализированной редакции.

  - Состав проектной документации может быть дополнен.

  - Проектные решения по электроснабжению, заземлению, выбору кабелей принять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности и ПУЭ.

  - Всё оборудование, используемое в рамках проектирования, должно иметь возможность ремонта или замены в случае выхода из строя.

  - Всё спроектированное оборудование должно удовлетворять действующим нормам электромагнитной совместимости.

- Требования к составу рабочей документации

  - Рабочую документацию разработать с учетом особенностей объекта и требований ГОСТ, ЕСКД, СПДС, СНиП, ПУЭ и других нормативных руководящих документов, действующих на территории РФ в объеме полного комплекта (основной комплект, прилагаемые документы, сметная документация в полном объеме (ПЗ, ВОР, ССРСC, ОС, ЛС на все виды работ и затрат). В рабочей документации сформировать ведомости объемов работ с привязкой к РД (СМР, ПНР, демонтажных работ). В ведомостях объемов работ прописать условия производства работ в соответствии с действующей нормативно-методической, технической документацией по видам и месту их проведения (попозиционно), с привязкой к фактическим условиям, влияющим на конкретный вид работ. Разработать транспортные схемы по доставке материалов/оборудования на объект и до места проведения работ, расчеты по погрузке, разгрузке, перемещению оборудования, утилизации строительного мусора и оборудования, выполнить конъюнктурный анализ и др., с учетом актуальных изменений и дополнений. Сметная документация на ПНР должна быть выполнена на основании разработанной проектной организацией и согласованной с заказчиком программы пуско-наладочных работ, в которой должны быть отражены условия производства работ, состав и объём производимых испытаний в соответствии с действующей нормативно-методической, технической документацией. В случае применения оборудования несерийного производства в составе рабочей документации также предусмотреть задание заводу-изготовителю (опросных листов) на изготовление оборудования с приложением необходимых схем, спецификаций.

  - В составе документации разработать регламент технического обслуживания спроектированного оборудования.

  - В составе рабочей документации составить кабельный журнал демонтируемых и монтируемых линий, в том числе с указанием способа, места прокладки, длины каждого участка по трассе.

  - Сметную документацию выполнить в программном комплексе «Гранд-Смета», в соответствии с СТП 907-011.202.115-2025 «Ценообразование в ремонтной строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» и «Требованиями к сметной документации в составе ПИР» ООО «ЭН+ ГИДРО» и другими документами в актуальной редакции. Стоимость материальных ресурсов и оборудования определить на основании конъюнктурного анализа с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.

- НТД, определяющие требования к оформлению и содержанию проекта

  - Комплектность, содержание и вид проектной и рабочей документации должны соответствовать следующим нормативным документам с учётом их актуальных редакций:

- ГОСТ Р21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства;

- ГОСТ Р 59155-2020 Лифты. Технические условия;

- ГОСТ 28911-2021. Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование;

- ГОСТ 34488-2022. Лифты грузовые малые. Общие требования безопасности к устройству и установке;

- ГОСТ 33984.1-2023. Лифты. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. Общие требования безопасности к устройству и установке;

- ГОСТ 35060-2024 Лифты. Средства передачи сигналов в системах информационного обеспечения. Общие технические требования;

- ГОСТ 34581-2019 (EN 81-21:2018) Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания;

- ГОСТ Р 56179-2014 (ЕН 81-77:2013) Лифты. Специальные требования безопасности при сейсмических воздействиях;

- ГОСТ Р 71017.1-2023 Лифты. Часть 1. Глобальные существенные требования безопасности;

- ГОСТ 34442-2018 (EN 81-73:2016) Лифты. Пожарная безопасность;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утв. федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 20 октября 2023 года N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7), утв. Приказом Минэнерго России От 08.07.2002 № 204;

- Свод правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России 15.12.2020 № 903н;

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Правила устройства электроустановок;

- ГОСТ 12.2.003-91. «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- Дополнительные нормативно-технические документы, применимые к проектируемому оборудованию.

- ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.

- ТР ТС 011_2011 Безопасность лифтов.

- Основные данные и требования к проектным решениям

  - Технические характеристики новых лифтов определить проектом без ухудшения существующих параметров.

  - Основные требования к оборудованию лифтов

    - Основные параметры и размеры:

      - грузоподъемность лифтов: не ниже 400 кг (для пассажирских); не ниже 1000 кг (для грузового);

      - скорость: не ниже 1,0 м/с (для пассажирских); не ниже 0,5 м/с (для грузового);

      - размер кабины в соответствии с проектной документацией.

    - Двери кабины:

      - тип: автоматические (для пассажирских); ручные или автоматические (для грузового)

      - контроль дверного проема, предотвращающий воздействие створок на человека;

      - частотно регулируемый привод дверей;

      - разработать в соответствии с действующими пожарными (EI60) и строительными нормами

    - Двери шахты:

      - тип: автоматические (для пассажирских); ручные или автоматические (для грузовых)

      - разработать в соответствии с действующими пожарными (EI60) и строительными нормами.

    - Оборудование купе кабины:

      - пост приказов с вандалозащищенными кнопками;

      - покраска - твердое лакокрасочное покрытие (ТЛКП), класс покрытия не ниже IV по ГОСТ 35094-2024.

      - освещение – светодиодное; все светильники должны быть выполнены в защищённом корпусе;

      - покрытие пола - износостойкое, пожаробезопасное, (линолеум, дюралюминий);

      - табло со световой индикацией о местонахождении и направлении движения кабины;

      - зеркало в пассажирском лифте;

      - поручни в пассажирском лифте.

    - Обрамления, вызывные посты:

      - предусмотреть сохранение отделки порталов дверных проёмов лифтовых дверей.

      - табло со световой индикацией о местонахождении и направлении движения кабины;

      - посты вызывные с индикацией.

    - Система управления:

      - тип – микропроцессорная;

      - должна быть произведена на территории Российской Федерации;

      - для лифтов, обслуживающих одинаковые этажи, обязательное групповое управление;

      - установка вызывных аппаратов на этажах с кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ».

      - для лифтов со скоростью 1,0 м/с и более-режим «пожарная опасность», при наличии пожарной сигнализации.

    - Главный привод (лебедка):

      - тип-электрический, частотно регулируемый, с точностью остановки +10 мм;

    - Энергоэффективность:

      - не ниже класса В;

  - Основные и функциональные решения согласовать с Заказчиком.

  - На проектируемое оборудование должен распространяться гарантийный срок производителя не менее 3 лет.

  - Предусмотреть ремонт полов, стен и потолков машинных помещений, шахт и приямков, а также подходов к машинным помещения и приямкам.

  - Предусмотреть проектом установку новых входных дверей в машинные помещения, не менее противопожарного исполнения EI60.

  - Предусмотреть при необходимости проектом установку дополнительных монтажных балок в машинных помещениях лифтов, с допустимой нагрузкой, превышающей номинальную на 25%. Проверить возможность использования существующих монтажных балок в машинных помещениях лифтов, для подъёма грузов с составлением протокола испытаний.

  - Предусмотреть проектом установку электрических тельферов в каждое машинное помещение грузоподъемностью до 3000 кг, для подвески кабин и противовесов лифтов, а также для подъёма/спуска грузов через люк в машинных помещениях до уровня пола (при наличии люков).

  - Проектом предусмотреть максимально возможное соответствие существующим интерьерным решениям кабин лифтов.

  - В ходе обследования определить возможное место подключения нового лифтового оборудования к сетям электроснабжения. Провести оценку состояния систем вентиляции шахт и машинных помещений.

  - Проект разработать в соответствии с требованиями ПУЭ. Подключение силового электрооборудования разработать в соответствии с требованиями ПУЭ.

  - Силовое электрооборудование должно быть запитано от двух независимых источников электропитания с использованием АВР.

  - Разработать трассу предполагаемого прохождения линий электропитания силового электрооборудования. Предусмотреть подключение контуров заземления машинных помещений и шахт лифтов к контуру заземления здания.

  - Предусмотреть освещённость кабин и шахт лифтов, машинных помещений и приямков, а также подходов к ним в соответствии с установленными требованиями нормативных документов РФ.

  - Предусмотреть в машинных помещениях установку розеточной группы, помимо розеток, используемых для систем связи, а также систем управления и контроля за лифтами.

  - Освещение шахты лифта, приямков, машинного помещения и подходов к ним выполнить с учётом требований ГОСТ 33984.1-2023 «Лифты. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. Общие требования безопасности к устройству и установке»

  - Присоединение к действующим сетям связи выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ

  - Предусмотреть диспетчеризацию лифтов с выводом сигналов, включая сигнал о переходе лифтов в режим «пожарная опасность», «аварийная остановка» и сигнал защиты от несанкционированного проникновения в шахты лифтов в помещение ГЩУ.

  - Предусмотреть во всех наружных дверях лифтов установку системы защиты от несанкционированного проникновения в шахты лифтов.

  - В машинных помещениях реализовать систему охранно-пожарной сигнализации.

  - В машинных помещениях установить две камеры видеонаблюдения: просмотр изображения от входной двери на лебёдки лифтов и просмотр изображения в сторону входной двери и вводных устройств (рубильников, автоматических выключателей) лифтов.

  - Технические требования к системе диспетчеризации, в том числе параметры оборудования должны быть совместимы с используемым оборудованием.

  - Предусмотреть для шахт лифтов марку специального плоского подвесного кабеля (с указанием эквивалента) для обеспечения системы связи, диспетчеризации и видеонаблюдения (если его обязательная поставка не предусмотрена заводом-изготовителем).

  - Предусмотреть вентиляционную систему, обеспечивающую соответствие климатических параметром машинных помещений требованиям производителей лифтового оборудования.

  - Всё проектируемое оборудование должно быть произведено на территории Российской Федерации.

- Этапы

  - При проектировании разработать решения по модернизации с 2026 г.

- Особые условия проектирования

  - Производство работ в условиях действующего энергообъекта.

- Дополнительные требования

  - В рамках предпроектного обследования, подрядной организации необходимо посетить Иркутскую ГЭС, в сроки и время по согласованию с Заказчиком, с целью:

- определения мест расположения оборудования;

- осмотра и изучения существующего оборудования, кабельных трасс, схем управления и электропитания, сигнализации;

- осмотра и определения оптимальных трасс кабельных линий в рамках проектирования;

- уточнения границ проектирования по схемам управления, электропитания, сигнализации;

- ознакомления с необходимой документацией.

  - В составе документации предусмотреть перечень ЗИП с соответствующим обоснованием количества требуемых позиций.

  - Основные технические решения необходимо согласовывать с Заказчиком.

  - Участник должен иметь опыт проектирования лифтов и лифтовых систем.

  - Разработанную проектную и рабочую документацию согласовать:

- с ООО «Пожарная охрана «Иркутскэнерго»;

- со службой производственного контроля промышленной безопасности ООО «ЭН+ ГИДРО».

Провести экспертизу разработанной проектной документации с регистрацией в реестре Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

  - Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с другими организациями и компетентными органами во время выполнения работ по проектированию.

  - Проектную и рабочую документацию представить в следующем составе и количестве:

- в 4 сброшюрованных экземплярах на бумажном носителе;

- 1 комплект проектной и рабочей документации в электронном виде в формате *pdf и 1 (одна) копия в редактируемом формате (текстовые документы в формате Microsoft Word *doc или *docx; электронные таблицы в формате Microsoft Excel *xls или *xlsx; чертежи и схемы в форматах *dwg или *vsdx; сметная документация: в программном комплексе «Гранд-Смета», *pdf и в формате Excel, дополнительно в отсканированном виде с подписями в файлах PDF на электронном носителе (в одном экземпляре).

  - Разработанная документация является конфиденциальной собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

- Срок выполнения проекта

  - В соответствии с календарным планом (графиком) на разработку проектной и рабочей документации.

- Проектная организация

  - Выбор проектной организации осуществляется на конкурсной основе или, в случае готовности к выполнению работ дочерне-зависимых обществ ГК «ЕСЭ», оформляется закупка у единственного поставщика в рамках корпоративных процедур ООО «ЭН+ ГИДРО».

- Заказчик

  - ООО «ЭН+ ГИДРО», филиал Иркутская ГЭС.

- Исходные данные

  - Условия района проектирования:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Класс ГТС | 1 (чрезвычайно высокой опасности) |
| Сейсмичность в районе строительства по шкале МSK-64, баллов | 8 |

  - «Требования к сметной документации в составе ПИР» ООО «ЭН+ ГИДРО».

  - СТП 907-011.202.115-2025 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» ООО «ЭН+ ГИДРО».

  - Любые исходные данные, необходимые для формирования коммерческого предложения на этапе конкурсных процедур, а впоследствии для выполнения проектно-изыскательных работ, выдаются по письменному запросу потенциального участника закупки и проектной организации.

| Директор | В. А. Чеверда |
| --- | --- |

| Визы к заданию на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Грузопассажирский лифт в машинном зале инв.№ ИРГ_030612 (ТГ0001089), Лифт пассажирский в правобережном устое здания ГЭС инв. № 030611 (ТГ0001248), Лифт пассажирский г/п 400 кг. инв. № ИРГ_030605 (ТГ0001249), Лифт пассажирский г/п 400 кг. инв. № 030604. Модернизация.»: |  |
| --- | --- |
| Управление ООО «ЭН+ ГИДРО» |  |
| Руководитель департамента по эксплуатации __________________ Р. В. Берицкий «____» ________________ 2025 г. | Руководитель департамента по капитальному строительству __________________ П. П. Булдаков «____» ________________ 2025 г. |
| Начальник ПТО __________________ М. Ю. Щеглов «____» ________________ 2025 г. | Начальник службы производственного контроля и промышленной безопасности __________________ А. Ю. Бакеев «____» ________________ 2025 г. |
| Начальник электротехнического отдела __________________ К. Г. Дементьев «____» ________________ 2025 г. |  |
| Визы Иркутской ГЭС ООО «ЭН+ ГИДРО»: |  |
| Главный инженер __________________ А. Н. Николаев «____» ________________ 2025 г. | Зам. главного инженера по эксплуатации – начальник ОЭЦ __________________ В. П. Гаримыко «____» ________________ 2025 г. |
| Зам. главного инженера по производству – начальник ПТО __________________ Ю. И. Гаврилов «____» ________________ 2025 г. | Заместитель директора по капитальному строительству – начальник ОКС __________________ Д. Ю. Шемет «____» ________________ 2025 г. |
| Начальник УЭЭО __________________ О. Н. Косьяненко «____» ________________ 2025 г. | Начальник СРЗиА и СДТУ __________________ И. С. Гаськов «____» ________________ 2025 г. |
| Инженер по техническому надзору __________________ Э. А. Медведев «____» ________________ 2025 г. | Инженер-эколог ___________________ А.А. Макеева «____» _________________ 2025 г. |