## 02-02-01
Приложение № 4.1
к Договору от "____" ____________ 2022г. № 020/02/2022
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг"
| ______________ | __________________ А.В. Борисычев
| " _____ " ___________ 2022 г. | " _____ " ___________ 2022 г.
МП | МП
«Корпоративная информационно-вычислительная система (4 очередь) инв.№ 00843405
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-01
Подготовка помещения серверной 1
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. 006-21ГПС-ИЭСВ-2-АС. Лист 2,3
1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 2
2 | Демонтаж труб отопленния | м | 12
3 | Демонтаж стояков отопления | м | 15
4 | Демонаж крышки вентиляционные | шт | 2
5 | Разборка деревянных дверей с коробкой (2200х1100) | м2 | 2.42
6 | Демонтаж части пола под вертикальные стояки отопления | м2 | 0.08
7 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 0.45
8 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2 | м | 6
9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 15
10 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками | м | 15
10.1 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм (Трубка теплоизоляционная ENERGOFLEX SUPER 35/13 2м. Тмакс=95°C) | м | 16.5
Заделка вентиляционных коробов плитами пенополимстирольными.
11 | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо. Вставки из пенополистирольных плит. | м2 | 0.125
11.1 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-10 | м3 | 0.01288
12 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 2.365
12.1 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (ДПС01 2150*1100, правая EI60) | шт | 1
13 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | м2 | 2
13.1 | Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ | кг | 34
14 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 2
14.1 | Шпатлевка финишная полимерная готовая, марка "GLIMS Finish-Gloss" | кг | 10.8
15 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 2
15.1 | Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) | л | 0.4
15.2 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.0006
16 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.3441
17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0.3441
18 | Захоронение твердых отходов | 1 т груза | 0.3441

## 02-02-02
Приложение № 4.2
к Договору от "____" ____________ 2022г. № 020/02/2022
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг"
| ______________ | __________________ А.В. Борисычев
| " _____ " ___________ 2022 г. | " _____ " ___________ 2022 г.
МП | МП
«Корпоративная информационно-вычислительная система (4 очередь) инв.№ 00843405
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-02
Подготовка площадки и установка универсального транспортного блока (УТБ) - серверной 2
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. РД 006-21-ГПС-ИЭСВ-2-КР, Фундамент Ф1 лист. 1, 2, 4
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | м3 | 8.64
2 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 10.368
2.1 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 11.4
3 | Устройство фундамента Ф1 под здание серверной №2 (УТБ) из дорожных плит 2П30.18-30 с креплением плит и заделкой швов, гнезд цементно-песчаным раствором М200. | м3 | 5.28 | размер плиты 3*1,75*0,17м, вес=2,2т, объем=0,88м3 1шт.
3.1 | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3 (цементно-песчаный раствор М200) | м3 | 0.36
3.2 | Плиты дорожные 2П30.18.30, бетон В22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг | шт | 6
3.3 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0.003
4 | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой -гидроизоляция боковых поверхностей Ф1 холодной грунтовкой РБ-1 за 1 раз | м2 | 4.63
4.1 | Битум разжиженный РБ-1 | кг | 0.93
5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - гидроизоляция боковых поверхностей Ф1 битумом БН90/10 за 2 раза | м2 | 9.25
5.1 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | кг | 18.5
Раздел 2. Ведомость МАФ и переносных изделий РД 006-21-ГПС-ИЭСВ-1-КР, лист 3
Демонтаж ограждения L=12 м
6 | Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: с сущ. бетонного фундамента (h=2м) | шт | 5
7 | Демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (секция 3мх1,8м, Lобщ.=12м) | шт | 4 | Lобщ.=12м
Монтаж ограждения L=32,5м
8 | Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей- Монтаж двухстворчатых ворот 3мх2м | шт | 2
9 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 17
9.1 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 1.078
10 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | шт | 13
10.1 | Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см (LIGT яч.200х55мм, d3,5мм h2.03мх2,5м или аналог) | м | 32.5
Раздел 3. Установка блока-модуля серверной 2 (УТБ СУБКИИ) размером 2,438х9,125х2,896м, вес=4,5т (металлический морской транспортный контейнер)
11 | Установка блок-контейнера "Серверная 2 КИВС" (УТБ) | шт | 1 | размером 9125х2438х2896мм, вес 4,5т.
11.1 | Блок-контейнер для оборудования -серверная 2 (УТБ) | 1шт (комплект) | 1 | поставка Заказчика
Раздел 4. Вывоз растительного грунта
12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 16.416
13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 16.416

## 02-02-03
Приложение № 4.3
к Договору от "____" ____________ 2022г. №
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг"
| ______________ | __________________ А.В. Борисычев
| " _____ " ___________ 2022 г. | " _____ " ___________ 2022 г.
МП | МП
«Корпоративная информационно-вычислительная система (4 очередь) инв.№ 00843405
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-03
Система электроснабжения оборудования системы управления КИИ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы.
Оборудование устанавливаемое в распределительные щиты БГЭС
1 | Установка автоматических выключателей и шины | шт | 39
1.1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 20A C ШЭ | шт | 32
1.2 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 16A C A9F79116 ШЭ | шт | 1
1.3 | Автомат. выключатель ComPact NSX100F (36 kA при 415 В пер.тока) 3P3t, расцепитель TMD 80 A в сборе с передним присоединением TM80D ШЭ | шт | 4
1.4 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х15 L+PEN IEK | компл | 2
2 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 12
2.1 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 IP30 пластиковый белый прозрачная дверьКМПн 2/2 ИЭК | шт | 10
2.2 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30 | шт | 2
2.3 | Стальные клеммы 1 x (1,5 - 95 мм2) ; 160 A LV429242 ШЭ | компл | 4
2.4 | 1 короткая клеммная заглушка для выключателя или цоколя LV429515 ШЭ | шт | 2
2.5 | 1 длинная клеммная заглушка для выключателя или цоколя LV429517 ШЭ | шт | 6
2.6 | Монтажная плата 03411 ШЭ | шт | 2
2.7 | Передняя панель 03604 ШЭ | шт | 2
2.8 | Комплект для подсоединения заводского изготовления 04423 ШЭ | компл | 2
Материалы для подключения оборудования устанавливаемого в распределительные щиты БГЭС
3 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 16-450 | м | 15
4 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 | м | 50
5 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт | 179
6 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 386
7 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | шт | 6
8 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 | шт | 120
9 | Вилка переносная ССИ-023 2P+PE 32А 200-250В IP44 PSR01-032-3 ИЭК | шт | 12
10 | PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 c LED выключателем 1U вход С14 без кабеля алюминиевый профиль PH12-6D2C133 ITK | шт | 55
Оборудование устанавливаемое в Серверной №1
11 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1
11.1 | Вводно-распределительное устройство серверной №1 ВРУ(серверная1) 006-21-ГПС-ИЭСВ-1-ЭМ, лист 2 Prisma G размер 1500х1800х250, вес 230кг. | компл | 1
Система бесперебойного питания серверной №1. Комплекта 2. в составе:
12 | Монтаж силового шкафа Trimod HE 60 kВА | шт | 2 | вес 91кг.
13 | Монтаж силового модуля TRIMOD-ARCHIMOD HE 6.7кВА | шт | 18 | вес 9,94кг.
14 | Установка шкафа батарейного D-1000-750-1150 | шт | 2 | 3 полки 130кг.
15 | Монтаж RBK1 выключатель-предохранитель с плавкой вставкой 200 A | шт | 6
16 | Установка аккумуляторной батареи HRL 12-480 W Legrand | шт | 40
17 | Установка системы бесперебойного питания серверной 1 | формирование | 2
17.1 | Система бесперебойного питания серверной №1 (СБП(серверная 1)) | компл | 2
Система бесперебойного питания для установки 3х ИБП на КП-1
18 | Установка шккафа 800x2000x800 42U с обзорной и стальной дверью | шт | 1 | вес 107кг.
18.1 | TS IT Шкаф 800x2000x800 42U с обзорной и стальной дверью , вес 107кг. | шт | 1
18.2 | VX Элемент цоколя пер/зад 800х100мм 2шт 8640003 Rittal | шт. | 1
18.3 | VX Панели цоколя 100х800мм с вентиляцией 2шт 8620091 Rittal | шт. | 1
18.4 | TS Бок. стенка вставная 2000x800mm 2шт 7824208 Rittal | шт. | 1
19 | Установка кабельной трассы верт. 2000-2200мм 5502120 Rittal | шт | 2 | вес:3,63кг.
19.1 | Кабельная трасса верт. 2000-2200мм 5502120 Rittal | шт. | 2
19.2 | Монтажная шина 23х23 4172000 Rittal упак.12шт | компл | 0.1
19.3 | Монтажная скоба с наклоном 2366000 Rittal упак. 20шт | компл | 0.2
19.4 | Шина полосовая 12,5х5 (4м) ZX350 ABB | шт. | 0.5
19.5 | Крепление на шину 1.5х16 для подкл. каб. (уп.50шт) ZK79P50 ABB | компл | 1
19.6 | Изолятор SM25 | шт. | 2
20 | Установка автоматических выключателей и Energu-Box | шт | 5
20.1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 16A C A9F79116 ШЭ | шт. | 4
20.2 | Energu-Box, 3U, 482,6 мм (19") 7480035 Rittal | шт. | 1
21 | Установкка ИБП онлайн двойного преобразования с встроенными сухими контактами | шт | 3 | вес 26,5кг.
21.1 | ИБП онлайн двойного преобразования с встроенными сухими контактами СИПБ3КА.9-11/СУХ Парус Электро | шт. | 3
22 | Установка батарейного модуля с установкой в стойку для ИБП | шт | 3
22.1 | Батарейный модуль с установкой в стойку для ИБП БМСИПБ1,5-3КА.9-11/3U Парус Электро | шт. | 3
22.2 | Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки АПСМ.304137.001 Парус Электро | шт. | 6
23 | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных | формирование | 1
24 | Установка платы удаленного доступа | шт | 3
24.1 | Карта удаленного управления SNMP КУИМ-32 Парус Электро | шт. | 3
Система бесперебойного питания без АВР устанавливаемая отдельно по месту, компл.10 в составе:
25 | Установкка шкафа LINEA W 9U 600x600 мм дверь перфорированная RAL7035 | шт | 10
25.1 | Шкаф LINEA W 9U 600x600 мм дверь перфорированная RAL7035 LWR3-09U66-PF ИЭК | шт. | 10
26 | Установка ИБП онлайн двойного преобразования с встроенными сухими контактами | шт | 10 | вес 26,5кг.
26.1 | ИБП онлайн двойного преобразования с встроенными сухими контактами СИПБ3КА.9-11/СУХ Парус Электро | шт. | 10
27 | Установка батарейного модуля с установкой в стойку для ИБП | шт | 10
27.1 | Батарейный модуль с установкой в стойку для ИБП БМСИПБ1,5-3КА.9-11/3U Парус Электро | шт. | 10
28 | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных | формирование | 10
29 | Установка картаы удаленного доступа | шт | 30
29.1 | Карта удаленного управления SNMP КУИМ-32 Парус Электро | шт. | 10
29.2 | Монтажная скоба с наклоном 2366000 Rittal упак.20шт | компл | 2
29.3 | Монтажная шина 23х23 4172000 Rittal упак.12шт | компл | 1
29.4 | Шина полосовая 12,5х5 (4м) ZX350 ABB | шт. | 2.5
29.5 | Крепление на шину 1.5х16 для подкл. каб. (уп.50шт) ZK79P50 ABB | компл | 2.5
29.6 | Изолятор SM25 | шт. | 20
30 | Установка автоматического выключателя | шт | 10
30.1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 16A C A9F79116 ШЭ | шт. | 10
Система бесперебойного питания с АВР устанавливаемая отдельно по месту, комплекта 3 в составе:
31 | Установка шкафа LINEA W 9U 600x600 мм дверь перфорированная RAL7035 | шт | 3
31.1 | Шкаф LINEA W 9U 600x600 мм дверь перфорированная RAL7035 LWR3-09U66-PF ИЭК | шт. | 3
32 | Монтаж ИБП онлайн двойного преобразования с встроенными сухими контактами | шт | 3 | вес 26,5кг.
32.1 | ИБП онлайн двойного преобразования с встроенными сухими контактами СИПБ3КА.9-11/СУХ Парус Электро | шт. | 3
33 | Установка батарейного модуля с установкой в стойку для ИБП | шт | 3
33.1 | Батарейный модуль с установкой в стойку для ИБП БМСИПБ1,5-3КА.9-11/3U Парус Электро | шт. | 3
34 | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных | формирование | 3
34.1 | Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки АПСМ.304137.001 Парус Электро | шт. | 6
35 | Установка картаы удаленного доступа | шт | 3
35.1 | Карта удаленного управления SNMP КУИМ-32 Парус Электро | шт. | 3
35.2 | Монтажная скоба с наклоном 2366000 Rittal упак.20шт | компл | 0.6
35.3 | Монтажная шина 23х23 4172000 Rittal упак.12шт | компл | 0.3
35.4 | Шина полосовая 12,5х5 (4м) ZX350 ABB | шт. | 0.75
35.5 | Крепление на шину 1.5х16 для подкл. каб. (уп.50шт) ZK79P50 ABB | компл | 0.75
35.6 | Изолятор SM25 | шт. | 6
36 | Установка однофазного АВР | шт | 3
36.1 | Однофазный АВР 25А, 220В, корпус 19 дюймов АВР-МК-25-19 BONPET | шт. | 3
37 | Установка автоматического выключателя | шт | 3
37.1 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 1П 16A C A9F79116 | шт. | 3
Оборудование устанавливаемое в телекоммуникационные шкафы
38 | Установка ИБП онлайн двойного преобразования | шт | 9
38.1 | ИБП онлайн двойного преобразования с встроенными сухими контактами СИПБ3КА.9-11/СУХ Парус Электро | шт. | 9
39 | Установка батарейного модуля с установкой в стойку для ИБП | шт | 9
39.1 | Батарейный модуль с установкой в стойку для ИБП БМСИПБ1,5-3КА.9-11/3U Парус Электро | шт. | 9
40 | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных | формирование | 9
40.1 | Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки АПСМ.304137.001 Парус Электро | шт. | 18
40.2 | Монтажная скоба с наклоном 2366000 Rittal упак.20шт | компл | 2.2
40.3 | Монтажная шина 23х23 4172000 Rittal упак.12шт | компл | 1.3
40.4 | Шина полосовая 12,5х5 (4м) ZX350 ABB | шт. | 3.25
40.5 | Крепление на шину 1.5х16 для подкл. каб. (уп.50шт) ZK79P50 ABB | компл | 3.25
40.6 | Изолятор SM25 | шт. | 26
41 | Установка картаы удаленного доступа | шт | 9
41.1 | Карта удаленного управления SNMP КУИМ-32 Парус Электро | шт. | 9
42 | Установка выключателей и Energu-Box | шт | 18
42.1 | Однофазный АВР 25А, 220В, корпус 19 дюймов АВР-МК-25-19 BONPET | шт. | 4
42.2 | Выключатель автоматический однолюсный 6кА, iC60N C 10A 1P A9F79110 | шт | 9
42.3 | Energu-Box, 3U, 482,6 мм (19") 7480035 Rittal | шт. | 5
Комплект корпуса взамен панели п.59 и п.139 ШСБП-КИИ компл.2
43 | Монтаж TS IT Шкаф 800x2000x800 42U с обзорной и стальной дверью, | шт | 2 | вес 109,2кг.
43.1 | TS IT Шкаф 800x2000x800 42U с обзорной и стальной дверью Rittal | шт. | 2
43.2 | VX Элемент цоколя пер/зад 800х100мм 2шт 8640003 Rittal | шт. | 2
43.3 | VX Панели цоколя 100х600мм с вентиляцией 2шт 8620090 Rittal | шт. | 2
43.4 | TS Бок. стенка вставная 2000x600mm 2шт 7824206 Rittal | шт. | 2
43.5 | Кабельная трасса верт. 2000-2200мм 5502120 Rittal | шт. | 4
43.6 | Монтажная скоба с наклоном 2366000 Rittal упак.20шт | компл | 0.4
43.7 | Монтажная шина 23х23 4172000 Rittal упак.12шт | компл | 0.2
43.8 | Шина полосовая 12,5х5 (4м) ZX350 ABB | шт. | 1
43.9 | Крепление на шину 1.5х16 для подкл. каб. (уп.50шт) ZK79P50 ABB | компл | 2
44 | Установка Energu-Box | шт | 2
44.1 | Energu-Box, 3U, 482,6 мм (19") 7480035 Rittal | шт. | 2
Оборудование устанавливаемое в Серверной №2
45 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1
45.1 | Вводно-распределительное устройство серверной №2 (ВРУ(серверная 2)) 006-21-ГПС-ИЭСВ-2-ЭМ, лист 3 Prisma G | компл | 1
Система бесперебойного питания серверной №2 комплекта 2 в составе:
46 | Установка силового шкафа Trimod HE 60 kВА 310472 Legrand; | шт | 2 | вес 91 кг.
47 | Установка силового модуля TRIMOD-ARCHIMOD HE 6.7кВА | шт | 18 | вес 9,94 кг.
48 | Установка шкафа батарейного D-600-750-1150, 4 полки. | шт | 2 | вес 130 кг.
49 | Установка RBK1 выключатель-предохранитель с плавкой вставкой 200 A | шт | 2
50 | Аккумуляторная батарея HRL 12-480 W Legrand | шт | 40
51 | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных | формирование | 2
51.1 | Система бесперебойного питания серверной №1 (СБП(серверная 1)) | компл | 2
Подключение ИБП и согласователей работы СК к системе передачи данных
52 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 31
52.1 | Патч-корд UTP, Категория 5е, 20 метров, LSZH нг(А)-HF Datarex | шт | 2
52.2 | Патч-корд UTP, Категория 5е, 10 метров, LSZH нг(А)-HF Datarex | шт | 11
52.3 | Патч-корд UTP, Категория 5е, 5 метров, LSZH нг(А)-HF Datarex | шт | 9
52.4 | Патч-корд UTP, Категория 5е, 3 метров, LSZH нг(А)-HF Datarex | шт | 9
Раздел 2. Кабельные конструкции
Серверная 1
53 | Устройство лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | т | 0.01629
53.1 | Лоток металлический проволочный 300х60, L=3000 ПЛМ-300.60 OSTEC | м | 9
53.2 | Напольно-настенный держатель ННД-300 OSTEC | шт | 9
54 | Устройство лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.04578
54.1 | Лоток металлический проволочный 100х60, L=3000 ПЛМ-100.60 OSTEC | м | 30
54.2 | Лоток металлический проволочный 150х60, L=3000 ПЛМ-150.60 OSTEC | м | 18
54.3 | Соединитель проволочного лотка двойной СПЛД20 СПЛД20 OSTEC | шт | 100
54.4 | Площадка подвеса проволочного лотка ПППЛ ПППЛ OSTEC | шт | 50
54.5 | Шпилька 8х2000 ШП8-2 OSTEC | шт | 25
54.6 | Гайка со стопорным буртиком самостопорящаяся DIN 6923 ГМ8СБ OSTEC | шт | 50
54.7 | Анкер забивной М8х30 | шт | 50
54.8 | Анкер М8х85 АБМ885цл OSTEC | шт | 25
Серверная 2
55 | Утройство лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | т | 0.00543
55.1 | Лоток металлический проволочный 300х60, L=3000 ПЛМ-300.60 OSTEC | м | 3
55.2 | Напольно-настенный держатель ННДгц-300 OSTEC | шт | 3
56 | Устройство лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.042252
56.1 | Лоток металлический проволочный 100х60, L=3000 ПЛМ-100.60 OSTEC | м | 42
56.2 | Соединитель проволочного лотка двойной СПЛД20 OSTEC | шт | 56
56.3 | Консоль для проволочного лотка FBC3030 ДКС | шт | 42
56.4 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х38 мм | шт | 138
Материалы для прокладки кабеля
57 | Прокладка трубы гофрированной ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 65
57.1 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 50
57.2 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 15
57.3 | Полоска для крепления проводов 200 мм | шт | 100
57.4 | Коробка распаячная IMT35091 ШЭ | шт | 12
57.5 | Прокладка рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм | м | 18
57.6 | Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 25 ЕКФ | м | 18
Раздел 3. Кабельная продукция
Кабельные линии распределительной сети
Прокладка кабеля в существующем ж/б лотке на территории ГЭС со снятием/установкой ж/б крышки
58 | Снятие плит с каналов: при массе плит до 60 кг | плит | 20
59 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг | м | 100
59.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х25 | м | 100
60 | Закрытие кабельного канала плитами: при массе плит до 60 кг | плит | 20
Прокладка кабеля в траншее в двустенной трубе ПНД д.75мм
61 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 8.4
62 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 30
62.2 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный-50%, песок обогащенный-50%) | м3 | 1.2
63 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 75 мм | м | 30
63.1 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 75 мм | м | 30
64 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | м | 30
64.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х25 | м | 30
65 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 8.4
Прокладка кабеля по лотку
66 | Прокладка кабеля в лотках, сечением: до 35 мм2 | м | 965
66.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х4 | м | 965
67 | Прокладка кабеля в лотках, сечением: до 35 мм2 на высоте 3,5м | м | 508
67.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х4 | м | 288
67.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х6 | м | 220
68 | Прокладка кабеля в лотках, сечением: до 185 мм2 | м | 410
68.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х25 | м | 410
69 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 | шт | 100
69.1 | Муфта концевая 4ПКТп мини - 2.5/10 нг-LS | шт | 76
69.2 | Муфта концевая 5ПКТп-1-25/50 нг-LS КВТ | шт. | 24
69.3 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3 | шт | 125
Кабельные линии групповой сети
Прокладка в гофрированной ПВХ трубе и металлорукаве
70 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 21
70.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м | 6
70.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 15
71 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 68
71.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5 | м | 24
71..2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х4 | м | 9
71,3 | Провод силовой с медными жилами ПВСнг-LS 3х2,5 | м | 29
71,4 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х2,5 | м | 6
Прокладка кабеля по лотку
72 | Прокладка кабеля в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 275
72.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м | 159
72.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 131
73 | Прокладка кабеля в лотках, сечением: до 35 мм2 | м | 1729
73.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5 | м | 257
73.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х4 | м | 167
73.3 | Провод силовой с медными жилами ПВСнг-LS 3х2,5 | м | 425
73.4 | Провод силовой с медными жилами ПВСнг-LS 3х4 | м | 306
73.5 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х4 | м | 560
73.6 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 15
73.7 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 5х2,5 | м | 29
73.8 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт | 468
Заземление.
74 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 5.04
75 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 18
75.1 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.029106
76 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 5.04
77 | Прокладка проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 1218
77.1 | Провод с медными жилами ПВ-3 1х25 | м | 190
77.2 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 16-450 | м | 350
77.3 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 | м | 678
77.4 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3 | шт | 24
77.5 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛ3 | шт | 136
77.6 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 | шт | 88
78 | Установка шины заземления | шт | 24
78.1 | Шина заземления, 42 винта (смонтировано) вкл. клеммы подключения, 699 мм | компл | 24
Проходы кабеля через стены и перекрытия
79 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | отверстий | 18
80 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | шт | 4
81 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | шт | 3
82 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм | м | 8.7
82.1 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 8.7
83 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм | м | 1.6
83.1 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 1.6
84 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 25
84.1 | Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ, 20 кг ОГНЕЗА | шт | 7
Раздел 4. Осветительное оборудование и ЭУИ
85 | Установка светильников отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | шт | 8
85.1 | Светильник светодиодный ДСП-18вт 4500K ИЭК | шт | 8
86 | Монтаж светильников потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | шт | 3
86.1 | Светильник светодиодный к АКБ СБА 1048С-18AC/DC 18LED IN-HOME | шт | 3
87 | Монтаж розетки штепсельной: полугерметическая и герметическая | шт | 3
87.1 | Розетка одинарная ЭТЮД накладная со шторками c крышкой полугерметичная с заземлением серая PA16-044C ШЭ | шт | 3
88 | Установка выключателя: полугерметический и герметический | шт | 2
88.1 | Выключатель одноклавишный ЭТЮД накладной полугерметичный белый BA10-041B ШЭ | шт | 2
89 | Установка светильника, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | шт | 3
89.1 | Прожектор уличный консольный BEST BOX-X nano 75 Вт НПО БЭСТ | шт | 3
89.2 | Универсальный кронштейн для консольного светильника К1Н-0-0,35-СМ | шт | 3
Раздел 5. Шкафы для размещения технологического оборудования
Шкафы телекоммутационные серверной 2 (УТБ)
ТШ-КИВС
90 | Монтаж шкафа, масса: до 100 кг | шт | 1
90.1 | VX IT Шкаф 800x2000x1000 42U standard вент.двери 19" профили спереди/сзади Rittal 5309116 | шт. | 1 | вес 95кг.
90.2 | VX Боковые стенки 2000x1000мм Rittal 8100245 | шт. | 1
90.3 | VX Панель основания секционная 800x1000мм 1шт Rittal 5301344 | шт. | 1
90.4 | VX Элемент цоколя пер/зад 800х100мм Rittal 8640003 | шт. | 1
90.5 | VX Боковые панели цоколя 100х1000мм Rittal 8640035 | шт. | 1
90.6 | Двустворчатая стальная дверь 800x2000mm Rittal 7824380 | шт. | 1
91 | Установка кабельный органайзер, кабельная гребенка, распред. панель | шт | 4
91.1 | Кабельный органайзер,хром. 120x60mm (упаковка - 10шт) Rittal 7111000 | упак. | 1
91.2 | Кабельный органайзер плоский 1EB (упаковка - 10шт) Rittal 7111212 | упак. | 1
91.3 | Кабельная гребенка 6U для TS IT (упаковка - 14 шт.) Rittal 5502115 | упак. | 1
91.4 | DK Распределительная панель 1EB 1шт Rittal 7257035 | шт. | 1
92 | Установка конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг приборная полка, | шт | 1
92.1 | Приборная полка изм. глуб. Г600-900 50кг Rittal 5501665 | шт. | 1 | вес 4,64 кг.
93 | Установка конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг | шт | 1
93.1 | VX Кабельная трасса 265x2000-2200мм RAL9005 1шт Rittal 5302322 | шт. | 1 | вес 7,3 кг
94 | Установка шины заземления | шт | 1
94.1 | DK Шина заземления 15x5x450mm 1шт Rittal 7113000 | шт. | 1
94.2 | DK Комплект выравнивания потенциалов VX IT 1шт Rittal 5302027 | шт. | 1
94.3 | DK Фиксатор 19" 1U с контактированием М5 (упаковка - 24шт) Rittal 2090000 | упак | 1
94.4 | Держатели фиксатора-«липучки» (упаковка - 10 шт.) Rittal 5502155 | упак | 1
94.5 | Блок PDU basic 32A/1P CEE 16x Schuko Rittal 7979114 | шт. | 2
ТШ-КСБ, ТШ-АСУТП (2 компл.)
95 | Установка шкафа, масса: до 100 кг | шт | 2
95.1 | VX IT Шкаф 600x2000x1000 42U standard вент.двери 19" профили спереди/сзади Rittal 5308113 вес 82кг. | шт. | 2
95.2 | VX Боковые стенки 2000x1000мм Rittal 8100245 | шт. | 2
95.3 | VX Панель основания секционная 600x1000мм 1шт Rittal 5301338 | шт. | 2
95.4 | VX Элемент цоколя пер/зад 600х100мм Rittal 8640002 | шт. | 2
95.5 | VX Боковые панели цоколя 100х1000мм Rittal 8640035 | шт. | 2
95.6 | Двустворчатая стальная дверь 600x2000mm Rittal 7824360 | шт. | 2
96 | Установка кабельный органайзер, кабельная гребенка, распред. панель | шт | 8
96.1 | Кабельный органайзер,хром. 120x60mm (упаковка - 10шт) Rittal 7111000 | упак. | 2
96.2 | Кабельный органайзер плоский 1EB (упаковка - 10шт) Rittal 7111212 | упак. | 2
96.3 | Кабельная гребенка 6U для TS IT (упаковка - 14 шт.) Rittal 5502115 | упак. | 2
96.4 | DK Распределительная панель 1EB 1шт Rittal 7257035 | шт. | 2
97 | Усстановки конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг приборная полка, | шт | 2
97.1 | Приборная полка изм. глуб. Г600-900 50кг Rittal 5501665 | шт. | 2 | вес 4,64 кг.
98 | Установка конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг | шт | 2
98.1 | VX Кабельная трасса 265x2000-2200мм RAL9005 1шт Rittal 5302322 вес 7,3 кг | шт. | 2
99 | Установка шины заземления | шт | 2
99.1 | DK Шина заземления 15x5x450mm 1шт Rittal 7113000 | шт. | 2
99.2 | DK Комплект выравнивания потенциалов VX IT 1шт Rittal 5302027 | шт. | 2
99.3 | DK Фиксатор 19" 1U с контактированием М5 (упаковка - 24шт) Rittal 2090000 | упак | 2
99.4 | Держатели фиксатора-«липучки» (упаковка - 10 шт.) Rittal 5502155 | упак | 2
99.5 | Блок PDU basic 32A/1P CEE 16x Schuko Rittal 7979114 | шт. | 4
ТШ-ВОЛС
100 | Монтаж шкафа, масса: до 100 кг | шт | 1
100.1 | VX IT Шкаф 800x2000x1000 42U standard вент.двери 19" профили спереди/сзади Rittal 5309116 | шт. | 1 | вес 95кг.
100.2 | VX Боковые стенки 2000x1000мм Rittal 8100245 | шт. | 1
100.3 | VX Панель основания секционная 800x1000мм 1шт Rittal 5301344 | шт. | 1
100.4 | VX Элемент цоколя пер/зад 800х100мм Rittal 8640003 | шт. | 1
100.5 | VX Боковые панели цоколя 100х1000мм Rittal 8640035 | шт. | 1
100.6 | Двустворчатая стальная дверь 800x2000mm Rittal 7824380 | шт. | 1
101 | Установка кабельный органайзер, кабельная гребенка,распред. панель | шт | 4
101.1 | Кабельный органайзер,хром. 120x60mm (упаковка - 10шт) Rittal 7111000 | упак. | 1
101.2 | Кабельный органайзер плоский 1EB (упаковка - 10шт) Rittal 7111212 | упак. | 1
101.3 | Кабельная гребенка 6U для TS IT (упаковка - 14 шт.) Rittal 5502115 | упак. | 1
101.4 | DK Распределительная панель 1EB 1шт Rittal 7257035 | шт. | 1
102 | Установка конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг приборная полка, | шт | 1
102.1 | Приборная полка изм. глуб. Г600-900 50кг Rittal 5501665 вес 4,64 кг. | шт. | 1
103 | Установка конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг | шт | 1
103.1 | VX Кабельная трасса 265x2000-2200мм RAL9005 1шт Rittal 5302322 вес 7,3 кг | шт. | 1
104 | Установка шины заземления | шт | 1
104.1 | DK Шина заземления 15x5x450mm 1шт Rittal 7113000 | шт. | 1
104.2 | DK Комплект выравнивания потенциалов VX IT 1шт Rittal 5302027 | шт. | 1
104.3 | DK Фиксатор 19" 1U с контактированием М5 (упаковка - 24шт) Rittal 2090000 | упак | 1
104.4 | Держатели фиксатора-«липучки» (упаковка - 10 шт.) Rittal 5502155 | упак | 1
104.5 | Блок PDU basic 32A/1P CEE 16x Schuko Rittal 7979114 | шт. | 1

## 02-02-04
Приложение № 4.4
к Договору от "____" ____________ 2022г. №
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг"
| ______________ | __________________ А.В. Борисычев
| " _____ " ___________ 2022 г. | " _____ " ___________ 2022 г.
МП | МП
«Корпоративная информационно-вычислительная система (4 очередь) инв.№ 00843405
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-04
Система поддержки микроклимата (кондиционирование, вентиляция)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Кондиционирование. Монтажные работы.
Кондиционирование К1-К3.
1 | Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 3
1.1 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов) | поправка | 3
1.2 | Внутренний блок напольно-потолочного типа сплит-системы кондиционирования (технологическое охлаждение) с возможностью удаленного управления через интернет или локальную сеть DAT140ALKS1 | шт | 3
1.3 | Наружный блок инверторного типа (технологическое охлаждение) с диапазоном рабочих температур от -40 до 48 °C DFT140ALS1/40 | шт | 3
1.4 | Кронштейн для наружного блока | шт | 3
1.5 | Проводной пульт DC45W | шт | 3
1.6 | Соединительный кабель W-CN20 | шт | 3
1.7 | Медные трубопроводы для систем кондиционирования ∅9,52 | м | 28
1.8 | Медные трубопроводы для систем кондиционирования ∅15,9 | м | 28
1.9 | Трубная тепловая изоляция для трубопроводов кондиционера, для труб ∅9,52 Thermaflex | м | 28
1.10 | Трубная тепловая изоляция для трубопроводов кондиционера, для труб ∅15,9 Thermaflex | м | 28
1.11 | Рамный анкер HRD-HR 10x140 | шт | 12
1.12 | Нагреватель дренажа для работы при низких температурах НД- 5.5 110 см | компл | 3
1.13 | Труба из полипропилена, армированная стекловолокном VTp.700.FB20.32 | м | 11
1.14 | Труба из полипропилена, армированная стекловолокном VTp.700.FB20.40 | м | 9
1.15 | Фитинг для соединения труб VTp.703.0.032 | шт | 3
1.16 | Фитинг для соединения труб VTp.703.0.040 | шт | 2
1.17 | Фитинг УГОЛЬНИК 90° VTp.751.0.032 | шт | 4
1.18 | Фитинг тройник 40 x 32 x 40 мм VTp.735.0.040032040 | шт | 2
1.19 | Фитинг муфта переходная 40 x 32 мм VTp.704.0.040032 | шт | 1
1.20 | Хомут Hilti для крепления труб 32мм MP-PI 32-36 1" M8/M10 Hilti #2126904 | шт | 13
1.21 | Хомут Hilti для крепления труб D40мм MP-PI 38-46 11/4" M8/M10 | шт | 9
1.22 | Трубный хомут MP-L-I 10-14 M8/M10 Hilti #2172815 | шт | 28
1.23 | Трубный хомут MP-L-I 15-20 M8/M10 Hilti #2172816 | шт | 28
1.24 | Резьбовая шпилька AM8x3000 4.8 оцинк Hilti #216415 | шт | 1
1.25 | Гайка шестигранная M8 оцинк Hilti #216465 | шт | 36
1.26 | Шайба 8,4x28x2 A2K Sim.ISO7089 200HV Hilti #2184521 | шт | 36
1.27 | Забивной анкер М8х40 (углеродистая сталь) | шт | 12
2 | Установка приборов измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 4
2.1 | Согласователь работы кондиционера CPK-DI m | шт | 1
2.2 | Адаптер функциональный к кондиционеру AF-X-D | шт | 3
Кондиционирование К4-К6 (Серверная 2 УТБ)
3 | Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 3
3.1 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов) | поправка | 3
3.2 | Внутренний блок напольно-потолочного типа сплит-системы кондиционирования (технологическое охлаждение) с возможностью удаленного управления через интернет или локальную сеть DAT140ALKS1 | шт | 3
3.3 | Наружный блок инверторного типа (технологическое охлаждение) с диапазоном рабочих температур от -40 до 48 °C DFT140ALS1/40 | шт | 3
3.4 | Проводной пульт DC45W | шт | 7
3.5 | Соединительный кабель W-CN20 | шт | 3
3.6 | Нагреватель дренажа для работы при низких температурах НД- 5.5 110 см | компл | 3
3.7 | Кронштейн стойка для установки наружного блока на кровле | шт | 3
3.8 | Медные трубопроводы для систем кондиционирования ∅9,52 | м | 15
3.9 | Медные трубопроводы для систем кондиционирования ∅15,9 | м | 15
3.10 | Трубная тепловая изоляция для трубопроводов кондиционера, для труб ∅9,52 Thermaflex | м | 15
3.11 | Трубная тепловая изоляция для трубопроводов кондиционера, для труб ∅15,9 Thermaflex | м | 15
3.12 | Труба из полипропилена, армированная стекловолокном VTp.700.FB20.32 | м | 2
3.13 | Хомут Hilti для крепления труб 32мм MP-PI 32-36 1" M8/M10 Hilti #2126904 | шт | 6
3.14 | Трубный хомут MP-L-I 10-14 M8/M10 Hilti #2172815 | шт | 15
3.15 | Трубный хомут MP-L-I 15-20 M8/M10 Hilti #2172816 | шт | 15
3.16 | Резьбовая шпилька AM8x3000 4.8 оцинк Hilti #216415 | шт | 1
3.17 | Гайка шестигранная M8 оцинк Hilti #216465 | шт | 36
3.18 | Шайба 8,4x28x2 A2K Sim.ISO7089 200HV Hilti #2184521 | шт | 36
4 | Установка приборов измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 4
4.1 | Согласователь работы кондиционера CPK-DI m | шт | 1
4.2 | Адаптер функциональный к кондиционеру AF-X-D | шт | 3
Кондиционирование К7-К8
5 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 2
5.1 | Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов) | поправка | 2
5.2 | Сплит система DA35EVQ/1 DF35EV1/-40 DAICHI (внутренний и наружный блок) | шт | 2
5.3 | Кронштейн для наружного блока | шт | 2
5.4 | Соединительный кабель W-CN20 | шт | 2
5.5 | Насос дренажный проточный 15 л\ч AUX SFA Clim Classic AUX | компл | 2
5.6 | Сифон c гидрозатвором, мех.запахозапирающим устройством HL 136 N Hutterer-Lechner | шт | 1
5.7 | Медные трубопроводы для систем кондиционирования ∅6,35х0,76 | м | 27
5.8 | Трубная тепловая изоляция для трубопроводов кондиционера, для труб ∅6,35 Thermaflex | м | 27
5.9 | Медные трубопроводы для систем кондиционирования ∅9,52,х0,81 | м | 27
5.10 | Трубная тепловая изоляция для трубопроводов кондиционера, для труб ∅9,52 Thermaflex | м | 27
5.11 | Труба из полипропилена, армированная стекловолокном VTp.700.FB20.32 | м | 8
5.12 | Рамный анкер HRD-HR 10x140 | шт | 8
5.13 | Фитинг для соединения труб VTp.703.0.032 | шт | 2
5.14 | Фитинг УГОЛЬНИК 90° VTp.751.0.032 | шт | 4
5.15 | Фитинг тройник 40 x 32 x 40 мм VTp.735.0.040032040 | шт | 1
5.16 | Хомут Hilti для крепления труб D32мм #2126904 MP-PI 32-36 1" M8/M10 Hilti | шт | 9
5.17 | Короб 90х60х2000 для кондиционера основание и крышка AIR90600 DKC | шт | 1
5.18 | Короб 120х60х2000 для кондиционера основание и крышка AIR12060 DKC | шт | 5
5.19 | Угол плоский для короба 90х60 мм AIR90604 DKC | шт | 2
5.20 | Угол плоский 90° AIR12064 DKC | шт | 2
5.21 | Тройник AIR12066 DKC | шт | 1
5.22 | Переходник AIR12010 DKC | шт | 1
6 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 3
6.1 | Согласователь работы кондиционера CPK-DI m DAICHI | шт | 1
6.2 | Адаптер функциональный к кондиционеру AF-X-D | шт | 2
Раздел 2. Вентиляция
7 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | шт | 2
7.1 | Радиальный вентилятор низкого давления ВР 86-77-2,5, 0,18кВт*1500об/мин. НЕВАТОМ | шт | 1
7.2 | Радиальный канальный вентилятор СК 100 А Арктика | шт | 1
8 | Установка виброизолятора: номер 38 | шт | 4
8.1 | Виброизоляторы ДО 38 НЕВАТОМ | шт | 4
9 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1
9.1 | Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 | шт | 1
10 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | шт | 2
10.1 | Нормально открытый огнезадерживающий клапан, с электромеханическим приводом Polar Bear (220В), с нормально открытой заслонкой ОКС-1М(60)-РВ-125 Арктика | шт | 2
11 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 1000 мм | шт | 3
11.1 | Нормально закрытый огнезадерживающий клапан с электромеханическим реверсивным приводом Polar Bear со встроенными микропереключателями ОКС-1М(60)-РВ-НЗ-150х100 Арктика | шт | 2
11.2 | Нормально закрытый огнезадерживающий клапан с электромеханическим реверсивным приводом Polar Bear со встроенными микропереключателями ОКС-1М(60)-РВ-НЗ-300х200 Арктика | шт | 1
12 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 5
12.1 | Решетка однорядная с интегрированными в корпус регулятором расхода воздуха и врезкой АМР200х100 Арктика | шт | 1
12.2 | Решетка однорядная АМH200х100 Арктика | шт | 3
12.3 | Решетка однорядная АМH300х200 Арктика | шт | 1
13 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 4.396
13.1 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 4.35
14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0.00785
14.1 | Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,6 мм, диаметр до 250 мм | м2 | 0.79
15 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | 100 м2 | 0.000603
15.1 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм | м2 | 0.5
15.2 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм | м2 | 0.35
15.3 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм | м2 | 0.5
16 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 251.2
16.1 | Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,7 мм, диаметр до 800 мм | м2 | 2.48
16.2 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.018
Теплоизоляция воздуховодов.
17 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 0.26
17.1 | Плиты или маты теплоизоляционные. Теплозащита-Мат прошивной ТЕХНО ТУ 5762-006-74182181-2014 (Система ТН - ТЕХИЗОЛЯЦИЯ Воздуховод), толщиной 50мм. | м3 | 0.2652
18 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | м2 | 5.7
18.1 | Рулоны АРМОФОЛ тип НГ | м2 | 0.6555
19 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | м3 | 3.1
19.1 | Теплоогнезащитное покрытие (EI60), б=20мм. БИЗОН 20-1Ф Бизон | м2 | 4.805
20 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 1
21 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
21.1 | Щит управления вентилятором ABU–V–4–0,35 НЕВАТОМ | шт | 1
22 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 1
22.1 | Наружная решётка CG 100 Арктика | шт | 1
23 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1
23.1 | Обратный клапан КBO 100М Арктика | шт | 1
Средства мониторинга микроклимата
24 | Прибор или аппарат | шт | 26
24.1 | Термостат NO (охлаждение) 2А 230В SQ0832-0019 TDM | шт | 24
24.2 | Накладной датчик температуры (измерительный преобразователь 4...20 мА) ALTM1 S+S Regeltechnik | шт | 2
25 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 532
25.1 | Кабель контрольный КВВГнг-LS 19х2,5 | м | 220
25.2 | Кабель контрольный КВВГнг-LS 7х1,5 | м | 80
25.3 | Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х1,0 | м | 232
25.4 | Коробка ответвит. с 10 кабельными вводами д.32мм, IP55, 190х140х70мм 54100 ДКС | шт | 2
Клеммные коробки (2 компл.)
26 | Зажим наборный без кожуха | шт | 2
26.1 | Проходные клеммы - ST 2,5 3031212 Phoenix Contact | шт | 60
26.2 | Концевая крышка - D-ST 2,5 3030417 Phoenix Contact | шт | 2
26.3 | Перемычка - FBS 20-5 3030226 Phoenix Contact | шт | 4
26.4 | Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 5 (5X7) 0820044 Phoenix Contact | шт | 2
26.5 | Концевой стопор - CLIPFIX 35 3022218 Phoenix Contact | шт | 2
26.6 | Дин-рейка из нержавеющей стали, перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм. 02140SS ДКС | м | 0.5
Проходы через стены
27 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отверстий | 3
28 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | отверстий | 3
29 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 | отверстий | 3
29.1 | Труба стальная электросварная прямошовная ∅133х3,5мм ГОСТ 10704-91 | т | 0.016767

## 02-02-05
Приложение № 4.5
к Договору от "____" ____________ 2022г. №
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг"
| ______________ | __________________ А.В. Борисычев
| " _____ " ___________ 2022 г. | " _____ " ___________ 2022 г.
МП | МП
«Корпоративная информационно-вычислительная система (4 очередь) инв.№ 00843405
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-05
Комплексная система безопасности оборудования системы управления КИИ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 6
Раздел 1. Оборудование ГПТ в пом. Серверной (2 этаж здание управления БГЭС )
1 | Батарея автоматическая двухбаллонная | компл | 0.5
1.1 | Модуль газового пожаротушения ЛПТ-2 МГП-55-70-32 | шт | 1
1.2 | Газовое огнетушащее вещество ЛПТ Хладон ФК-5-1-12 | кг | 68
2 | Установка приборов, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 3
2.1 | Электромагнитный активатор пуска с возможностью ручного пуска ЛПТ-2 ЭП-2-Р | шт | 1
2.2 | Сигнализатор давления ЛПТ СДГ-2 LS405256 | шт | 1
2.3 | Манометр электроконтактный для модуля ЛПТ, кл.2.5, P-100бар, Р сигнализации 30бар ЭКМ для модуля ЛПТ | шт | 1
2.4 | Втулка LS402561 (ЛПТ) ЛПТ-2 РВД-48х2 мм Луис+ | шт | 1
2.5 | Рукав высокого давления диаметр 32 мм, длина 400 мм. М48х2. Гайки из нержавеющей стали. LS554008 (ЛПТ) ЛПТ РВД-32 Н Луис+ | шт | 1
3 | Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | 1
3.1 | Шкаф модульный, 500х520х1510мм, с окном, IND-YKM3-SHM-1-70-Z-O-KF, ЛПТ | шт | 1
4 | Установки насадки газового пожаротушения: без декоративной розетки | шт | 2
4.1 | Насадок газовый внутренняя резьба 1/2", стальной LS214236 (ЛПТ) | шт | 2
4.2 | Муфта насадка приварная с наружной резьбой 1/2" LS214252 (ЛПТ) | шт | 2
4.3 | Заглушка насадка испытательная с внутренней резьбой 1/2" LS214264 (ЛПТ) | шт | 2
ЗИП
4.4 | Модуль газового пожаротушения ЛПТ-2 МГП-55-70-32 | шт | 1
4.5 | Газовое огнетушащее вещество ЛПТ Хладон ФК-5-1-12 | кг | 68
4.6 | Штуцер приварной с выходом под СДУ в комплекте с прокладкой (Пламя) | шт | 1
Раздел 2. Оборудование ГПТ в пом. Серверной (УТБ)
5 | Батарея автоматическая двухбаллонная | компл | 0.5
5.1 | Модуль газового пожаротушения ЛПТ МГП-55-40-32 LS405264 | шт | 1
5.2 | Газовое огнетушащее вещество ЛПТ Хладон ФК-5-1-12 LS445581 | кг | 46
6 | Установка приборов, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 3
6.1 | Электромагнитный активатор пуска с возможностью ручного пуска ЛПТ ЭП-2-Р LS494622 | шт | 1
6.2 | Сигнализатор давления ЛПТ СДГ-2 LS405256 | шт | 1
6.3 | Манометр электроконтактный для модуля ЛПТ, кл.2.5, P-100бар, Р сигнализации 30бар ЭКМ для модуля ЛПТ | шт | 1
6.4 | Втулка ЛПТ-2 РВД-48х2 мм LS402561 | шт | 1
6.5 | Рукав высокого давления диаметр 32 мм, длина 400 мм. М48х2. ЛПТ РВД-32 Н LS554008 | шт | 1
7 | Оросители, насадки газового пожаротушения: без декоративной розетки | шт | 3
7.1 | Насадок газовый внутренняя резьба 1", стальной ЛПТ НГВ-1" LS214247 | шт | 2
7.2 | Муфта насадка приварная с наружной резьбой 1" ЛПТ МНП-1"Н LS214256 | шт | 2
7.3 | Заглушка насадка испытательная с внутренней резьбой 1" ЛПТ ЗНИ-1" В LS214271 | шт | 2
7.4 | Насадок газовый внутренняя резьба 1/2", стальной ЛПТ НГВ-1/2" LS214236 | шт | 1
7.5 | Муфта насадка приварная с наружной резьбой 1/2" ЛПТ МНП-1/2"Н LS214252 | шт | 1
7.6 | Заглушка насадка испытательная с внутренней резьбой 1/2" ЛПТ ЗНИ-1/2" В LS214264 | шт | 1
7.7 | Заглушка штуцера коллектора испытательная ЛПТ ЗНШИ-48х2 В LS411196 | шт | 1
8 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм | шт | 1
8.1 | Шкаф модульный, с окном, IND-YKM3-SHM-1-40-Z-O-KF LS428775 (ЛПТ) ЛПТ ШМ-40 500х520х1340 мм вес 27,2 кг. | шт | 1
ЗИП
8.2 | Модуль газового пожаротушения ЛПТ МГП-55-40-32 LS405264 | шт | 1
8.3 | Газовое огнетушащее вещество ЛПТ Хладон ФК-5-1-12 LS445581 | кг | 46
8.4 | Штуцер приварной с выходом под СДУ в комплекте с прокладкой (Пламя) ШСДУ-П | шт | 1
8.5 | Заглушка испытательная (Пламя) ЗНИ-1/2" Н | шт | 1
8.6 | Баллон испытательный переносной в таре БИП-40-150 | шт | 1
8.7 | Устройство для опрессовки и продувки трубопровода. УОП-16 | шт | 1
8,8 | Клапан сброса избыточного давления КСИД (Т)-0,5-600 | шт | 1
8.9 | Решетка для КСИДа РДК-600 | шт | 1
8.10 | Анкер-шпилька HST3 M10x110 50/30 (1уп. 50 шт.) 2105714 | уп | 1
Раздел 3. Трубопровод.
9 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | м | 4
9.1 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, сталь 20 ∅57х3,5 ГОСТ 8734-75 | м | 4
10 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 45 мм | м | 28
10.1 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная, сталь 20 ∅45х3,5 ГОСТ 8734-75 | м | 28
10.2 | Отвод крутоизогнутый Отвод 90-1-∅57х3,5 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
10.3 | Отвод крутоизогнутый Отвод 90-1-∅45х4,0 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
10.4 | Переход приварной К-1-57х3,5 - 45х4,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
10.5 | Тройник 57х3,5 - 45х4,0 ГОСТ 12376-2001 | шт | 3
10.6 | Соединение штуцерно-торцевое, Ст20 для трубы 45х4,0 ШТС 45 | шт | 8
11 | Укладка трубопровода установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный диаметр: 50 мм | м | 32
12 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Труба Д=45мм 28м | м2 | 3.92
13 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Труба Д=57мм 4м | м2 | 0.72
13.1 | Эмаль ПФ-133, цветная (желтая) | т | 0.003
13.2 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.002
13.3 | Лента ФУМ (ширина 10 мм) | кг | 0.1
Крепление к стене вертикального трубопровода ∅57х6,5 (компл.2)
14 | Шпилька АМ10х1 м | шт | 2
15 | Пластина опорная MGS 2-M10 | шт | 2
16 | Хомут MP-PI 75-80 21/2 (М10) | шт | 2
17 | Анкер-шпилька HSA М10 | шт | 4
Крепление к стене горизонтального трубопровода ∅45х4 (компл.15)
18 | Анкер HKD М10х40 | шт | 15
19 | Шпилька АМ10х1 м | шт | 6
20 | Хомут MP-PI 75-80 21/2 (М10) | шт | 15
21 | Заглушка приварная, Ст20 ∅57х3,5 | шт | 2
22 | Заглушка приварная, Ст20 ∅45х4 | шт | 7
23 | Дюбель-гвоздь 8х80 | шт | 20
24 | Тележка транспортная ООО «Пожарная Автоматика» | шт | 1
25 | Аппарат для защиты органов дыхания СПИ-20 | шт | 4
26 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 10
26.1 | Провод заземления ПуГВ 1х6,0 | м | 10
26.2 | Хомут заземления с клеммой УХЗ 16-25 мм /W2 нерж. 78512 | шт | 4
26.3 | Хомут заземления с клеммой, для труб 16-115 мм EBS4 | шт | 20
26.4 | Дюбель-хомут КФСТ.73532.041 | шт | 30
26.5 | Наконечник для провода заземления ТМЛ 6-6-4 | шт | 50
26.6 | Болт анкерный KT 50 М10х80 | шт | 10
Раздел 4. Оборудование систем безопасности.
27 | Монтаж приборов ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 2
27.1 | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | шт | 2
27.2 | Аккумулятор 12В 4,5Ач | шт | 4
28 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
28.1 | Блок индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ | шт | 1
29 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 10
29.1 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | шт | 8
29.2 | Извещатель пожарный ручной ЭДУ513-3М | шт | 2
30 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 7
30.1 | Извещатель охранный магнитоконтактный на размыкание ИО 102-20А2П | шт | 7
31 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1
31.1 | Сирена сигнальная, 24 В АСТ-24 | шт | 1
32 | Световые настенные указатели | шт | 9
32.1 | Световые табло «Газ! Уходи!» БЛИК-С-24 | шт | 1
32.2 | Световые табло «Газ! Не входи!» БЛИК-С-24 | шт | 1
32.3 | Световые табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» БЛИК-С-24 | шт | 1
32.4 | Светозвуковое табло Сфера Премиум (ЗУ, 12-24В) "Газ уходи" Э78 | шт | 2
32.5 | Световой оповещатель Сфера Премиум (12-24В) "Газ – Не входи" Э78 | шт | 2
32.6 | Световой оповещатель Сфера Премиум (12-24В) "Автоматика отключена" Э78 | шт | 2
33 | Прибор или аппарат | шт | 2
33.1 | Автомат защиты. Номинальное напряжение 250В, номинальный ток 6,3А Пробка-автомат | шт | 2
34 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 23
34.1 | Устройство коммутационное УК-ВК/05 | шт | 2
34.2 | Считыватель контактный Считыватель-2 | шт | 1
34.3 | Ключ электронный ТМ Dallas | шт | 6
34.4 | Считыватель пластиковых карт Matrix-II | шт | 10
34.5 | Кнопка аварийной разблокировки двери ST-ER125D-GN | шт | 5
34.6 | Замок электромагнитный ML-100K с планкой | шт | 5
34.7 | Уголок для замка ML-100K LM-180K | шт | 5
34.8 | Якорь без пятки YM-100K | шт | 5
35 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 9
35.1 | Контроллер доступом С2000-2 | шт | 5
35.2 | Резервный источник питания РИП-12RS | шт | 4
35.3 | Аккумулятор 12В 7Ач | шт | 4
36 | Установка: дверного доводчика | шт | 5
36.1 | Доводчик дверной Diplomat 605 | шт | 5
37 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | шт | 16
37.1 | IP Видеокамера DS-2CD2155FWD-IS | шт | 16
37.2 | Лицензия для IP Видеокамеры | компл. | 16
38 | Установка коммутатора, масса: до 5 кг | шт | 3
38.1 | Коммутатор DS-3E2318P HIKVISION , Размер: 440×232×44мм. | шт. | 3 | Вес: 3.535кг
Прокладка кабеля в существующем ж/б лотке на территории ГЭС со снятием/установкой ж/б крышки
39 | Снятие плит с каналов: при массе плит до 60 кг | плит | 13
40 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 65
40.1 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм | м | 65
41 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 65
41.1 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 65
42 | Закрытие кабельного канала плитами: при массе плит до 60 кг | плит | 13
Прокладка кабеля в траншее в двустенной трубе ПНД д.75мм
43 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 5.6
44 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 20
44.1 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный-50%, песок обогащенный-50%) | м3 | 0.8
45 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 75 мм | м | 20
45.1 | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.75мм с протяжкой 121975 ДКС | м | 20
46 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 20
46.1 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 20
Прокладка кабеля в гофрированнфх трубах д=20мм.
47 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 330
47.1 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 330
48 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 330
48.1 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 75
48.2 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 25
48.3 | Кабель силовой ВВГЭнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 10
48.4 | Кабель контрольный КВВГнг-LS 2х1,5 | м | 60
48.5 | Кабель контрольный КВВГнг-LS 2х2,5 | м | 160
Прокладка кабеля в кабель-канале.
49 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 50
49.1 | Кабельный канал 15/1х17 | м | 50
50 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 3.1
50.1 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 85
50.2 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 140
50.3 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 | м | 35
50.4 | Кабель силовой ВВГЭнг(А)-FRLS 3x1,5 | м | 20
50.5 | Кабель информационный UTP 5e 4x2x0,5 | м | 30
Прокладка кабеля по существующим лоткам
51 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2.75
51.1 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 35
51.2 | Кабель информационный UTP 5e 4x2x0,5 | м | 240
51.3 | Провод заземления ПуГВ 1х6,0 | м | 20
51.4 | Коннектор RJ-45 | шт | 100
51.5 | Резистор углеродный 0,5 Вт 5%, 1 кОм (C1-4) | шт | 15
51.6 | Резистор углеродный 0,5 Вт 5%, 4,7 кОм (C1-4) | шт | 15
51.7 | Трубка термоусаживаемая 65/19-1500 | шт | 1
51.8 | Знак «Кнопка включения систем пожарной автоматики» Знак F-10 | шт | 2
52 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)Ограждающие конструкции (изготовление по месту) | т | 0.007065
52.1 | Сталь листовая оцинкованная, с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, размер 1250х2000 мм | м2 | 1.5
Проходы через стены
53 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.01
53.1 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,35 мм | м | 1
54 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 5
54.1 | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) | шт | 1
54.2 | Герметик силиконовый высокотемпературный однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям | л | 0.6
| Руководитель проектов |  |  | С.В. Пинигин

## 02-02-06
Приложение № 4.6
к Договору от "____" ____________ 2022г. №
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг"
| ______________ | __________________ А.В. Борисычев
| " _____ " ___________ 2022 г. | " _____ " ___________ 2022 г.
МП | МП
«Корпоративная информационно-вычислительная система (4 очередь) инв.№ 00843405
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-06
Дополнительные работы в рамках перекоммутации сетей КИВС
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Дополнительные работы
1 | Установка коннекторов RJ-45 | концов кабеля | 962
1.1 | Коннектор RJ-45 | шт | 962
2 | Монтаж розетки RJ-45 настенного монтажа | шт | 9
2.1 | Розетка информационная RJ45 кат.5е UTP 1-порт | шт | 9
3 | Прокладка кабеля витая пара с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | м | 884
4 | Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 63 мм | м | 40
4.1 | Кабель-канал 50х20 | м | 40
5 | Прокладка кабеля витая пара в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 40
5.1 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 924
6 | Установка блока розеток | шт | 2
6.1 | Блок розеток Cabeus PDU-6P-F-2EU | шт | 2
7 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с облуживанием | шт | 40
8 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | пар | 10
Материалы для монтажа
9 | Дюбель-гвозди оцинкованные с шайбой, размер 4,5х50 мм | кг | 0.72
10 | Нейлоновые стяжки FORTISFLEX КСС 4х200 белый 100 штук 49397 | уп. | 4
11 | Самоклеящиеся этикетки А4 для маркировки провода и кабеля ELAT-19-361 (1000 шт.) | уп. | 1
12 | Самоклеящиеся этикетки А4 100 листов 38х21,2 (маркировка для падч-панелей, падч-кордов) | уп. | 1
13 | Кабельный органайзер 5 м | рул. | 4

## 09-01-01
Приложение № 4.7
к Договору от "____" ____________ 2022г. №
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг"
| ______________ | __________________ А.В. Борисычев
| " _____ " ___________ 2022 г. | " _____ " ___________ 2022 г.
МП | МП
«Корпоративная информационно-вычислительная система (4 очередь) инв.№ 00843405
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-01
Пусконаладочные работы.Система электроснабжения.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Оборудование по разделу: «Силовое электрооборудование» 006-21-ГПС-ИЭСВ-2-ЭМ
Распределительное устройство
1 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 120
2 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения | шт | 1
3 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт | 4
4 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 22
Заземление
5 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | измерение | 1
6 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 1.56
Кабельные линии
7 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 142
8 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 142
Раздел 2. Оборудование по разделу: «Вентиляция. Система поддержки микроклимата» -006-21-ГПС-ИЭСВ-2-ОВ
9 | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий | шт | 5
10 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 | шт | 2
11 | Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5 | шт | 8
Раздел 3. Оборудование по разделу: «Комплексная система безопасности» - 006-21-ГПС-ИЭСВ-2-КСБ
Автономная наладка
12 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 | система | 1
13 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 | канал | 22
Комплексная наладка
14 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 | система | 1
15 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 | канал | 22