|  | Приложение № 2 к Договору № от 2021 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО _______________ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Иркутскэнергоремонт» _______________ Кудрявцев М.В. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение работ «Капитальный ремонт турбогенератора Т-12-2Т2» зав №3644. Пусконаладочные работы ТТ, ТН, системы РЗА, автоматики и синхронизации генератора

- для нужд ТЭЦ АО «Фригия»

Место выполнения работ: ТЭЦ, АО «Фригия» (г. Фрия, Р. Гвинея)

Характеристика оборудования:

| Ст. № | Тип агрегата | Завод изготовитель | Мощность МВт | Паспортные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Генератор Т-12-2 Т2 | ООО «Электротяжмаш-Привод» | 12,0 МВт/11 кВ | Год изготовления – 2004 г. Серийный №3644 Возбудитель бесщёточный диодный ВБД Система управления возбуждением |

Предварительный состав работ:

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением свыше 1 кВ, мощность генератора (компенсатора): 12 МВт (МВАр), (система) | 1 |  |
| 2 | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 35 кВ, (шт) | 3 |  |
| 3 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 35 кВ, с твердой изоляцией, (шт) | 3 |  |
| 4 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ, (шт) | 1 |  |
| 5 | Максимальная токовая тепловая защита с: тремя реле, (компл.) | 1 |  |
| 6 | Устройства защиты генераторов Блок максимальной токовой защиты генератора, (компл.) | 1 |  |
| 7 | Регулятор возбуждения: двухсистемный полупроводниковый с выходным каскадом на тиристорных преобразователях (Стойка IT), (шт) | 1 |  |
| 8 | Устройство синхронизации: полуавтоматическое, (шт) | 1 |  |
| 9 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: без стабилизации выходного напряжения, (шт) | 1 |  |
| 10 | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 5 (шт) | 4 |  |
| 11 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м, (кабель) | 3 |  |
| 12 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 35 кВ, (испытание) | 3 |  |
| 13 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", (шт) | 3 |  |
| 14 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, (шт) | 52 |  |
| 15 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов, (сигнал) | 95 |  |
| 16 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, (шт) | 200 |  |
| 17 | Элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход": до 5 без органов настройки (аналоговые), (шт) | 74 |  |
| 18 | Элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход": до 5 с числом органов настройки до 3 (аналоговые), (шт) | 30 |  |
| 19 | Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 5 без органов настройки, (шт) | 12 |  |
| 20 | Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5, (шт) | 10 |  |
| 21 | Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 5 шт., (компл.) | 1 |  |
| 22 | Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 5 шт., (компл.) | 1 |  |

Примечание: Объем работ технического задания является предварительным и корректируется после дефектовки генератора.

Условия производства работ:

1. 	Работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов и  предписаний РАО «ЕЭС России», действующими ПТБ, РД 34.03.201-97, «Правилами противопожарного режима Российской Федерации», утвержденными Постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г., СНиП 12.03.2001 часть 1 «Общие требования», СНиП 12.04-2002 часть 2 «Строительное производство», РТМ 393-94 (Руководящие технические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций), а также согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 года № 116), Правилами пропускного и внутриобъектового режима, действующими на территории «БГК Фригия»

- Производство строительно-монтажных работ осуществляется на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности.

- При организации работ руководствоваться «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003». В составе комиссии, утвержденной приказом Генерального директора «БГК Фригия», Генеральный подрядчик участвует в дефектации всего оборудования и деталей турбогенератора и трансформатора с составлением актов дефектации установленной формы, утвержденной Заказчиком, с последующей корректировкой объёмов работ, которые согласовывает, и утверждает Заказчик.

- До начала работ Субподрядчик должен разработать, согласовать, и утвердить Заказчиком сетевой (линейный) график производства работ.

- Для выполнения работ Субподрядчик должен быть укомплектован всем необходимым: оборудованием, спец. приспособлениями, инструментами, которые должны отвечать техническим требованиям, соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам.

- Субподрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности и требования нормативных документов по охране труда, требованиям законодательства по охране окружающей среды и внутриобъектового распорядка.

- Приемка основного, вспомогательного и общестанционного оборудования производится в соответствии с положениями и требованиями отраслевых Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Минэнерго России №1013 от 25.10.2017г. (раздел III), руководством по эксплуатации Турбоагрегата № ибжк.651111.002-10 РЭ, а также главой 1.8 «Приемосдаточные испытания» Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

По результатам приемки оборудования, Субподрядчиком должны быть составлены отчетные документы согласно Перечню, утвержденному Заказчиком, и представлены Заказчику, в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

- По окончании работ, Субподрядчик представляет техническую и исполнительную документацию (на русском и французском языках).

- Работа производится в течение всего указанного времени планомерно, в объеме выделенных Заказчиком средств, в соответствии с графиком и рабочим проектом.

- Работы выполняются Субподрядчиком собственными силами и средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своих оборудования и материалов, а также материалов и оборудования Заказчика.

Требования к квалификации и аттестации персонала:

- Наличие обученного и аттестованного персонала, имеющего квалификационный разряд не ниже рекомендованного ЕТКС для данного вида работ.

- Наличие ИТР и специалистов с опытом выполнения указанных работ не менее 3 (трех) лет.

- Наличие лиц, ответственных за безопасное производство работ.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантии на работы, выполненные Субподрядчиком, устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, но не менее 36 месяцев с момента пуска в эксплуатацию.

Сроки выполнения работ: С даты заключения договора – 31.03.2021г.

Начальная максимальная стоимость работ: Не установлена

Стоимость командировочных затрат возмещается Генподрядчиком отдельно по фактическим затратам и представленным своевременно подтверждающим документам.

Условия оплаты: В течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты подписания актов выполненных работ.

Требования к техническим характеристикам оборудования (МТР)

1. Генеральный подрядчик должен использовать в процессе ремонта оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации. Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ на объекте, а также оборудование, комплектующие изделия и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем объекта должно соответствовать проектной документации, техническому заданию, требованиям, установленным Федеральным Законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ. Поставляемое оборудование, материалы должны соответствовать ГОСТам, и иметь паспорта, сертификаты.

2. Все работы Субподрядчик обязан выполнять с применением собственных сертифицированных материалов, а также материалов Заказчика.

| Директор перспективных проектов | С.Т. Траньков |
| --- | --- |