## Деф.вед
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
______________Д.В. Васильев
"______" _____________2024 г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1
Подготовка к техническому диагностированию КА-10 (металл)
Объект:
КОТЛОАГРЕГАТ 10 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв.№ ИЭ140181
ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №10 Инв.№ ИЭ140205
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1030HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ10 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв. № ИЭ140181 Подготовительные работы. Техническое освидетельствование котлоагрегата № 10 (ПК-24) НВО,ГИ
1 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла | т | 0.02 | Лист обшивы | т | 0.02 | Повтор. Использование | Электрод МР-3С 4 мм | кг | 2 | Заказчик
[8 empty] | Пропан технический (ПТ) | т | 0.002 | Заказчик
2 | Изготовление листов наружной обшивы из старогодных листов | т | 0.02 |  |  |  |  | Пропан технический (ПТ) | т | 0.001 | Заказчик
3 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 108 до 133 мм, толщина стенки: до 20 мм (133х17) | шт. | 1 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У 3-4 мм | кг | 0.5 | Заказчик
[8 empty] | Пропан технический (ПТ) | т | 0,005 | Заказчик
[8 empty] | Круг шлифовальный | шт. | 5 | Подрядчик
4 | Термическая обработка сварных швов трубопроводов, литых отводов, коллекторов, диаметр труб до 273 мм, толщина стенки: до 20 мм (133х17) | шт. | 1 |  |  |  |  | Пропан технический (ПТ) | т | 0,01 | Заказчик
Раздел 2. T1030HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 10 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140181. Вырезки контрольных образцов поверхностей нагрева согласно Регламента. КА-10 (металл)
5 | Замена участка змеевика, трубы, петли, гиба, "утки", "калача": масса элемента или детали до 20 кг (КПП - 6 шт.) | шт | 6 | Участки змеевиков | шт(т) | 6(0,12) | лом | Электрод ЦЛ-39 Электрод ЦТ-15 | кг | 1.5 | заказчик
[8 empty] | Труба Ф 32х5 ТУ 14-3Р-55-2001 12Х18Н12Т ТРУБА Ф32Х5 ТУ 14-3Р-55-2001 12Х1МФ | т | 0.12 | заказчик
6 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла (обшива топки) | т | 0.1 | листы наружной обшивы | т | 0.1 | п/и | Пропан | кг | 5 | заказчик
[8 empty] | Электрод МР3 3-4 мм | кг | 4 | заказчик
7 | Изготовление листов наружной обшивы из старогодных листов | т | 0.1 |  |  |  |  | Пропан | кг | 0.05 | заказчик
8 | Замена отдельных элементов поверхностей нагрева: Опора, стойка, деталь дистанционирования или крепления, групповая скользящая опора, подвеска, масса элемента или детали до 1кг (коробка, петушок, планка, подвеска) | шт | 12 | детали дистанционирования | шт(кг) | 30(7,5) | Лом | лист 5-10мм ст.3 | кг | 3 | заказчик
Раздел 3. T1030HFD10AT010KT03 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №10 Инв. № ИЭ140205. Замена мигалки и корпуса верхней и нижней мигалки крепления грузов к верхней и нижней мигалке, крепление верхней и нижней мигалки к корпусу. Циклон СПП 10А
9 | Замена мигалок, диаметр условного прохода: свыше 300 до 400 мм | шт. | 2 | мигалка и корпус верхней и нижней мигалки крепления грузов к верхней и нижней мигалке, крепление верхней и нижней мигалки к корпусу. | т | 0.286 | лом | Мигалка циклона нижняя с конусным клапаном Ду 350 (правая) Ч.8343.00.00.СБ | шт. | 1 | Заказчик
[8 empty] | Мигалка циклона нижняя с конусным клапаном Ду350 (левая) Ч.8343.00.00.СБ | шт. | 1 | Заказчик
[8 empty] | Пропан технический (ПТ) | т | 0,002 | Заказчик
[8 empty] | Электрод МР-3С 4 мм | кг | 10 | Заказчик
10 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (временные м/к) | т | 0.1 | Металлоконструкции | т | 0.2 | лом | Лист δ =5 мм | т | 0.07 | Подрядчик | материала нет, поменять на подрядчик
[8 empty] | Уголок 63 |  | 0,03 | Подрядчик | материала нет, поменять на подрядчик
[8 empty] | Пропан технический (ПТ) | т | 0,005 | Заказчик
[8 empty] | Электрод МР-3С 4 мм | кг | 10 | Заказчик
Раздел 4. T1030LBB10BR010MR01 СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №5 Инв.№ ИЭ140274. Подготовительные работы. Эксплуатационный контроль металла согласно ФНП 535. Трубопровод горячего промперегрева КА-10
Горячий промперегрев (гибы 5шт, стыки 11шт, тройник 1шт, дренажи 3шт, крипп 20шт)
11 | Зачистка гибов трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 465*22 между ст. № 2-5 - 1 шт. | дм² | 292.02
12 | Зачистка гибов трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 426*19 между ст. № 65-66 | дм² | 267.53
13 | Зачистка гибов трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 426*18 между ст. № 63-65 | дм² | 267.53
14 | Зачистка гибов трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 377*17 между ст. №№ 97-98, 99-100 - 2 шт. | дм² | 591.89
15 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 465*22 стыки (Тип-1) № 51 | дм² | 43.8
16 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 426*18 стыки (Тип-1) № 64, 65 - 2 шт. | дм² | 80.26
17 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 377*17 стыки (Тип-1) № 97, 100 - 2 шт. | дм² | 71.03
18 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 465*22 стыки (Тип-2) № 49, 53 - 2 шт. | дм² | 58.4
19 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 426*18 стыки (Тип-2) № 94, 94а - 2 шт. | дм² | 53.51
20 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 377*17 стыки (Тип-2) № 96а, 101а - 2 шт. | дм² | 47.35
21 | Зачистка радиусных переходов литых деталей и околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) тройник Ду 450/350 между ст. № 53-101а-54 | дм² | 205.2
22 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) дренаж трубы 465*22 в районе стыков № 114ш, 115ш - 2 шт. | дм² | 135.79
23 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) дренаж трубы 426*19 в районе стыка № 117ш | дм² | 56.85
[8 empty] | Шлифкруги | шт. | 52 | подрядчик
24 | Установка бобышек контроля ползучести | 10 шт | 2 |  |  |  |  | Электрод ЭА-395/9 Ф 3 мм | кг | 0.2 | заказчик
25 | Установка указателей расположения бобышек контроля ползучести с их изготовлением | 10 шт | 2 |  |  |  |  | Электрод ЦЛ-39 Ф 2,5 мм | кг | 0.4 | заказчик
[8 empty] | Лист Б -ПН-О-3х1250х2500-ГОСТ 19903-2015-Ст3 ГОСТ 16523-97/14637-89 | кг | 0.45 | заказчик
[8 empty] | катанка Ф 6,5мм ст.3 | кг | 2.22 | заказчик
Раздел 5. T1030HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 10 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв.№ ИЭ140181. Ревизия СУ
Расход питательной воды на КА-10
26 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 245 до 325 мм и толщине стенки: свыше 20 до 36 мм. Ревизия СУ на участках трубопровода. Прим.1 При замене, изготовлении и переварке дефектных стыков трубопроводов: водяного пара давлением до 0,07 МПа; горячей воды температурой до 115°С; безнапорных и других не регистрируемых в органах Госгортехнадзора (кроме газопроводов природного газа и мазутопроводов) ПЗ=0,8 | т | 0.159 | Труба 273х26 Сталь 20 | т | 0.159 | Повт.исп. | Электрод ТМУ-21У Ф 4 мм | кг | 2 | Заказчик
[8 empty] | Пропан технический (ПТ) | т | 0.003 | Заказчик
27 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм² | 2.73
Расход питательной воды на впрыск ВРЧ КА-10
28 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 42 до 76 мм и толщине стенки: до 10 мм. Ревизия СУ на участках трубопровода. Прим.1 При замене, изготовлении и переварке дефектных стыков трубопроводов: водяного пара давлением до 0,07 МПа; горячей воды температурой до 115°С; безнапорных и других не регистрируемых в органах Госгортехнадзора (кроме газопроводов природного газа и мазутопроводов) ПЗ=0,8 | т | 0.013 | Труба 76х8 Сталь 20 | т | 0.013 | Повт.исп. | Электроды ТМУ-21У 3-4 мм | кг | 0.1 | Заказчик
[8 empty] | Пропан технический (ПТ) | т | 0.003 | Заказчик
29 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм² | 2.38
Расход питательной воды на впрыск КПП КА-10
30 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 42 до 76 мм и толщине стенки: до 10 мм. Ревизия СУ на участках трубопровода. Прим.1 При замене, изготовлении и переварке дефектных стыков трубопроводов: водяного пара давлением до 0,07 МПа; горячей воды температурой до 115°С; безнапорных и других не регистрируемых в органах Госгортехнадзора (кроме газопроводов природного газа и мазутопроводов) ПЗ=0,8 | т | 0.013 | Труба 76х8 Сталь 20 | т | 0.013 | Повт.исп. | Электроды ТМУ-21У 3-4 мм | кг | 0.1 | Заказчик
[8 empty] | Пропан технический (ПТ) | т | 0.003 | Заказчик
31 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм² | 2.38
Расход питательной воды на впрыск п/п КА-10
32 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 42 до 76 мм и толщине стенки: до 10 мм. Ревизия СУ на участках трубопровода. Прим.1 При замене, изготовлении и переварке дефектных стыков трубопроводов: водяного пара давлением до 0,07 МПа; горячей воды температурой до 115°С; безнапорных и других не регистрируемых в органах Госгортехнадзора (кроме газопроводов природного газа и мазутопроводов) ПЗ=0,8 | т | 0.013 | Труба 76х8 Сталь 20 | т | 0.013 | Повт.исп. | Электроды ТМУ-21У 3-4 мм | кг | 0.1 | Заказчик
[8 empty] | Пропан технический (ПТ) | т | 0.003 | Заказчик
33 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм² | 2.38
Расход острого пара КА-10
34 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 194 до 245 мм и толщине стенки: свыше 20 до 36 мм. Ревизия СУ на участках трубопровода. | т | 0.148 | Труба 219х32 Сталь 12Х1МФ | т | 0.148 | Повт.исп. | Электрод ТМЛ-3У Ф 4 мм | кг | 2 | Заказчик
[8 empty] | Пропан технический (ПТ) | т | 0.003 | Заказчик
35 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм² | 6.8
Расход острого пара п/п КА-10
36 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 325 до 426 мм и толщине стенки: свыше 10 до 20 мм. Ревизия СУ на участках трубопровода. | т | 0.191 | Труба 426х19 Сталь 12Х1МФ | т | 0.191 | Повт.исп. | Электрод ТМЛ-3У Ф 4 мм | кг | 2 | Заказчик
[8 empty] | Пропан технический (ПТ) | т | 0.003 | Заказчик
37 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм² | 13.3
Расход пара за СРЧ КА-10
38 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 245 до 325 мм и толщине стенки: свыше 20 до 36 мм. Ревизия СУ на участках трубопровода | т | 0.159 | Труба 273х26 Сталь 12Х1МФ | т | 0.159 | Повт.исп. | Электрод ТМЛ-3У Ф 4 мм | кг | 2 | Заказчик
[8 empty] | Пропан технический (ПТ) | т | 0.003 | Заказчик
39 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм² | 2.73
Расход орошающей воды КА-10
40 | Замена воротникового фланца трубопровода диаметром: свыше 133 до 159 мм | шт | 2 | Фланец Ду159 Ст20 | шт | 2 | повт.исп. | Электроды ТМУ-21У 3-4 мм | кг | 0.2 | Заказчик
[8 empty] | Пропан технический (ПТ) | т | 0.005 | Заказчик
[8 empty] | АСБОТКАНЬ АТ 4 | м2 | 2 | Заказчик
41 | Восстановление и защита узлов оборудования от износа и коррозии: Наплавка износостойкими электродами уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры с термообработкой, толщина слоя до 2 мм | дм² | 1.88
42 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | дм² | 4.9
[8 empty] | Шлифкруги | шт | 1 | Подрядчик
| Условия производства работ: | Вредность (12%) К=1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
| Начальник КТЦ | [6 empty] | Д.А. Сучилин
| Начальник ЦОР | [6 empty] | Е.В. Коростелев
| Начальник ЛМ |  |  |  | разделы 2,4 |  |  | Л.В. Бобкова
| Зам. начальника КТЦ | [6 empty] | Ф.М. Черкашин
| Зам. начальника ЦОР | [6 empty] | Э.Е. Кулюков
| Инженер ЛМ |  |  |  | разделы 2,4 |  |  | С.В. Ершов

## Лист2
Приложение №1
СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ТЭЦ-10 филиала
ООО «Байкальская энергетическая компания»
_________________ Ю.А. Матлашевский
"______" ________________ 2022г. | "_______"____________2022г.
(на основании приказа №466/лс от 08.12.2021г)