## кор 02-01-01 АР
Приложение №4.1.1
к Договору подряда №034/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ |  |  |  | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. |  |  |  | "____ " ___________2026г.
МП |  |  |  | МП
Ведомости объёмов работ № 02-01-01
«Создание системы кондиционирования в помещениях Братской ГЭС»
Архитектурно-строительные решения
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Площадка Пл-1 ( Вблизи здания столовой в СК-1 здания ГЭС) | [6 empty] | Раздел 1. Площадка Пл-1 ( Вблизи здания столовой в СК-1 здания ГЭС)
1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 10 | 016.0925-АП-АС л.3-5 | (5+5)
1.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 0.634 |  |  | подрядчик
1.2 | Стойки СТ-1 и СТ-2 | т | 0.1467 |  | 5*0,01524+5*0,0141 | подрядчик
2 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.41606 | 016.0925-АП-АС л.3-5 | (2*10,51+4*10,29+2*10,04+13*4,48+4*5,63+6*9,56+6*9,82+4*9,54+4*9,79+8*7,03+8*0,3+8*0,1)/1000
2.1 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.41606 |  |  | подрядчик
2.2 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0.00234 |  | 6*0,39/1000 | подрядчик
3 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 10.08 |  | (3,15+6,93)
3.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0.017624 |  | (3,15*5,595) | подрядчик
3.2 | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 | м2 | 6.93 |  |  | подрядчик
4 | Ограждение сетчатое | м2 | 8.36
4.1 | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 8.36
5 | Очистка поверхности металлоконструкций | м2 | 15.19 | 016.0925-АП-АС л.2 | (27*(0,41606+0,1467))
6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной | м2 | 15.19 | 016.0925-АП-АС л.2 | (27*(0,41606+0,1467))
6.1 | Уайт-спирит | кг | 0.3038 |  |  | подрядчик
6.2 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.001519 |  |  | подрядчик
7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 в два слоя | м2 | 15.19 | 016.0925-АП-АС л.2 | (27*(0,41606+0,1467))
7.1 | Уайт-спирит | кг | 0.4253 |  |  | подрядчик
7.2 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.0027342 |  |  | подрядчик
Раздел 2. Площадка Пл-2 (вблизи помещения ВЩ ЦПУ здания ГЭС) | [6 empty] | Раздел 2. Площадка Пл-2 (вблизи помещения ВЩ ЦПУ здания ГЭС)
8 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 8 |  | (4+4)
8.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 0.5072 |  |  | подрядчик
8.2 | Стойки СТ-1 и СТ-2 | т | 0.19728 |  | 4*0,02523+4*0,02409 | подрядчик
9 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.47184 |  | (4*7,32+4*8,82+4*7,81+20*4,48+4*5,63+6*7,89+3*8,34+8*6,83+4*8,31+12*8,24+12*0,3+12*0,1)/1000
9.1 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.47184 |  |  | подрядчик
9.2 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0.00234 |  | 6*0,39/1000 | подрядчик
10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 6.08 |  | (1,9+4,18)
10.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0.01063 |  | (1,9*5,595) | подрядчик
10.2 | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 | м2 | 4.18 |  |  | подрядчик
11 | Ограждение сетчатое | м2 | 13
11.1 | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 13 |  |  | подрядчик
12 | Очистка поверхности металлоконструкций | м2 | 18.07 | 016.0925-АП-АС л.2 | (27*(0,19728+0,47184))
13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной | м2 | 18.07 | 016.0925-АП-АС л.2 | (27*(0,19728+0,47184))
13.1 | Уайт-спирит | кг | 1.807 |  |  | подрядчик
13.2 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.001807 |  |  | подрядчик
14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 в два слоя | м2 | 18.07 | 016.0925-АП-АС л.2 | (27*(0,19728+0,47184))
14.1 | Уайт-спирит | кг | 0.506 |  |  | подрядчик
14.2 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.0032526 |  |  | подрядчик
| Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Боярский
| Начальник ПТО филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | С.А. Золотухин
| Ведущий инженер по техническому надзору филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Карманов

## кор 02-01-02 зд ГЭС
Приложение №4.2.1
к Договору подряда №034/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ |  |  |  | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. |  |  |  | "____ " ___________2026г.
МП |  |  |  | МП
Ведомости объёмов работ № 02-01-02
«Создание системы кондиционирования в помещениях Братской ГЭС»
Кондиционирование помещений здания ГЭС (инв. № БРГ_00010001)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Приложение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Помещение столовой в СК-1 здания ГЭС | [7 empty] | Раздел 1. Кондиционирование
Оборудование К1.1, К1.2, К1.3 | [8 empty] | Оборудование К1.1, К1.2, К1.3
1 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт | компл | 2 | 016.0925-АП-ОВ | 2
1.1 О | Внутренний блок кондиционера KSCB165HZRN1W | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчика
1.2 О | Наружный блок кондиционера KSUNB165HZRN3 | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчика
1.3 | Кронштейны для наружного блока кондиционера 1000 х800 мм усиленные (толщина металла 2,5 мм) | компл | 2 |  |  | подрядчик
1.4 | Козырек 1000х500 для кондиционера | шт | 2 |  |  | подрядчик
2 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт | 1 |  |  | подрядчик
2.1 О | Внутренний блок кондиционера KSCB105HZRN1W | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчика
2.2 О | Наружный блок кондиционера KSUNB105HZRN1 | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчика
2.3 | Кронштейны для наружного блока кондиционера 830 х677 мм усиленные (толщина металла 2,5 мм) | компл | 1 |  |  | подрядчик
2.4 | Козырек 1000х500 для кондиционера | шт | 1 |  |  | подрядчик
Медные и дренажные трубки
3 | Монтаж медной трубки | м | 24.2 |  | 27+27,2-30 | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер | 24.3
3.1 | Трубка медная 5/8ʺ ( d=15,88 мм) | м | 27 |  |  | подрядчик
3.2 | Трубка медная 3/8ʺ ( d=9,52 мм) | м | 27.2 |  |  | подрядчик
4 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 10 мм толщиной 9 мм | м | 29.92 |  | 27,2*1,1 | подрядчик
5 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 15 мм толщиной 9 мм | м | 29.7 |  | 27*1,1 | подрядчик
6 | Монтаж трубы дренажной полипропиленовой d 25х2,3 | м | 19 |  |  | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер
6.1 | Труба дренажная полипропиленовая d 25х2,3 | м | 19 |  |  | подрядчик
Примечание к разделу 1: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, при этом в зоне производства работ имеется мебель и иные загромождающие помещения предметы. | [8 empty] | Помещение ВЩ ЦПУ здания ГЭС
Раздел 2. Помещение ВЩ ЦПУ здания ГЭС | [8 empty] | Помещение ВЩ ЦПУ здания ГЭС
Оборудование К2.1, К2.2, К2.3
7 | Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: свыше 8 кВт | компл | 3 | 016.0925-АП-ОВ
7.1 О | Внутренний блок кондиционера KSTU280HZAN1 | шт | 3 |  |  | оборудование подрядчика
7.2 О | Наружный блок кондиционера KSUR280HZAN3/-40 | шт | 3 |  |  | оборудование подрядчика
8 | Установка дренажной помпы | шт | 3
8.1 | Помпа дренажная Sauermann SI 27 (20 л/ч) (Конденсатный насос) типа SI 27 | шт | 3 |  |  | подрядчик
9 | Соединительный кабель типа W-CN15 | шт | 3 |  |  | подрядчик
10 | Монтаж адаптера | шт | 3
10.1 О | Адаптер функциональный к кондиционеру типа AF-X | шт | 3 |  |  | оборудование подрядчика
10.2 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | шт | 33
11 | Монтаж устройства управления кондиционерами | шт | 1
11.1 О | Устройство управления кондиционерами типа CPK-DI m | шт | 1 |  |  | подрядчик
11.2 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | шт | 3
Резервное оборудование К2.1- резерв, К2.2 - резерв, К2.3-резерв, К2.4 - резерв К2.5 - резерв | [8 empty] | Резервное оборудование К2.1- резерв, К2.2 - резерв, К2.3-резерв, К2.4 - резерв К2.5 - резерв
12 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт | компл | 5
12.1 О | Внутренний блок кондиционера KSCB165HZRN1W | шт | 5 |  |  | оборудование подрядчика
12.2 О | Наружный блок кондиционера KSUNB165HZRN3/-40 | шт | 5 |  |  | оборудование подрядчика
13 | Установка дренажной помпы | шт | 5
13.1 | Помпа дренажная Sauermann SI 27 (20 л/ч) (Конденсатный насос) типа SI 27 | шт | 5 |  |  | подрядчик
14 | Соединительный кабель типа W-CN15 | шт | 5 |  |  | подрядчик
15 | Монтаж адаптера | шт | 5
15.1 О | Адаптер функциональный к кондиционеру типа AF-X | шт | 5 |  |  | оборудование подрядчика
15.2 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | шт | 55
16 | Монтаж устройства управления кондиционерами | шт | 1
16.1 О | Устройство управления кондиционерами типа CPK-DI m | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчика
16.2 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | шт | 3
Медные и дренажные трубки
17 | Монтаж медной трубки | м | 88.8 |  | 84,3+84,5-80 | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер | 88.8
17.1 | Трубка медная 5/8ʺ ( d=15,88 мм) | м | 84.3 |  |  | подрядчик
17.2 | Трубка медная 3/8ʺ ( d=9,52 мм) | м | 84.5 |  |  | подрядчик
18 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 10 мм толщиной 9 мм | м | 92.73 |  | 84,3*1,1 | подрядчик
19 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 15 мм толщиной 9 мм | м | 92.95 |  | 84,5*1,1 | подрядчик
20 | Монтаж труб дренажных полипропиленовых | м | 23.8 |  |  | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер
20.1 | Труба дренажная полипропиленовая d 20х2,3 | м | 2.4 |  |  | подрядчик
20.2 | Труба дренажная полипропиленовая d 25х2,3 | м | 12.4 |  |  | подрядчик
20.3 | Труба дренажная полипропиленовая d 32х2,9 | м | 9 |  |  | подрядчик
21 | Капельная воронка с запахозапирающим затвором, HL21 | шт | 1 |  |  | подрядчик
Демонтаж
22 | Демонтаж крмпрессорно-конденсаторного блока Carrier 38LZA , не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки | шт | 3 |  | 3(175+107,5)=847,5 кг
22.1 | Перевозка демонтируемого оборудования на склад заказчика, расстояние 5км | т | 0.8475
Примечание к разделу 2: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, при этом в зоне производства работ имеется мебель и иные загромождающие помещения предметы. | [8 empty] | Помещение ВЩ ЦПУ здания ГЭС
Раздел 3. Помещение конференц-зала на 2-м этаже корпуса ЦПУ здания ГЭС | [8 empty] | Помещение конференц-зала на 2-м этаже корпуса ЦПУ здания ГЭС
Оборудование К3.1 | [8 empty] | Оборудование К3.1
23 | Установка сплит-систем с внутренним блоком канального типа мощностью: свыше 8 кВт | компл | 1
23.1 О | Внутренний блок кондиционера KSTU280HZAN1 | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчика
23.2 О | Наружный блок кондиционера KSUR280HZAN3/-40 | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчика
Резервное оборудование К3.1-резерв, К3.2 - резерв
24 | Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт | шт | 2
24.1 О | Наружный блок кондиционера KSUT140HFAN3L/-40 | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчика
24.2 О | Внутренний блок кондиционера KSFV140XFAN3 | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчика
25 | Установка дренажной помпы | шт | 2
25.1 | Помпа дренажная Sauermann SI 27 (20 л/ч) (Конденсатный насос) типа SI 27 | шт | 2 |  |  | подрядчик
Медные и дренажные трубки
26 | Монтаж медной трубки | м | 48.9 |  | (39,4+39,5)-30 | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер | 58.9
26.1 | Трубка медная 5/8ʺ ( d=15,88 мм) | м | 39.4 |  |  | подрядчик
26.2 | Трубка медная 3/8ʺ ( d=9,52 мм) | м | 39.5 |  |  | подрядчик
27 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 10 мм толщиной 9 мм | м | 43.34 |  | 39,4*1,1 | подрядчик
28 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 15 мм толщиной 9 мм | м | 43.45 |  | 39,5*1,1 | подрядчик
29 | Монтаж труб дренажных полипропиленовых | м | 41.2 |  |  | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер
29.1 | Труба дренажная полипропиленовая d 20х2,3 | м | 8.2 |  |  | подрядчик
29.2 | Труба дренажная полипропиленовая d 25х2,3 | м | 33 |  |  | подрядчик
Демонтаж
30 | Демонтаж крмпрессорно-конденсаторного блока GREE , не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки | шт | 1 |  | 127+107,5=234,5кг
30.1 | Перевозка демонтируемого оборудования на склад заказчика, расстояние 5км | т | 0.2345
Примечание к разделу 3: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы. | [8 empty] | Помещение ВЩ ЦПУ здания ГЭС
Раздел 4. Помещение зала собраний ЦПУ здания ГЭС | [8 empty] | Помещение зала собраний ЦПУ здания ГЭС
Оборудование К4.1, К4.2, К4.3, К4.4 | [8 empty] | Оборудование К4.1, К4.2, К4.3, К4.4
31 | Установка сплит-систем с внутренним блоком напольного типа мощностью: свыше 8 кВт | компл | 4
31.1 О | Внутренний блок кондиционера KSFV140XFAN3 | шт | 4 |  |  | оборудование подрядчика
31.2 О | Наружный блок кондиционера KSUT140HFAN3L | шт | 4 |  |  | оборудование подрядчика
32 | Установка дренажной помпы | шт | 4
32.1 | Помпа дренажная Sauermann SI 27 (20 л/ч) (Конденсатный насос) типа SI 27 | шт | 4 |  |  | подрядчик
Медные и дренажные трубки
33 | Монтаж медной трубки | м | 150.3 |  | (95,2+95,1)-40 | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер | 150.3
33.1 | Трубка медная 5/8ʺ ( d=15,88 мм) | м | 95.2 |  |  | подрядчик
33.2 | Трубка медная 3/8ʺ ( d=9,52 мм) | м | 95.1 |  |  | подрядчик
34 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 10 мм толщиной 9 мм | м | 104.72 |  | 95,1*1,1 | подрядчик
35 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 15 мм толщиной 9 мм | м | 104.61 |  | 95,2*1,1 | подрядчик
36 | Монтаж труб дренажных полипропиленовых | м | 44.1 |  |  | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер
36.1 | Труба дренажная полипропиленовая d 20х2,3 | м | 20.3 |  |  | подрядчик
36.2 | Труба дренажная полипропиленовая d 25х2,3 | м | 23.8 |  |  | подрядчик
Примечание к разделу 4: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы. | [8 empty] | Помещение ВЩ ЦПУ здания ГЭС
| Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Боярский
| Начальник ПТО филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | С.А. Золотухин
| Ведущий инженер по техническому надзору филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Карманов

## кор 02-01-03 зд.ТМХ
Приложение №4.3.1
к Договору подряда №034/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ |  |  |  | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. |  |  |  | "____ " ___________2026г.
МП |  |  |  | МП
Ведомости объёмов работ № 02-01-03
«Создание системы кондиционирования в помещениях Братской ГЭС»
Кондиционирование помещений в здании ТМХ (инв. № БРГ_00010002)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Приложение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Помещения релейных щитов РЩ-220 в здании ТМХ | [7 empty] | Помещения релейных щитов РЩ-220 в здании ТМХ
Оборудование К5.1, К5.1(резерв), К5.2, К5.2 (резерв), К5.3, К5.3 (резерв) | [7 empty] | Оборудование К5.1, К5.1(резерв), К5.2, К5.2 (резерв), К5.3, К5.3 (резерв)
1 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт | компл | 6
1.1 О | Внутренний блок кондиционера KSCB165HZRN1W | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчика
1.2 О | Наружный блок кондиционера KSUNB165HZRN3/-40 | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчика
1.3 О | Сплит-система KSCB140HZRN1W/KSUT140HFAN3L | шт | 4 |  |  | оборудование подрядчика
1.4 | Кронштейны для наружного блока кондиционера 1000х800 мм, усиленные (толщина металла 2,5 мм), | компл. | 6 |  |  | подрядчик
1.5 | Козырек 1000х500 для кондиционера | шт | 6 |  |  | подрядчик
2 | Монтаж адаптера | шт | 6 |  | 2+4
2.1 О | Адаптер функциональный к кондиционеру типа AF-X-2 | шт | 6 |  | 2+4 | оборудование подрядчика
2.2 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | шт | 66
3 | Соединительный кабель типа W-CN10A | шт | 6 |  | 2+4 | подрядчик
4 | Монтаж устройства управления кондиционерами | шт | 2 |  | 1+1
4.1 О | Устройство управления кондиционерами типа CPK-DI m | шт | 2 |  | 1+1 | оборудование подрядчика
4.2 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | шт | 6
Медные и дренажные трубки
5 | Монтаж медной трубки | м | 51.1 |  | 64,5+46,6-60 | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер | 51.1
5.1 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм | м | 64.5 |  |  | подрядчик
5.2 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм | м | 46.6 |  |  | подрядчик
6 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 10 мм толщиной 9 мм | м | 70.95 |  | 64,5*1,1 | подрядчик
7 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 15 мм толщиной 9 мм | м | 51.26 |  | 46,6*1,1 | подрядчик
8 | Монтаж труб дренажных полипропиленовых | м | 29.2 |  |  | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер
8.1 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 29.2 |  |  | подрядчик
Примечание к разделу 1: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, при этом в зоне производства работ имеется мебель и иные загромождающие помещения предметы. | [7 empty] | Помещение ВЩ ЦПУ здания ГЭС
| Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Боярский
| Начальник ПТО филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | С.А. Золотухин
| Ведущий инженер по техническому надзору филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Карманов

## кор 02-01-04 РЩ-500
Приложение №4.4.1
к Договору подряда №034/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ |  |  |  | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. |  |  |  | "____ " ___________2026г.
МП |  |  |  | МП
Ведомости объёмов работ № 02-01-04
«Создание системы кондиционирования в помещениях Братской ГЭС»
Кондиционирование помещений здания щитового блока 500кВ (инв.№ БРГ_00010003)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Приложение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Помещения релейных щитов РЩ-500 в здании РЩ-500 (помещения №1, №2, ТА-100, маш. зал АСУ (№9, 26, 27, 29 по техпаспорту) | [7 empty] | Помещения релейных щитов РЩ-500 в здании РЩ-500 (помещения №1, №2, ТА-100, маш. зал АСУ (№9, 26, 27, 29 по техпаспорту)
Оборудование К6.1.1, К6.1.1(резерв), К6.1.2, К6.1.2 (резерв), К6.2, К6.2(резерв), К6.3.1, К6.3.1 (резерв), К6.3.2, К6.3.2 (резерв), К6.3.3, К6.3.3 (резерв) | [7 empty] | Оборудование К6.1, К6.1(резерв), К6.2, К6.2 (резерв), К6.3.1, К6.3.1 (резерв), К6.3.2, К6.3.2 (резерв), К6.3.3, К6.3.3 (резерв), К6.4.1, К6.4.1 (резерв), К6.4.2, К6.4.2 (резерв)
1 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт | компл | 2
1.1 О | Сплит-система KSHE176HFAN3/ KSUT176HFAN3/-40 | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчика
1.2 | Кронштейны для наружного блока кондиционера 830 х677 мм усиленные (толщина металла 2,5 мм) | компл | 2 |  |  | подрядчик
1.3 | Козырек 1000х500 для кондиционера | шт | 2 |  |  | подрядчик
2 | Монтаж адаптера | шт | 2
2.1 О | Адаптер функциональный к кондиционеру типа AF-X-2 | шт | 2 |  | 2 | оборудование подрядчика
2.2 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | шт | 22
3 | Соединительный кабель типа W-CN10A | шт | 2 |  | 2 | подрядчик
4 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1
4.1 О | Устройство управления кондиционерами типа CPK-DI m | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчика
4.2 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | шт | 6
5 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
7.1 О | Сплит-система KSHF105HFAN3/KSUR105HFAN3L/-40 | шт | 10 |  | 6+4 | оборудование подрядчика
7.2 | Кронштейны для наружного блока кондиционера 1000 х800 мм усиленные (толщина металла 2,5 мм) | компл | 10 |  | 6+4 | подрядчик
7.3 | Козырек 1000х500 для кондиционера | шт | 10 |  | 6+4 | подрядчик
8 | Монтаж адаптера | шт | 10 |  | 6+4
8.1 О | Адаптер функциональный к кондиционеру типа AF-X-2 | шт | 10 |  | 6+4 | оборудование подрядчика
8.2 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | шт | 110
9 | Соединительный кабель типа W-CN10A | шт | 10 |  | 6+4 | подрядчик
10 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 4 |  | 2+2
10.1 О | Устройство управления кондиционерами типа CPK-DI m | шт | 4 |  | 2+2 | подрядчик
10.2 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | шт | 12
Медные и дренажные трубки
11 | Монтаж медной трубки | м | 64.8 |  | 4,9+86,7+93,2-120 | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер | 64.8
11.1 | Трубка медная 1/4ʺ ( d=6,35 мм) | м | 4.9 |  |  | подрядчик
11.2 | Трубка медная 5/8ʺ ( d=15,88 мм) | м | 86.7 |  |  | подрядчик
11.3 | Трубка медная 3/8ʺ ( d=9,52 мм) | м | 93.2 |  |  | подрядчик
12 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 10 мм толщиной 9 мм | м | 102.52 |  | 93,2*1,1 | подрядчик
13 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 15 мм толщиной 9 мм | м | 95.37 |  | 86,7*1,1 | подрядчик
14 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 6 мм толщиной 9 мм | м | 5.39 |  | 4,9*1,1 | подрядчик
15 | Монтаж труб дренажных полипропиленовых | м | 46.8 |  |  | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер
15.1 | Труба дренажная полипропиленовая d 20х2,3 | м | 16.7 |  |  | подрядчик
15.2 | Труба дренажная полипропиленовая d 25х2,3 | м | 20.1 |  |  | подрядчик
15.3 | Труба дренажная полипропиленовая d32х2,9 | м | 9.7 |  |  | подрядчик
Примечание к разделу 1: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, при этом в зоне производства работ имеется мебель и иные загромождающие помещения предметы. | [7 empty] | Помещение ВЩ ЦПУ здания ГЭС
| Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Боярский
| Начальник ПТО филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | С.А. Золотухин
| Ведущий инженер по техническому надзору филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Карманов

## кор 02-01-05 зд.управ
Приложение №4.5.1
к Договору подряда №034/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ |  |  |  | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. |  |  |  | "____ " ___________2026г.
МП |  |  |  | МП
Ведомости объёмов работ № 02-01-05
«Создание системы кондиционирования в помещениях Братской ГЭС»
Кондиционирование и вентиляция помещений здания управления (инв. № БРГ_00010005)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Приложение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Помещения столовой на первом этаже в здании управления | [8 empty] | Помещения столовой на первом этаже в здании управления Оборудование К7.1, К7.2, К7.3, К7.4, К7.5
Оборудование К7.1, К7.2, К7.3, К7.4, К7.5
1 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт | компл | 2
1.1 О | Сплит-система KSCB165HZRN1W/KSUNB165HZRN3 | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчика
1.2 | Кронштейны для наружного блока кондиционера 1000 х800 мм усиленные (толщина металла 2,5 мм) | компл | 1
1.3 | Козырек 1000х500 для кондиционера | шт | 1
1.4 | Подставка под кондиционер 930х520х300 мм, разборная, универсальная | шт | 1
2 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт | 3 |  | 2+1
2.1 О | Внутренний блок кондиционера KSGTI100HZAN1 | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчика
2.2 О | Наружный блок кондиционера KSRTI100HZAN1 | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчика
2.3 О | Внутренний блок кондиционера KSGTI35HZRN1R | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчика
2.4 О | Наружный блок кондиционера KSRTI35HZRN1R | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчика
2.5 | Кронштейны для наружного блока кондиционера 830 х677 мм усиленные (толщина металла 2,5 мм) | шт | 1 |  |  | подрядчик
2.6 | Козырек 1000х500 для кондиционера | шт | 1 |  |  | подрядчик
2.7 | Подставка под кондиционер 930х520х300 мм, разборная, универсальная | шт | 2 |  |  | подрядчик
Медные и дренажные трубки
3 | Монтаж медной трубки | м | 36.9 |  | 26,2+29,7+31-50 | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер | 36.9
3.1 | Трубка медная 1/4ʺ ( d=6,35 мм) | м | 26.2 |  |  | подрядчик
3.2 | Трубка медная 5/8ʺ ( d=15,88 мм) | м | 29.7 |  |  | подрядчик
3.3 | Трубка медная 3/8ʺ ( d=9,52 мм) | м | 31 |  |  | подрядчик
4 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 10 мм толщиной 9 мм | м | 34.1 |  | 31*1,1 | подрядчик
5 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 15 мм толщиной 9 мм | м | 32.67 |  | 29,7*1,1 | подрядчик
6 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 6 мм толщиной 9 мм | м | 28.82 |  | 26,2*1,1 | подрядчик
7 | Монтаж труб дренажных полипропиленовых | м | 37.9 |  |  | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер
7.1 | Труба дренажная полипропиленовая d 20х2,3 | м | 22.6 |  |  | подрядчик
7.2 | Труба дренажная полипропиленовая d 25х2,3 | м | 15.3 |  |  | подрядчик
Примечание к разделу 1: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, при этом в зоне производства работ имеется мебель и иные загромождающие помещения предметы. | [8 empty] | Помещение ВЩ ЦПУ здания ГЭС
Раздел 2. Помещение компьютерного класса и зала совещаний здания управления | [8 empty] | Помещение компьютерного класса и зала совещаний здания управления Оборудование К8.1, К8.2, К8.3, К8.4
Оборудование К8, К8.1, К8.2, К8.3, К8.4
8 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы | компл | 1
8.1 О | Наружный блок кондиционера KYRA220HZAN3 | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчика
9 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт | шт | 4 |  | 3+1
9.1 О | Внутренний блок кондиционера KTGB60HZBN1 | шт | 3 |  |  | оборудование подрядчика
9.2 О | Внутренний блок кондиционера KTGB72HZBN1 | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчика
10 | Установка пульта управления | шт | 4
10.1 | Пульт управления проводной KWC-61 | шт | 4 |  |  | подрядчик
Медные и дренажные трубки
11 | Монтаж медной трубки | м | 37.6 |  | 6,8+17,8+13,2+39,8-40 | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер | 77.6
11.1 | Трубка медная 7/8ʺ ( d=22,2 мм) | м | 6.8 |  |  | подрядчик
11.2 | Трубка медная 5/8ʺ ( d=15,88 мм) | м | 17.8 |  |  | подрядчик
11.3 | Трубка медная 1/2ʺ ( d=12,7 мм) | м | 13.2 |  |  | подрядчик
11.4 | Трубка медная 3/8ʺ ( d=9,52 мм) | м | 39.8 |  |  | подрядчик
11.5 | Рефнет-разветвитель Диаметр, мм 19, материал изделия- латунь Высота - 200 мм., Глубина- 100 мм., Ширина- 200 мм. DJR101E | шт | 2 |  |  | подрядчик
11.6 | Рефнет-разветвитель Диаметр, мм 19, материал изделия- латунь Высота - 250 мм., Глубина- 150 мм., Ширина- 250 мм. DJR102E | шт | 1 |  |  | подрядчик
12 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 22 мм толщиной 9 мм | м | 7.48 |  | 6,8*1,1 | подрядчик
13 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 15 мм толщиной 9 мм | м | 19.58 |  | 17,8*1,1 | подрядчик
14 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 12 мм толщиной 9 мм | м | 14.52 |  | 13,2*1,1 | подрядчик
15 | Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены, внутренний диаметр 10 мм толщиной 9 мм | м | 43.78 |  | 39,8*1,1 | подрядчик
16 | Фреон R410 | кг/л | 1,596 / 1,52 |  | 1,05кг/л | подрядчик
17 | Монтаж труб дренажных полипропиленовых | м | 28.7 |  |  | Расценкой на монтаж сплит-системы согласно п.1.20.22 ТЧ учтен монтаж до 10м на каждый кондиционер
17.1 | Труба дренажная полипропиленовая d 20х2,3 | м | 25.2 |  |  | подрядчик
17.2 | Труба дренажная полипропиленовая d 25х2,3 | шт | 3.5 |  |  | подрядчик
Примечание к разделу 2: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы. | [8 empty] | Помещение ВЩ ЦПУ здания ГЭС
Раздел 3. Вентиляция | [7 empty] | Раздел 2. Вентиляция
18 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3400 мм | шт | 2
18.1 | Зонт приточно-вытяжной пристенный 350x700x1000 (1тип) | шт | 2 |  |  | подрядчик
19 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3000 мм | шт | 2
19.1 | Зонт приточно-вытяжной пристенный 350x700x800 (1тип) | шт | 2 |  |  | подрядчик
20 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм | м2 | 37.42 |  | (33,9+2,4+1,12)
20.1 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм | м2 | 33.9 |  |  | подрядчик
20.2 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм | м2 | 3.52 |  | 2,4+1,12 | подрядчик
21 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 2.863 |  | (2,8+0,063)
21.1 | Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм | м2 | 2.8 |  |  | подрядчик
21.2 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм | м2 | 0.063 |  |  | подрядчик
22 | Демонтаж и монтаж жалюзийных решеток | шт | 2
22.1 | Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 600х600 мм | шт | 2 |  |  | подрядчик
23 | Монтаж диффузора универсального круглого Ø 200 DPU-M 200 | шт | 1
23.1 | Диффузор универсальный круглый Ø 200 DPU-M 200 | шт | 1 |  |  | подрядчик
24 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 | 37.79
24.1 | Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °C не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм | м2 | 43.4585 |  |  | подрядчик
Демонтажные работы | [7 empty] | Раздел 3. Демонтаж
25 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | м2 | 1.88
26 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм | м2 | 32
27 | Разборка зонта приточно-вытяжного пристенного 350х700х450 | шт | 8
28 | Погрузка в автотранспортное средство: воздуховоды и детали вентиляционные | 1т груза | 0.2264 |  | 8*0,01+20*0,00661+3*0,0032+2*0,0023
29 | Перевозка демонтируемого материала на склад заказчика, расстояние 5км | 1т груза | 0.2264
Примечание к разделу 3: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, при этом в зоне производства работ имеется мебель и иные загромождающие помещения предметы. | [8 empty] | Помещение ВЩ ЦПУ здания ГЭС
| Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Боярский
| Начальник ПТО филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | С.А. Золотухин
| Ведущий инженер по техническому надзору филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Карманов

## 02-01-06 Сил элект
Приложение №4.6.1
к Договору подряда №034/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ |  |  |  | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. |  |  |  | "____ " ___________2026г.
МП |  |  |  | МП
Ведомости объёмов работ № 02-01-06
«Создание системы кондиционирования в помещениях Братской ГЭС»
Силовое электрообрудование
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Приложение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Низковольтное оборудование в помещениях здания ГЭС (инв. № БРГ_00010001) | [8 empty] | Раздел 1. Низковольтное оборудование
ЩК1, ЩК2, ЩК3, ЩК4
1 | Монтаж щитов ЩМП 2-0, 3-0 | шт | 4
1.1 | Щит с монтажной панелью, размеры 500х400х220 мм, степень защиты IP54 (ЩМП 2-0) | шт | 3 |  | 1+1+1 | подрядчик
1.2 | Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень защиты IP54 (ЩМП-3-0) | шт | 1 |  | 1 | подрядчик
2 | Монтаж автоматических выключателей, шин и расцепителей независимых | шт | 51
2.1 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 32А 4,5кА | шт | 1 |  | 1 | оборудование подрядчик
2.2 О | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 25А 4,5кА | шт | 1 |  | 1 | оборудование подрядчик
2.3 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 16А 4,5кА | шт | 12 |  | 2+9+1 | оборудование подрядчик
2.4 О | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 16А 4,5кА | шт | 14 |  | 3+3+4+4 | оборудование подрядчик
2.5 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 80А 4,5кА | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчик
2.6 О | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 6А 4,5кА | шт | 2 |  | 2 | оборудование подрядчик
2.7 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 50А 4,5кА | шт | 2 |  | 1+1 | оборудование подрядчик
2.8 О | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 32А 4,5кА | шт | 6 |  | 2+4 | оборудование подрядчик
2.9 | Шина N "ноль" ШНИ-6х9-20-Д-С | шт | 4 |  | 1+1+1+1 | подрядчик
2.10 | Шина PE "земля" ШНИ-6х9-20-Д-Ж | шт | 4 |  | 1+1+1+1 | подрядчик
2.11 | Расцепитель независимый РН-47 | шт | 4 |  | 1+1+1+1 | подрядчик
2.12 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 103 |  | 16+52+17+18
Раздел 2. Низковольтное оборудование в помещении в здании ТМХ (инв. № БРГ_00010002)
ЩК5
3 | Монтаж щита ЩМП 3-0 | шт | 1
3.1 | Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень защиты IP54 (ЩМП3) | шт | 1 |  |  | подрядчик
4 | Монтаж автоматических выключателей, шин и расцепителей независимых в шкаф на динрейку | шт | 16
4.1 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 50А 4,5кА | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчик
4.2 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 16А 4,5кА | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчик
4.3 О | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 32А 4,5кА | шт | 4 |  |  | оборудование подрядчик
4.4 О | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 16А 4,5кА | шт | 4 |  |  | оборудование подрядчик
4.5 О | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 6А 4,5кА | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчик
4.6 | Шина N "ноль" ШНИ-6х9-20-Д-С | шт | 1 |  |  | подрядчик
4.7 | Шина PE "земля" ШНИ-6х9-20-Д-Ж | шт | 1 |  |  | подрядчик
4.8 | Расцепитель независимый РН-47 | шт | 1 |  |  | подрядчик
4.,9 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 34
Раздел 3. Низковольтное оборудование в помещении здания щитового блока 500кВ (инв.№ БРГ_00010003)
ЩК6.1, ЩК6.2, ЩК 6.3, ЩС6
5 | Монтаж щитов ЩМП 1-0, 3-0 | шт | 4 |  | 3+1
5.1 | Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень защиты IP54 (ЩМП-3-0) | шт | 3 |  | 1+1+1 | подрядчик
5.2 | Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 (ЩМП1-0) | шт | 1 |  |  | подрядчик
6 | Монтаж автоматических выключателей, шин и расцепителей независимых в шкаф на динрейку | шт | 50
6.1 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 32А 4,5кА | шт | 3 |  | 1+1+1 | оборудование подрядчик
6.2 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 16А 4,5кА | шт | 2 |  | 2 | оборудование подрядчик
6.3 О | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 16А 4,5кА | шт | 14 |  | 6+4+4 | оборудование подрядчик
6.4 О | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 6А 4,5кА | шт | 6 |  | 2+2+2 | оборудование подрядчик
6.5 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 25А 4,5кА | шт | 10 |  | 6+4 | оборудование подрядчик
6.6 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 40А 4,5кА | шт | 2 |  | 2 | оборудование подрядчик
6.7 О | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р 40А | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчик
6.8 О | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р 50А | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчик
6.9 | Шина N "ноль" ШНИ-6х9-20-Д-С | шт | 4 |  | 1+1+1+1 | подрядчик
6.10 | Шина PE "земля" ШНИ-6х9-20-Д-Ж | шт | 4 |  | 1+1+1+1 | подрядчик
6.11 | Расцепитель независимый РН-47 | шт | 3 |  | 1+1+1 | подрядчик
6.12 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 91 |  | 22+30+24+15
Раздел 4. Низковольтное оборудование в помещений здания управления (инв. № БРГ_00010005)
ЩК7, ЩК8, ЩС7
7 | Монтаж щитов ЩМП 1-0, 2-0 | шт | 3 | 016.0925-АП-ЭМ.С
7.1 | Щит с монтажной панелью, размеры 500х400х220 мм, степень защиты IP54 (ЩМП 2-0) | шт | 1 |  |  | подрядчик
7.2 | Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54 (ЩМП1-0) | шт | 2 |  | 1+1 | подрядчик
8 | Монтаж автоматических выключателей, шин и расцепителей независимых в шкаф на динрейку | шт | 28 | 016.0925-АП-ЭМ.С
8.1 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 32А 4,5кА | шт | 2 |  | 1+1 | оборудование подрядчик
8.2 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 16А 4,5кА | шт | 1 |  | 1 | оборудование подрядчик
8.3 0 | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 25А 4,5кА | шт | 1 |  | 1 | оборудование подрядчик
8.4 О | Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 16А 4,5кА | шт | 13 |  | 7+6 | оборудование подрядчик
8.5 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 40А 4,5кА | шт | 1 |  | 1 | оборудование подрядчик
8.6 0 | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р 40А | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчик
8.7 0 | Выключатель нагрузки ВН-32 4Р 50А | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчик
8.8 | Шина N "ноль" ШНИ-6х9-20-Д-С | шт | 2 |  | 1+1 | подрядчик
8.9 | Шина PE "земля" ШНИ-6х9-20-Д-Ж | шт | 3 |  | 1+1+1 | подрядчик
8.10 | Расцепитель независимый РН-47 | шт | 2 |  | 1+1 | подрядчик
8.11 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | шт | 52 |  | 25+17+10
Раздел 5. Низковольтное оборудование на существующие панели
9 | Монтаж автоматических выключателей | шт | 10 |  | 2+5+2+1
9.1 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 40А 4,5кА | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчик
9.2 О | Автоматический выключатель ВА47-29 3P C 50А 4,5кА | шт | 5 |  |  | оборудование подрядчик
9.3 О | Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 63А 10кА | шт | 2 |  |  | оборудование подрядчик
9.4 О | Автоматический выключатель ВА47-100 3P C 100А 10кА | шт | 1 |  |  | оборудование подрядчик
Раздел 6. Электроутановочные изделия | [8 empty] | Раздел 2. Электроутановочные изделия
10 | Монтаж клеммы строительно-монтажной СМК 223-413 | шт | 2
10.1 | Клемма строительно-монтажная СМК 223-413 (уп.100 шт) | шт | 2 |  |  | подрядчик
11 | Монтаж коробки распаячной наружной КМ41238 | коробка | 10
11.1 | Коробка распаячная наружная КМ41238 | шт | 10 |  |  | подрядчик
Раздел 7. Кабельная продукция | [8 empty] | Раздел 3. Кабельная продукция
12 | Монтаж короба кабельного (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм | м | 30
12.1 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм | м | 30.6 |  | 30*1,02 | подрядчик
13 | Прокладка ПВХ гофрированных труб с протяжкой | м | 1550 |  | (250+650+650) |  | 1581
13.1 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм | м | 255 |  | 250*1,02 | подрядчик | 1581
13.2 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 663 |  | 650*1,02 | подрядчик
13.3 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 663 |  | 650*1,02 | подрядчик
14 | Прокладка ПВХ гофрированных труб с протяжкой | м | 1231 |  | (650+501+80) |  | 1255.62
14.1 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм | м | 663 |  | 650*1,02 | подрядчик | 1255.62
14.2 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 40 мм | м | 511.02 |  | 501*1,02 | подрядчик
14.3 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм | м | 81.6 |  | 80*1,02 | подрядчик
15 | Монтаж рукава металлического наружным диаметром 32мм | м | 20
15.1 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 32 мм | м | 20.6 |  | 20*1,03 | подрядчик
16. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 900 |  | (650+250) - (18+8+8+5)*10м | исключить прокладку 10м питающего кабеля: - здание ГЭС (3+3+5+1+2+4)= 18 конд.от ЩК1, ЩК2, ЩК3, ЩК4, - здание ТМХ 8 конд от ЩК5, - здание РЩ 8 конд от ЩК6.2, ЩК6.3, -здание управлен (столовая) (2+1+2)=5 конд от ЩК7 | 510 | 45
16.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 663 |  | (650*1.02) | подрядчик
16.2 | Кабель монтажный МКЭШ 3х0,75-500 | м | 255 |  | (250*1,02) | подрядчик
17 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 1320 |  | (650+270+250+150) -(4+2) *10 м | исключить прокладку 10 м питающего кабеля от ЩК8 здание управл(компьют клас) 6 конд | 1260
17.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 663 |  | (650*1.02) | подрядчик
17.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660 | м | 275.4 |  | ((250+20)*1.02) | подрядчик
17.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N, PE)-660 | м | 255 |  | (250*1,02) | подрядчик
17.4 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-660 | м | 153 |  | (150*1,02) | исключить прокладку питающего кабеля - помещение РЩ 2 конд от ЩК6.1
18 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 100
18.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-660 | м | 102 |  | (100*1,02) | подрядчик
19 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 221
19.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660 | м | 225.42 |  | 221*1,02 | подрядчик
20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | м | 180
20.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х16мк(N, PE)-660 | м | 183.6 |  | (180*1,02) | подрядчик
21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2 | м | 80
21.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк-660 | м | 81.6 |  | (80*1,02) | подрядчик
22 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 250 |  | (50+50+50+50+50)
22.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 51 |  | (50*1.02) | подрядчик
22.2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 51 |  | (50*1.02) | подрядчик
22.3 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660 | м | 51 |  | (50*1.02) | подрядчик
22.4 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N, PE)-660 | м | 51 |  | (50*1.02) | подрядчик
22.5 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-660 | м | 51 |  | (50*1.02) | подрядчик
23 | Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода | м | 200
23.1 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | м | 204 |  | (200*1,02) | подрядчик
24 | Провод в коробах, сечением: до 70 мм2 | м | 30
24.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660 | м | 30.6 |  | (30*1,02) | подрядчик
Устройство отверствий в перекрытиях и стенах
25 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 500 мм диаметром 32 мм | отверстий | 29
26 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 500 мм диаметром 32 мм | отверстий | 3
| Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Боярский
| Начальник ПТО филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | С.А. Золотухин
| Ведущий инженер по техническому надзору филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Карманов