## Ремонт тепловой изол.
Приложение № 3 к Приложению №1 Техническое задание к Договору подряда № ____________ от «___» __________ 202___ г.
Утверждаю:
Генеральный подрядчик
ООО "Байкальская Энергетическая компания-ремонт"
________________________________________(Должность)
________________________________________(Ф.И.О.)
"____" _________________________ 202___ г.
Ведомость объемов работ № 3
Объект: Котельный агрегат ст 9. ИЭ Т11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ ( раздельно по агрегатам, узлам) | Температура носителя | Диаметр | Длина (м) | Конструкция изоляции | Покрытие | Толщина изоляции / покрытия, м. | Объем |  | Поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
[8 empty] | Покрытие, м2 | Изоляция, м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | Замена теплоизоляционного слоя КПП4 ст. (верхней части пакетов) | 550о |  | 16 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, Вата МКРР |  | 0.2 | 19.2 | 3.84 | Заказчик
3 | Замена теплоизоляционного слоя КПП 4 ст. (верхней части пакетов) | 550о |  | 16 | т/бетон | т/бетон | 0.1 | 19.2 | 1.92 | Заказчик
4 | Замена теплоизоляционного слоя камеры КПП-4 ст. выход (камеры) | 550о | 273 | 16 | Вата МКРР, сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм |  | 0.15 | 13.7155 | 2.0573 | Заказчик
5 | Замена теплоизоляционного слоя камеры КПП-4 ст. выход (камеры) | 550о | 273 | 16 | т/бетон | т/бетон | 0.05 | 28.7875 | 1.4394 | Заказчик
6 | Замена огнеупорного бетона ППП в районе верхних коллекторов КПП | 550о |  | 16 | огнеуп.бетон | огнеуп.бетон | 0.1 | 96 | 9.6 | Заказчик
7 | Замена теплоизоляционного бетона ППП в районе верхних коллекторов КПП | 550о |  | 16 | т/бетон | т/бетон | 0.2 | 96 | 19.2 | Заказчик
8 | Замена огнеупорного бетона боковых стен конвективной шахты в районе замены пакетов КПП | 550о |  | 8 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, огнеуп.бетон | огнеуп.бетон | 0.1 | 64 | 6.4 | Заказчик
9 | Замена теплоизоляционного бетона боковых стен конвективной шахты в районе замены пакетов КПП | 550о |  | 8 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, т/бетон | т/бетон | 0.2 | 64 | 12.8 | Заказчик
10 | Замена кирпичной кладки (плошмя) боковых стен конвективной шахты в районе замены пакетов КПП | 550о |  | 8 | кирпич ШБ-5, портландцемент М400 |  | 0.15 | 64 | 9.6 | Заказчик
Начальник участка
Начальник ОПП участка
ФОРМА СОГЛАСОВНА:
| Генеральный подрядчик: |  |  | Подрядчик:
ООО "БЭК-ремонт"
Управляющий директор
________________________М.Н. Михайлов