## деф
Приложение № 3 к Приложению №1 Техническое задание к Договору подряда № ____________ от «___» __________ 202___ г.
Утверждаю:
Генеральный подрядчик
ООО "Байкальская Энергетическая компания-ремонт"
________________________________________(Должность)
________________________________________(Ф.И.О.)
"____" _________________________ 202___ г.
Ведомость объемов работ № 1
Объект: Котельный агрегат ст 9. Инв.№ИЭ Т11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Исп-ние (лом, утиль, мусор, р-ция, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Демонтаж и монтаж листов натрубной обшивы котла, к/а паропроизводительностью: 420 т/ч, на пылеугольном топливе, лист 3 мм, площадь128 м2 (16х8) | т | 3 | листы обшивы к/а | т | 3 | мет.лом | кислород лист 3 электроды УОНИ 13/55 ф-3мм | м3 т кг | 12 3 10 | Заказчик Заказчик Подрядчик
2 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска ,подготовка для выполнения работ по контролю за металлом, работы по входному контролю змеевиков Ф38х4мм, без снятия выпуклости сварного шва, шераховатостью Rz 80, точки для контроля толщины и для проведения стиласкопирования | стык | 1074
3 | Демонтаж, монтаж пароперегревателей, диаметр труб 38 мм: конвективных вертикального исполнения, пылеугольном топливе производительностью 420 т/ч, постовляемых отдельными деталями | т | 20.7 | пароперегреватель | т | 20.7 | м/лом | кислород Пакет змеевиков пароперегревателя Ф38х4 черт. К-359982-А Проволока сварочная Св-08ХМФА Аргон Электрод вольфрамовый WT-20 Gold plus Ф 2,4 мм (лантанированный) | м3 шт кг м3 шт | 36 174 25 63 80 | Заказчик Заказчик Подрядчик Заказчик Подрядчик
4 | Проверка труб прогонкой шарика по трубам (входной контроль змеевиков) | труб | 348
5 | Демонтаж. Монтаж деталей дистанционирования вес 1шт= 4,8 кг | шт. | 174 | Гребенка дистанционная Гребенка дистанционная | шт шт | 36 138 | м/лом повторное использование | Гребенка дистанционная Ч. К-299298 Электроды ЭА-395Ф3 | шт. кг | 36 10 | Заказчик Подрядчик
6 | Изготовление металлоконструкций такелажной схемы для монтажа пакетов змеевиков. | т | 1.8 |  |  |  |  | кислород балка 16 уголок 63 | м3 т т | 12 1,2 0,6 | Подрядчик
7 | Монтаж. Демонтаж металлоконструкций такелажной схемы для монтажа пакетов змеевиков. | т | 1.8 | металлоконструкции б/у | т | 1.8 | м/лом | кислород электроды УОНИ 13/55 ф-3мм | м3 кг | 12 10 | Заказчик Подрядчик
8 | Изготовление элементов каркаса стены конвективной шахты, демонтированной для устройства монтажных проемов | т | 3 |  |  |  |  | кислород балка 16 лист 10 | м3 т т | 12 2,3 0,7 | Заказчик Заказчик Заказчик
9 | Демонтаж и монтаж элементов каркаса стены конвективной шахты, демонтированной для устройства монтажных проемов | т | 3 | металлоконструкции | т | 3 | м/лом | электроды ТМУ-21у ф-4мм | кг | 20 | Подрядчик
10 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета", размером не более 1,5 п/м | м | 800 |  |  |  |  | кислород | м3 | 12 | Заказчик
11 | Гидравлическое испытание однокорпусного котла рабочим давлением, паропроизводительность: свыше 320 до 670 т/ч | корпус котла | 1
Раздел 2. Контроль металла при замене конвективного пароперегревателя-1ст. к/а ТП-81 ст.№9
12 | Спектральное измерение металла: на ремонтной площадке (оборудовании) с выдачей заключения о марке стали(входной контроль) | анализ | 200
13 | Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре: 38х4 мм(входной контроль-5%) | стык | 50
14 | Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре: 38х4 мм | стык | 700
Раздел 3. Котлоочистительные работы
15 | Очистка конвективных поверхностей нагрева (обмывка, обдувка), вид топлива: уголь | м2 | 1890
16 | Расшлаковка и прорезка конвективных поверхностей нагрева, вид топлива: уголь | м2 | 870
Раздел 4. Устройство лесов
17 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов, внутри конвективной шахты, для выполнения сварки свырных стыков труб и рихтовки . | м2 горизонтальной проекции | 256 |  |  |  |  | Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0,089 | Подрядчик
[8 empty] | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0,0248 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила | м2 | 17,05 | Подрядчик
Раздел 5.Антикорозионные работы
18 | Нанесение лакокрасочного покрытия: на 1-й слой (обезжиривание трубопроводов растворителем Р4, огрунтовка ортофосфорной кислотой) на высоте более 4 м | м2 | 125 |  |  |  |  | Растворитель Р-4 Ветошь Отрофосфорная кислота | кг кг кг | 50 6,25 18,63 | Подрядчик
19 | Нанесение лакокрасочного покрытия: краской Силтек-1 за 2 раза, на высоте более 4 м, наружняя температура труб 460 С | м2 | 125 |  |  |  |  | Термокраска СИЛТЕК-1 | кг | 62,5 | Подрядчик
Начальник участка
Начальник ОПП участка
ФОРМА СОГЛАСОВНА:
| Генеральный подрядчик: |  |  | Подрядчик:
ООО "БЭК-ремонт"
Управляющий директор
________________________М.Н. Михайлов