## Ремонт тепловой изол.
Приложение к договору № __________ от "___" ____________ 20___г
Приложение № 3 к Приложению №1 Техническое задание к Договору подряда № ____________ от «___» __________ 202___ г.
Утверждаю:
Генеральный подрядчик
ООО "Байкальская Энергетическая компания-ремонт"
________________________________________(Должность)
________________________________________(Ф.И.О.)
"____" _________________________ 202___ г.
Ведомость объемов работ № 2
Объект: Котельный агрегат ст 9. Инв.№ИЭ Т11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ ( раздельно по агрегатам, узлам) | Температура носителя | Диаметр (м) | Длина (м) | Конструкция изоляции | Покрытие | Толщина изоляции / покрытия, мм | Объем |  | Поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
[8 empty] | Покрытие, м2 | Изоляция, м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Тепловая изоляция пароперепускных трубопроводов
1 | Снятие и установка изоляции (в два слоя) | 550 | 0.133 | 72 | Вата МКРР-130 |  | 40 | 48.2 | 1.6 | заказчик
|  |  | 0.213 | 72 | Маты прошивные МП-125 |  | 150 | 116 | 12.3 | подрядчик
| Снятие и установка штукатурного покрытия |  | 0.513 | 72 | Асбест К-6-30, Портландцемент М400, Сетка плетеная одинарная диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм | Сетка, АЦШ | 20 | 125 | 2.4 | подрядчик
Тепловая изоляция пароохладителей
1 | Снятие и установка изоляции (в два слоя) | 550 | 0.325 | 32 | Вата МКРР-130 |  | 40 | 40.7 | 1.5 | заказчик
|  |  | 0.405 | 32 | Маты прошивные МП-125 |  | 200 | 80.9 | 12.2 | подрядчик
| Снятие и установка штукатурного покрытия |  | 0.805 | 32 | Асбест К-6-30, Портландцемент М400, Сетка плетеная одинарная диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм | Сетка, АЦШ | 29 | 86.7 | 2.4 | подрядчик
Начальник участка
Начальник ОПП участка
ФОРМА СОГЛАСОВНА:
| Генеральный подрядчик: |  |  | Подрядчик:
ООО "БЭК-ремонт"
Управляющий директор
________________________М.Н. Михайлов
[5 empty] | Мастер |  |  |  | С.А.Коновалов
(Исполнитель)