## дефект
| СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО "Байкальская энергетическая компания-ремонт"
________________________М.Н. Михайлов
"____"____________ 20__ г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №
ПАРОВОЙ КОТЕЛ 3. Инв. № ИЭ044927. Техническое перевооружение. Замена труб заднего экрана (аэродинамический выступ)
Объкт ремонта: Паровой котел 3 | [8 empty] | Инв.№044927
Основание: типовой ремонт.
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Исп (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Замена экранов
| Снятие листов наружной обшивы котла | т | 2.26 | лист 3 мм ст 3СП | т | 2.26 | лом | Кислород | м3 | 90 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 63 | Подрядчик
| Изготовление листов наружной обшивы | т | 2.51 |  |  |  |  | лист 3 мм ст 3СП | т | 2.59 | Заказчик
| Установка листов наружной обшивы котла | т | 2.51 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45 3мм | кг | 30 | Подрядчик
[8 empty] | Круг КД-10 ГОСТ2590-2006 Ст20 3ГП _ | т | 0.012 | Заказчик
[8 empty] | Электроды ЦУ-5 2,5 мм | кг | 2.5 | Подрядчик
| Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 7.4 |  |  |  |  | Катанка 6.5 мм | т | 0.1 | Заказчик
[8 empty] | Электроды МР-3 3 мм | кг | 1 | Подрядчик
| Демонтаж труб экранов прямоточных и барабанных котлов, труб настенных, радиационных и потолочных пароперегревателей, труб котельного пучка, при длине труб до 8 м и диаметре: 60 мм и толщине стенки 5,5 мм | т | 20.6 | труба 60х5,5 | т | 20.6 | лом | Кислород | м3 | 180 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 126 | Подрядчик
| Монтаж труб экранов прямоточных и барабанных котлов, труб настенных, радиационных и потолочных пароперегревателей, труб котельного пучка, при длине труб до 8 м и диаметре: 60 мм и толщине стенки 6 мм | т | 23.47 |  |  |  |  | Система трубная крайнего левого блока Б-4 (экран задний (блок) Ч.312750 (БКЗ-420-140-6)) | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Система трубная правого крайнего блока Б-5 (экран задний (блок) Ч.312752 (БКЗ-420-140-6)) | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Система трубная средних блоков Б-3 (экран задний (блок) Ч.312746 (БКЗ-420-140-6)) | шт | 3 | Заказчик
[8 empty] | Сухарик ч. 76876 | шт | 210 | Заказчик
[8 empty] | Электрод вольфрамовый | шт | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Сварочная проволока 08Г2С | кг | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Аргон | м3 | 128 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21У 3 мм | кг | 40 | Подрядчик
| Проверка труб прогонкой шарика по трубам | 10 труб | 47
| Снятие и установка коллектора с опорами, подвесками и реперами | т | 3.641 | камера 273х36 | шт | 5 | лом | Камера 273х36 ч. 325020 в составе трубных систем | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Камера 273х36 ч. 325021 в составе трубных систем | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Камера 273х36 ч. 325019 в составе трубных систем | шт | 3 | Заказчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21У 3 мм | кг | 5 | Подрядчик
| Переварка стыков, зачистка под контроль металла, диаметр труб 133 мм, толщина стенки: 13 мм | шт | 20 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У 3 мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21У 4 мм | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 18 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 10 | Подрядчик
| Переварка донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб 133 мм, толщина стенки: 13 мм | шт | 14 | Донышко 134х109х45-II | шт | 14 | лом | Кислород | м3 | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21У 3 мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21У 4 мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Донышко Ф133х13 Ст 20 СТП 36.5041-009 | шт | 14 | Заказчик
| Изготовление временных металлоконструкций, масса элемента до 0,02 т | т | 0.55 |  |  |  |  | Уголок 75 | тн | 0.57 | Подрядчик
| Замена временных металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.55 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 21 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/55 4мм | кг | 10 | Подрядчик
| Изготовление элементов каркаса и металлоконструкций (пояса разгрузки), масса элемента свыше 0,05 до 0,1 т | т | 1.45 |  |  |  |  | Швеллер №16 | тн | 1.494 | Заказчик
| Замена элементов каркаса котла и металлоконструкций (пояса разгрузки), масса элемента свыше 0,05 до 0,1 т | т | 1.45 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 21 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/55 4мм | кг | 10 | Подрядчик
| Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | т | 31.37 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 60 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 42 | Подрядчик
Раздел 2. Перевозка материалов
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т(оборудование со склада) | 1 т груза | 31.72
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (отм.0.00 монт.площадка) | 1 т груза | 31.72
Раздел 3. Перевозка металлолома
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т(оборудование со склада) | 1 т груза | 31.37
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (отм.0.00 монт.площадка) | 1 т груза | 31.37
Условия производства работ: