## Изоляция
СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «БЭК-ремонт»
____________ М.Н. Михайлов
"____"____________ 20__ г.
Ведомость объемов работ № 1-1
ПАРОВОЙ КОТЕЛ 3. Инв. № ИЭ044927. Модернизация. Замена пароперегревателя 1 ст.(нижняя стенка горизонтального газохода) (Изоляция)
План ОКС 2027
№ пп | Наименование работ (раздельно по агрегатам, узлам) | Тем-ра тепло-носителя | Диа-метр, мм | Длина, м | Конструк-ция изоляции | Покрытие | Тол-щина, мм | Объем |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Поставка материала
[8 empty] | м2 | м3 | Наименование | Обоснование | Норма расхода | ед. изм. | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Ремонт теплоизоляции
1 | Ремонт тепловой изоляции экранов | 404⁰С | плоскость, по обмеру |  | Маты м/в прош.МП-100 |  | 200 | 155 | 31 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100 толщ 80мм | НРМ 29 п.1 (с корр. по ГЭСН ) | 1.24 | м3 | 38.44 | подрядчик
[10 empty] | Проволока вязальная 1,2 | НРМ 29 п.2,3 | 2.5 | кг | 77.5 | подрядчик
| Снятие и установка сетки металлической |  |  |  |  | сетка |  | 155 |  | Сетка "Рабица" 25x25x1,2мм | НРМ 63 п.1 | 1.05 | м2 | 162.75 | подрядчик
[10 empty] | Проволока вязальная 1,2 | НРМ 63 п.2 | 0.03 | кг | 4.65 | подрядчик
| Снятие и восстановление штукатурного слоя |  |  |  |  | АЦШ |  | 155 |  | Асбест хризотиловый | НРМ 58 п.2.3 | 0.018 | т | 2.79 | подрядчик
[10 empty] | Портландцемент М400 | НРМ 58 п.2.3 | 0.0052 | т | 0.806 | подрядчик
| Восстановление окрасочного слоя за 2 раза |  |  |  |  | грунт. ГФ |  | 155 |  | Грунт ГФ-021 красн-кор | НРМ 61 п.1 | 0.48 | кг | 148.8 | подрядчик
2 | Ремонт теплоизоляции коллекторов
3 | Ремонт тепловой изоляции коллекторов | 404⁰С | 219 | 16 | Маты м/в прош.МП-100 |  | 200 | 31.11 | 4.21 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100 толщ 80мм | НРМ 29 п.1 (с корр. по ГЭСН ) | 1.24 | м3 | 5.22 | подрядчик
[10 empty] | Проволока вязальная 1,2 | НРМ 29 п.2,3 | 2.5 | кг | 10.525 | подрядчик
| Снятие и установка сетки металлической |  |  |  |  | сетка |  | 31.11 |  | Сетка "Рабица" 25x25x1,2мм | НРМ 63 п.1 | 1.05 | м2 | 32.67 | подрядчик
[10 empty] | Проволока вязальная 1,2 | НРМ 63 п.2 | 0.03 | кг | 0.933 | подрядчик
| Снятие и восстановление штукатурного слоя |  |  |  |  | АЦШ |  | 31.11 |  | Асбест хризотиловый | НРМ 58 п.2.3 | 0.018 | т | 0.56 | подрядчик
[10 empty] | Портландцемент М400 | НРМ 58 п.2.3 | 0.0052 | т | 0.162 | подрядчик
| Восстановление окрасочного слоя за 2 раза |  |  |  |  | грунт. ГФ |  | 31.11 |  | Грунт ГФ-021 красн-кор | НРМ 61 п.1 | 0.48 | кг | 29.8656 | подрядчик