## Лист1
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «БЭК-ремонт»
____________ М.Н. Михайлов
"____"____________ 20__ г.
Ведомость объемов работ № 1-3
ПАРОВОЙ КОТЕЛ 3. Инв. № ИЭ044927. Модернизация. Замена пароперегревателя 1 ст.(нижняя стенка горизонтального газохода)
План ОКС 2027
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Исп (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1.
1 | Снятие листов наружной обшивы котла | т | 1.76 | Лист 3 мм | т | 1.84 | Лом | Кислород | м3 | 60 | Подрядчик | 483.3333 | м реза | 48.3 | 0.09375
[8 empty] | Пропан | кг | 10 | Подрядчик |  |  | 8.8389 | 0.018333
2 | Изготовление листов наружной обшивы | т | 2.51 |  |  |  |  | Лист 3 мм | т | 2.59 | Заказчик
3 | Установка листов наружной обшивы котла | т | 2.51 |  |  |  |  | Электроды МР3 Ф3мм | кг | 30 | Подрядчик | 483.3333 | м | 55.062 | 0.114
[8 empty] | Круг Ф10 мм | т | 0.048 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЦУ-5 2,5 мм | кг | 10 | Подрядчик
| Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 6.3 |  |  |  |  | Катанка Ф 6мм | т | 0.07 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды МР3 Ф3мм | кг | 1 | Подрядчик
4 | Снятие элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т | 1.46 | Швеллеры N16 | т | 1.28 | Лом | Кислород | м3 | 24 | Подрядчик
|  |  |  | Уголок 63х100 | т | 0.18 |  | Пропан | кг | 5 | Подрядчик
5 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т | 1.47 |  |  |  |  | Швеллеры N16 | т | 1.328 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок 63х100х10 | т | 0.19 | Подрядчик
6 | Установка элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т | 1.47 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/55 Ф 3мм | кг | 2.5 | Подрядчик
| Снятие и установка коллектора с опорами, подвесками и реперами | т | 2.954 |  |  |  |  | кислород | м3 | 12 | подрядчик
[8 empty] | пропан | кг | 4 | подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/55 Ф 4мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Камера 219х36 ч. 314210 | шт | 3 | Заказчик
[8 empty] | Камера 219х36 ч. 314211 | шт | 4 | Заказчик
13 | Проверка труб прогонкой шарика по трубам из коллектора (камеры) или барабана | 10 труб | 16.8
14 | Замена труб экранов прямоточных и барабанных котлов, труб настенных, радиационных и потолочных пароперегревателей, труб котельного пучка, при длине труб свыше 8м и диаметре: 60мм | т | 11.709 | трубы нижней стены поворотного газохода | шт | 168 | лом | Труба 60х6 312807 Нижней стены поворотного газохода | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Труба 60х6 312808 Нижней стены поворотного газохода | шт | 94 | Заказчик
[8 empty] | Труба 60х6 314212 Нижней стены поворотного газохода | шт | 72 | Заказчик
[8 empty] | Труба 60х6 314213 Нижней стены поворотного газохода | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Сухарик 205704 | шт | 644 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 40 | Подрядчик | 1427.375 | n реза | 35.675 | 0.025 | м3
[8 empty] | Пропан | кг | 9 | Подрядчик |  |  | 8.8474 | 0.006208 | кг
[8 empty] | Аргон | м3 | 62 | Подрядчик | 168 | стыков | 61.152 | 0.364 | м3
[8 empty] | Электрод вольфрамовый 2,4мм | шт | 7 | Подрядчик | 168 | стыков | 0.32928 | 0.00196 | кг
[8 empty] | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 11.5 | Подрядчик | 168 | стыков | 21.168 | 12.6 | кг/100ст
[8 empty] | Электроды ТМУ-21У Ф 3мм | кг | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ЦУ-5 2,5 мм | кг | 10 | Подрядчик
15 | Установка и снятие такелажных схем при монтаже экранных труб, масса элемента: до 0,02 т | т | 1.2 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/55 Ф 3мм | кг | 0.8 | Подрядчик
16 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций для монтажа труб | т | 0.7 |  |  |  |  | Уголок 75 | т | 0.7 | Подрядчик
17 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций для монтажа труб, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.7 | Уголок 75 | т | 0.7 | повт. исп. | Кислород | м3 | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/55 Ф 3мм | кг | 7 | Подрядчик
20 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | т | 17.88 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 4 | Подрядчик
21 | Переварка донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб 133 мм, толщина стенки: 13 мм | шт | 7 | Донышко 134х109х45-II | шт | 7 | лом | Кислород | м3 | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21У 3 мм | кг | 6 | Подрядчик | 7 | стыков | 5.88 | 0.84 | кг/1ст
[8 empty] | Донышко Ф133х13 Ст 20 СТП 36.5041-009 | шт | 7 | Заказчик
23 | Переварка стыков труб дренажей коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб 28 мм, толщина стенки: 4 мм | шт | 7 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У Ф 3мм | кг | 0.22 | Подрядчик
24 | Гидравлическое испытание однокорпусного котла рабочим давлением, паропроизводительность: свыше 420 т/ч | корпус котла | 1
Раздел 2. Перевозка материалов
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т(оборудование со склада) | 1 т груза | 18.9
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (отм.0.00 монт.площадка) | 1 т груза | 18.9
Раздел 3. Перевозка металлолома
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т(оборудование со склада) | 1 т груза | 17.88
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (отм.0.00 монт.площадка) | 1 т груза | 17.88
Условия производства работ: