## ОГ к-1
СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «БЭК-ремонт»
____________ М.Н. Михайлов
"____"____________ 20__ г.
Ведомость объемов работ № 1
ПАРОВОЙ КОТЕЛ 3. Инв. № ИЭ044927. Модернизация. Замена пароперегревателя 4 ст. (Изоляция)
План ОКС 2027
№ пп | Наименование работ (раздельно по агрегатам, узлам) | Тем-ра тепло-носителя | Диа-метр, мм | Длина, м | Конструк-ция изоляции | Покрытие | Тол-щина, мм | Объем |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Поставка материала
[8 empty] | м2 | м3 | Наименование | Обоснование | Норма расхода | ед. изм. | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Ремонт обмуровки лотков пароперегревателя в тепловой камере
| Выгрузка и загрузка засыпной изоляции (вручную) лотков | 560⁰С | плоскость, по обмеру |  | ЗШБ |  | 200 | 12 | 2.4 | Заполнитель шамотный (повторного использования) | НРМ 52 п.1 | 1.4 | м3 | 3.36 | б/у
| Ремонт тепловой изоляции потолка в местах прохода труб через обшиву |  | плоскость, по обмеру |  | маты МКРР-130 |  | 40 | 4.8 | 0.19 | маты МКРР-130 | НРМ 30 п.1 | 1.19 | м3=>т | 0.029 | Заказчик
[10 empty] | Проволока вязальная 1,2 | НРМ 30 п.2,3 | 2.9 | кг | 0.551 | подрядчик
| Ремонт обмуровки из огнеупорного бетона (торкретирование вручную) |  | плоскость, по обмеру |  | бетон огнеуп. на глинозем. цементе |  | 75 | 4.8 | 0.36 | бетон огнеупорный | ВСН 007 | 1.02 | м3 | 0.3672 | приготовление
[10 empty] | Цемент глиноземистый ГЦ-40 | ВСН 007, 029-01-01 | 0.308 | т | 0.113 | подрядчик
[10 empty] | Заполнители шамотные марки ЗША-1,2, класс 2 | ВСН 007, 029-01-02 | 0.783 | т | 0.288 | Заказчик
[10 empty] | Заполнители шамотные марки ЗШБ-0,6, класс 4 | ВСН 007, 029-01-03 | 0.783 | т | 0.288 | Заказчик
2 | Ремонт теплоизоляции боковых стен горизонтального газохода
| Ремонт тепловой изоляции экранов | 350⁰С | плоскость, по обмеру |  | Маты м/в прош.МП-100 |  | 160 | 24 | 3.84 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100 толщ 80мм | НРМ 29 п.1 (с корр. по ГЭСН ) | 1.24 | м3 | 4.76 | подрядчик
[10 empty] | Проволока вязальная 1,2 | НРМ 29 п.2,3 | 2.5 | кг | 9.6 | подрядчик
| Снятие и установка сетки металлической |  |  |  |  | сетка |  | 24 |  | Сетка "Рабица" 25x25x1,2мм | НРМ 63 п.1 | 1.05 | м2 | 25.2 | подрядчик
[10 empty] | Проволока вязальная 1,2 | НРМ 63 п.2 | 0.03 | кг | 0.72 | подрядчик
| Снятие и восстановление штукатурного слоя |  |  |  |  | АЦШ |  | 24 |  | Асбест хризотиловый | НРМ 58 п.2.3 | 0.018 | т | 0.432 | подрядчик
[10 empty] | Портландцемент М400 | НРМ 58 п.2.3 | 0.0052 | т | 0.125 | подрядчик
| Восстановление окрасочного слоя за 2 раза |  |  |  |  | грунт. ГФ |  | 24 |  | Грунт ГФ-021 красн-кор | НРМ 61 п.1 | 0.48 | кг | 23.04 | подрядчик
3 | Ремонт тепловой изоляции стен тепловой камеры
| Ремонт тепловой изоляции экранов | 350⁰С | плоскость, по обмеру |  | Маты м/в прош.МП-100 |  | 160 | 5 | 0.8 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100 толщ 80мм | НРМ 29 п.1 (с корр. по ГЭСН ) | 1.24 | м3 | 0.99 | подрядчик
[10 empty] | Проволока вязальная 1,2 | НРМ 29 п.2,3 | 2.5 | кг | 2 | подрядчик
| Снятие и установка сетки металлической |  |  |  |  | сетка |  | 5 |  | Сетка "Рабица" 25x25x1,2мм | НРМ 63 п.1 | 1.05 | м2 | 5.25 | подрядчик
[10 empty] | Проволока вязальная 1,2 | НРМ 63 п.2 | 0.03 | кг | 0.15 | подрядчик
| Снятие и восстановление штукатурного слоя |  |  |  |  | АЦШ |  | 5 |  | Асбест хризотиловый | НРМ 58 п.2.3 | 0.018 | т | 0.09 | подрядчик
[10 empty] | Портландцемент М400 | НРМ 58 п.2.3 | 0.0052 | т | 0.026 | подрядчик
4 | Перевозка мусора
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0.6
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | т | 0.6
Условия производства работ:
Доплата за вредность: 1,7% (К=1,017 к стоимости работ согласно общих частей Базовых цен Доп.№ 14)
Примечание: Образующиеся в результате ремонта или от давальческих материалов отходы являющиеся собственностью Н-ЗТЭЦ вывозятся с территории за счёт Н-ЗТЭЦ по статье услуги. Образующиеся в процессе производства работ находящиеся в собственности подрядчика (тара, упаковка, части инструментов, ветошь, рабочая одежда и т.п.) вывозятся за счёт средств подрядчика.