## деф. вед.
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «БЭК-ремонт»
____________ М.Н. Михайлов
"____"____________ 20 __ г.
Ведомость объемов работ № 1-3
ПАРОВОЙ КОТЕЛ 3. Инв. № ИЭ044927. Модернизация. Замена пароперегревателя 4 ст.
План ОКС 2027
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
Раздел 1. 4-я ступень
1 | Снятие листов наружной обшивы котла | т | 0.89 | лист 3 | тн | 0.89 | лом | Кислород | м3 | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 21 | Подрядчик
2 | Изготовление листов наружной обшивы | т | 1.0777 |  |  |  |  | Лист 3 мм | т | 1.11 | Заказчик
3 | Установка листов наружной обшивы котла | т | 1.0777 |  |  |  |  | Электроды МР-3 3 мм | кг | 25 | Подрядчик
5 | Замена пароперегревателей, диаметр труб 38 мм: конвективный, вертикальный | т | 27.269 | Труба 38 | т | 27.269 | лом | Кислород | м3 | 120 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 84 | Подрядчик
[8 empty] | 39П.20.17.330 - Пакет змеевиков | шт | 33 | Заказчик
[8 empty] | 39П.20.17.340 - Пакет змеевиков | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | 39П.20.17.340-01 - Пакет змеевиков | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | 39П.20.17.350 - Пакет змеевиков | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | 39П.20.17.360 - Пакет змеевиков | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | 39П.20.17.430 - Пакет змеевиков | шт | 37 | Заказчик
[8 empty] | 39П.20.17.440 - Пакет змеевиков | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | 39П.20.17.450 - Пакет змеевиков | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3У 3 мм | кг | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Аргон | м3 | 64 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока СВ-08ХМФА | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Электрод вольфрамовый | шт | 20 | Подрядчик
6 | Снятие и установка коллектора с опорами, подвесками и реперами | т | 2.08 | камера 325х36 | шт | 2 | лом | Коллектор 325х36 правый Ч.39П.20.17.310 | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Коллектор 325х36 левый Ч.39П.20.17.410 | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3У 3 мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 18 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 11 | Подрядчик
7 | Переварка донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб 133 мм, толщина стенки: 17 мм | шт | 2 | Донышко 133х17 | шт | 2 | лом | Кислород | м3 | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3У 3 мм | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | ДОНЫШКО ф133х17 Ст 12Х1МФ | шт | 2 | Заказчик
8 | Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов трубопроводов, литых отводов, коллекторов, диаметр труб 133 мм, толщина стенки: 17 мм | м | 0.9 |  |  |  |  | кислород | м3 | 12 | Подрядчик
[8 empty] | пропан | кг | 6 | Подрядчик
9 | Термическая обработка сварных швов при диаметре трубы 133 мм и толщине стенки 17 мм | шт | 2 |  |  |  |  | кислород | м3 | 30 | Подрядчик
[8 empty] | пропан | кг | 21 | Подрядчик
10 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | т | 30.24 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 120 | Подрядчик
Раздел 2. Перевозка материалов
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т(оборудование со склада) | 1 т груза | 30.43
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (отм.0.00 монт.площадка) | 1 т груза | 30.43
Раздел 3. Перевозка металлолома
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т(оборудование со склада) | 1 т груза | 30.24
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (отм.0.00 монт.площадка) | 1 т груза | 30.24