## дефект
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «БЭК-ремонт»
____________ М.Н. Михайлов
"____"____________ 20__ г.
Ведомость объемов работ № 1-2
ПАРОВОЙ КОТЕЛ 3. Инв. № ИЭ044927. Модернизация. Замена укороченных панелей правой и левой стенки горизонтального газохода.
План ОКС 2027
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Исп (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Замена труб
| Снятие листов наружной обшивы котла | т | 1.45 | лист 3 мм ст 3СП | т | 1.45 | лом | Кислород | м3 | 120 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 84 | Подрядчик
| Изготовление листов наружной обшивы | т | 2.07 |  |  |  |  | лист 3 мм ст 3СП | т | 1.924 | Заказчик
[8 empty] | лист 5 мм ст 3СП | т | 0.165 | Заказчик
| Установка листов наружной обшивы котла | т | 2.07 |  |  |  |  | Электроды МР-3С 3мм | кг | 25 | Подрядчик
[8 empty] | Круг КД-10 ГОСТ2590-2006 Ст20 3ГП _ | т | 0.048 | Заказчик
[8 empty] | Электроды ЦУ-5 2,5 мм | кг | 5 | Подрядчик
| Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 5.2 |  |  |  |  | Катанка 6.5 мм | т | 0.1 | Заказчик
[8 empty] | Электроды МР-3 3 мм | кг | 1 | Подрядчик
| Замена труб экранов прямоточных и барабанных котлов, труб настенных, радиационных и потолочных пароперегревателей, труб котельного пучка, при длине труб свыше 8 м и диаметре: 38 мм | т | 2.33 |  |  |  |  | Трубная система Б-21-Iл | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубная система Б-21-Iп | шт | 1 | Заказчик
| Замена труб экранов прямоточных и барабанных котлов, труб настенных, радиационных и потолочных пароперегревателей, труб котельного пучка, при длине труб до 8 м и диаметре: 38 мм | т | 3.29 |  |  |  |  | Трубная система Б-21-IIл | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубная система Б-21-IIп | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубная система Б-21-III | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | лист 3 мм ст 3СП | т | 0.06 | Заказчик
[8 empty] | Электроды ЦУ-5 2,5 мм | кг | 30 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 90 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 63 | Подрядчик
| Проверка труб прогонкой шарика по трубам | 10 труб | 2.28
| Снятие и установка коллектора с опорами, подвесками и реперами | т | 3.14 | камера 219х25 | шт | 12 | лом | Камера 219х25 ч. 313905 в составе трубных систем | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Камера 219х25 ч. 313906 в составе трубных систем | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | Камера 219х25 ч. 315090 в составе трубных систем | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Камера 219х25 ч. 313885 в составе трубных систем | шт | 4 | Заказчик
[8 empty] | Камера 219х25 ч. 314189 в составе трубных систем | шт | 3 | Заказчик
[8 empty] | Камера 219х25 ч. 313886 в составе трубных систем | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21У 3 мм | кг | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 30 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 21 | Подрядчик
| Переварка донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб 133 мм, толщина стенки: 13 мм | шт | 14 | Донышко 134х109х45-II | шт | 14 | лом | Кислород | м3 | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21У 3 мм | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Донышко Ф133х13 Ст 20 СТП 36.5041-009 | шт | 14 | Заказчик
| Изготовление временных металлоконструкций, масса элемента до 0,02 т | т | 0.55 |  |  |  |  | Уголок 75 | тн | 0.57 | Заказчик
| Замена временных металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.55 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 21 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/55 4мм | кг | 10 | Подрядчик
| Изготовление элементов каркаса и металлоконструкций (пояса разгрузки), масса элемента свыше 0,05 до 0,1 т | т | 1.13 |  |  |  |  | Швеллер №16 | тн | 1.162 | Заказчик
| Замена элементов каркаса котла и металлоконструкций (пояса разгрузки), масса элемента свыше 0,05 до 0,1 т | т | 1.13 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 21 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/55 4мм | кг | 10 | Подрядчик
| Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб 28 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт | 6 |  |  |  |  | Электроды ЦУ-5 2,5 мм | кг | 1 | Подрядчик
| Дверца (крышка) лаза замена | шт | 4 | дверца лаза | шт | 4 | лом | Лаз в обмуровку Ч.325251 | шт | 4 | Заказчик
| Рамка (корпус) лаза замена | шт | 4 | корпуслаза | шт | 4 | лом
[8 empty] | электрроды МР 3С 3 мм | кг | 5 | Подрядчик
| Замена коробов лазов | т | 0.6 | короб | шт | 4 | повт исп | Кислород | м3 | 30 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 21 | Подрядчик
[8 empty] | электрроды МР 3С 3 мм | кг | 10 | Подрядчик
| Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | т | 11.34 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 60 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 42 | Подрядчик
Раздел 2. Перевозка материалов
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т(оборудование со склада) | 1 т груза | 11.96
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (отм.0.00 монт.площадка) | 1 т груза | 11.96
Раздел 3. Перевозка металлолома
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т(оборудование со склада) | 1 т груза | 11.34
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (отм.0.00 монт.площадка) | 1 т груза | 11.34