## Изоляция
СОГЛАСОВАНО | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
ООО «БЭК-ремонт»
____________ М.Н. Михайлов
"____"____________ 2026 г.
Ведомость объемов работ № 1-1
ПАРОВОЙ КОТЕЛ 3. Инв. № ИЭ044927. Модернизация. Замена заднего экрана от холодной воронки до отм.9.0м. (Изоляция)
План ОКС 2027
№ пп | Наименование работ (раздельно по агрегатам, узлам) | Тем-ра тепло-носителя | Диа-метр, мм | Длина, м | Конструк-ция изоляции | Покрытие | Тол-щина, мм | Объем |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Поставка материала
[8 empty] | м2 | м3 | Наименование | Обоснование | Норма расхода | ед. изм. | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Ремонт теплоизоляции
1 | Ремонт тепловой изоляции экранов | 350⁰С | плоскость, по обмеру |  | Маты м/в прош.МП-100 |  | 200 | 160 | 32 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100 толщ 80мм | НРМ 29 п.1 (с корр. по ГЭСН ) | 1.24 | м3 | 39.68 | подрядчик
[10 empty] | Проволока вязальная 1,2 | НРМ 29 п.2,3 | 2.5 | кг | 80 | подрядчик
| Снятие и установка сетки металлической |  |  |  |  | сетка |  | 160 |  | Сетка "Рабица" 25x25x1,2мм | НРМ 63 п.1 | 1.05 | м2 | 168 | подрядчик
[10 empty] | Проволока вязальная 1,2 | НРМ 63 п.2 | 0.03 | кг | 4.8 | подрядчик
| Снятие и восстановление штукатурного слоя |  |  |  |  | АЦШ |  | 160 |  | Асбест хризотиловый | НРМ 58 п.2.3 | 0.018 | т | 2.88 | подрядчик
[10 empty] | Портландцемент М400 | НРМ 58 п.2.3 | 0.0052 | т | 0.832 | подрядчик
| Восстановление окрасочного слоя за 2 раза |  |  |  |  | грунт. ГФ |  | 160 |  | Грунт ГФ-021 красн-кор | НРМ 61 п.1 | 0.48 | кг | 153.6 | подрядчик