## дефект
| СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Кправляющий директор
ООО "Байкальская энергетическая компания-ремонт"
________________________ М.Н. Михайлов
"____"____________ 20__ г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №
Ремонт холодной воронки заднего экрана с заменой гибов от нижних коллекторов до отм. 9,5м.
Объкт ремонта: Паровой котел 3 | [8 empty] | Инв.№044927
Основание: типовой ремонт.
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Исп (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Замена экранов
| Снятие листов наружной обшивы котла | т | 2.5 | лист 3 мм ст 3СП | т | 2.5 | лом | Кислород | м3 | 180 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 126 | Подрядчик
| Изготовление листов наружной обшивы | т | 3.7 |  |  |  |  | лист 3 мм ст 3СП | т | 3.7 | Заказчик
| Установка листов наружной обшивы котла | т | 3.7 |  |  |  |  | Электроды МР-3С 3мм | кг | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Круг КД-10 ГОСТ2590-2006 Ст20 3ГП _ | т | 0.012 | Заказчик
[8 empty] | Электроды ЦУ-5 2,5 мм | кг | 2.5 | Подрядчик
| Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 100шт | 9.3 |  |  |  |  | Катанка 6.5 мм | т | 0.1 | Заказчик
[8 empty] | Электроды МР-3 3 мм | кг | 1 | Подрядчик
| Замена труб настенных радиационных на сварке при длине труб до 8м и диаметре 60 мм | т | 18.5 |  |  |  |  | Трубa экранная Ч.300755А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300756А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300757А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300758А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300759А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300764А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 16 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300765А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 15 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300768А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 3 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300768А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) правая | шт | 3 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300769А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 60 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300770А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 4 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300771А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 60 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300772А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 6 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300773А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 4 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300774А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 4 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.300775А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312258А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312259А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312260А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312261А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) правая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312262А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312263А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) правая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312285А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 3 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312285А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) правая | шт | 3 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312286А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312286А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) правая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312287А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312288А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312288А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) правая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312289А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312289А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) правая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312290А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312291А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312292А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312292А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) правая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312296А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312296А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) правая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312297А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312319А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 4 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312320А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312320А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) правая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312321А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) | шт | 2 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312361А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) тип 1 левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312361А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) тип 1 правая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312361А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) тип 2 левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312361А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) тип 2 правая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312362А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312362А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) правая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312363А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312363А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) правая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312364А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) левая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Трубa экранная Ч.312364А (БКЗ-420-140-6) (Труба 60х6) правая | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Сухарик ч. 76876 | шт | 265 | Заказчик
[8 empty] | Электрод вольфрамовый | шт | 30 | Подрядчик
[8 empty] | Сварочная проволока 08Г2С | кг | 36 | Подрядчик
[8 empty] | Аргон | м3 | 192 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21У 3 мм | кг | 30 | Подрядчик
| Проверка труб прогонкой шарика по трубам | 10 труб | 23.5
| Снятие и установка коллектора с опорами, подвесками и реперами | т | 3.688 | камера 273х36 | шт | 5 | лом | Экран задний (ниж.коллектор) Ч.325018 (БКЗ-420-140-6) (Камера 273х36) | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Экран задний (ниж.коллектор) Ч.325025 (БКЗ-420-140-6) (Камера 273х36) | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Экран задний (ниж.коллектор) Ч.325026 (БКЗ-420-140-6) (Камера 273х36) | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Экран задний (ниж.коллектор) Ч.325027 (БКЗ-420-140-6) (Камера 273х36) | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Экран задний (ниж.коллектор) Ч.325028 (БКЗ-420-140-6) (Камера 273х36) | шт | 1 | Заказчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21У 3 мм | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 18 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 10 | Подрядчик
| Переварка донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб 133 мм, толщина стенки: 13 мм | шт | 5 | Донышко 134х109х45-II | шт | 5 | лом | Кислород | м3 | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21У 3 мм | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Донышко Ф133х13 Ст 20 СТП 36.5041-009 | шт | 5 | Заказчик
| Изготовление временных металлоконструкций, масса элемента до 0,02 т | т | 0.55 |  |  |  |  | Уголок 75 | тн | 0.57 | Заказчик
| Замена временных металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.55 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 21 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/55 4мм | кг | 10 | Подрядчик
| Изготовление элементов каркаса и металлоконструкций (пояса разгрузки), масса элемента свыше 0,05 до 0,1 т | т | 1.61 |  |  |  |  | Швеллер №16 | тн | 1.66 | Заказчик
| Замена элементов каркаса котла и металлоконструкций (пояса разгрузки), масса элемента свыше 0,05 до 0,1 т | т | 1.61 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 21 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды УОНИ 13/55 4мм | кг | 10 | Подрядчик
| Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб 28 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт | 10 |  |  |  |  | Электроды ЦУ-5 2,5 мм | кг | 5 | Подрядчик
| Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | т | 26.85 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 120 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 84 | Подрядчик+L95:L107
Раздел 2. Перевозка материалов
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т(оборудование со склада) | 1 т груза | 28.05
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (отм.0.00 монт.площадка) | 1 т груза | 28.05
Раздел 3. Перевозка металлолома
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т(оборудование со склада) | 1 т груза | 26.85 | [8 empty] | Ведущий и+L95:L107нженер КТЦ
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (отм.0.00 монт.площадка) | 1 т груза | 26.85