## ВОР 02-01-02 КМ
Приложение № 1 к договору № от 2026 года
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий директор
ООО "Байкальская энергетическая компания-ремонт"
М.Н. михайлов
"_____" ________________ 2026 г. | [10 empty] | _________________ 2026 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Конструкции металлические (МАЗУТОПРОВОД. Инв. № ИЭНЗТ_030615. Техническое перевооружение с установкой запорных дублирующих устройств)
Объект - МАЗУТОПРОВОД. | [8 empty] | Инв. № ИЭНЗТ_030615
Основание: Проект 1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-КМ (МАЗУТОПРОВОД. Инв. № ИЭНЗТ_030615. Техническое перевооружение с установкой запорных дублирующих устройств)
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Конструкции металлические (ПМ1) (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-КМ.СМ, л.1)
Балки | [12 empty] | Балки | Стойки | Связи | Настил | Ограждение площадки | Лестница | Ограждение лестницы | Общая масса
1 | Монтаж балок,прогонов, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 0,218 0,21*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 2.2 | Подрядчик | Швеллер 16П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | 0.15 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.2
2 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,218463 (0,15+0,05+0,01)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Швеллер 16П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.15604 | Заказчик | Швеллер 18П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  | 0.07 | [5 empty] | 0.07
[8 empty] | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.052015 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-8мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.010403 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 3.3 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 0.9 | Подрядчик
Стойки | [11 empty] | Уголок 25*3 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.01 | 0.03
3 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,114 0,11*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 1.1 | Подрядчик | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.27
4 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,114433 (0,07+0,02+0,02)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Швеллер 18П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.072821 | Заказчик | Уголок 63*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | [5 empty] | 0.01 |  | 0.01
[8 empty] | Лист Н-8мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.020806 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-10мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.020806 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 1.7 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 0.5 | Подрядчик
Связи | [11 empty] | Лист Н-4мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
5 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,041612 0,04*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.4 |  | Лист Н-8мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  |  |  |  | 0.04
6 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,041612 (0,03+0,01)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.031209 | Заказчик | Лист Н-10мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  | 0.03
[8 empty] | Лист Н-8мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.010403 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 0.6 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 0.2 | Подрядчик
Настил, Ограждение площадки | [11 empty] | Лист ПВ-506 ТУ 36-26.11-5-89, С235 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  | 0.11 |  | 0.02 |  | 0.13
7 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0,301687 (0,11+0,18)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 3 | Подрядчик | Масса металла | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0.83
8 | Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий | т | 0,301687 (0,02+0,11+0,05+0,11)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Лист ПВ-506 ТУ 36-26.11-5-89, С235 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.11443 | Заказчик | Масса металла на изготовление | 0.21846 | 0.11443 | 0.041612 | 0.11443 | 0.18725 | 0.13524 | 0.052015 | 0.86345
[8 empty] | Уголок 25*3 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.020806 | Заказчик
[8 empty] | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.11443 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-4мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.052015 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 4.5 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 1.4 | Подрядчик
9 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм | 100 шт | 0,12 12 / 100 |  |  |  |  | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм | 100 шт | 0,12 12 / 100 | Подрядчик | Масса электродов | 0.0021846 | 0.0011443 | 0.00041612 | 0.0011443 | 0.0018725 | 0.0013524 | 0.00052015 | 0.0086345
Стремянки | [11 empty] | Кислород | 3.2769 | 1.7165 | 0.62418 | 1.7165 | 2.8088 | 2.0286 | 0.78023 | 12.9517
10 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,187254 (0,13+0,05)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 1.9 | Подрядчик | Пропан | 0.87385 | 0.45773 | 0.16645 | 0.45773 | 0.74902 | 0.54096 | 0.20806 | 3.4538
11 | Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий | т | 0,187254 (0,05+0,01+0,04+0,04+0,01+0,01+0,02)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Швеллер 16П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.052015 | Заказчик
[8 empty] | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.083224 | Заказчик
[8 empty] | Уголок 63*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.010403 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-10мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.010403 | Заказчик
[8 empty] | Лист ПВ-506 ТУ 36-26.11-5-89, С235 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.020806 | Заказчик
[8 empty] | Уголок 25*3 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.010403 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 2.8 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 0.6 | Подрядчик
Раздел 2. Конструкции металлические (ПМ2) (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-КМ.СМ, л.2)
Балки
12 | Монтаж балок,прогонов, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 0,26 0,25*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 2.6 | Подрядчик |  | Балки | Стойки | Связи | Настил | Ограждение площадки | Лестница | Ограждение лестницы | Общая масса
13 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,260075 (0,17+0,05+0,03)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Швеллер 16П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.17685 | Заказчик | Швеллер 16П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | 0.17 | [6 empty] | 0.17
[8 empty] | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.052015 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-8мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.031209 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 3.9 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 1.1 | Подрядчик
Стойки | [11 empty] | Швеллер 18П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  | 0.15 | [5 empty] | 0.15
14 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,198 0,19*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 1.98 | Подрядчик | Уголок 25*3 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01
15 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,197657 (0,15+0,02+0,02)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Швеллер 18П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.15604 | Заказчик | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.11 |  |  | 0.19
[8 empty] | Лист Н-8мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.020806 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-10мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.020806 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 0.8 | Подрядчик
Связи | [11 empty] | Уголок 63*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | [7 empty] | 0
16 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,062418 0,06*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.6 | Подрядчик | Лист Н-4мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
17 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,062418 (0,03+0,03)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.031209 | Заказчик | Лист Н-8мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |  |  |  |  | 0.08
[8 empty] | Лист Н-8мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.031209 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 0.5 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 0.2 | Подрядчик
Настил, Ограждение площадки | [11 empty] | Лист Н-10мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.02
18 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0,301687 (0,12+0,17)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 3 | Подрядчик | Лист ПВ-506 ТУ 36-26.11-5-89, С235 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.12
19 | Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий | т | 0,301687 (0,11+0,01+0,12+0,05)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Лист ПВ-506 ТУ 36-26.11-5-89, С235 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.12484 | Заказчик | Масса металла | 0.25 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0 | 0 | 0.79
[8 empty] | Уголок 25*3 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.010403 | Заказчик
[8 empty] | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.11443 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-4мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.052015 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 2.7 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 0.7 | Подрядчик
20 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм | 100 шт | 0,12 12 / 100 |  |  |  |  | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм | 100 шт | 0,12 12 / 100 | Подрядчик | Масса металла на изготовление | 0.26008 | 0.19766 | 0.062418 | 0.12484 | 0.17685 | 0 | 0 | 0.82184
Раздел 3. Конструкции металлические (ПМ3) (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-КМ.СМ, л.3) | [11 empty] | Масса электродов | 0.0026008 | 0.0019766 | 0.00062418 | 0.0012484 | 0.0017685 | 0 | 0 | 0.0082184
Балки | [11 empty] | Кислород | 3.9011 | 2.9649 | 0.93627 | 1.8725 | 2.6528 | 0 | 0 | 12.3276
21 | Монтаж балок,прогонов, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 0,406 0,39*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 4 | Подрядчик | Пропан | 1.0403 | 0.79063 | 0.24967 | 0.49934 | 0.7074 | 0 | 0 | 3.2873
22 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,405717 (0,29+0,06+0,04)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Швеллер 16П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.30169 | Заказчик
[8 empty] | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.062418 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-8мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.041612 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 1.6 | Подрядчик
Стойки | [12 empty] | Балки | Стойки | Связи | Настил | Ограждение площадки | Лестница | Ограждение лестницы | Общая масса
23 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,27 0,26*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 2.7 | Подрядчик | Швеллер 16П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | 0.29 |  |  |  |  | 0.06 |  | 0.35
24 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,270478 (0,2+0,03+0,03)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Швеллер 18П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.20806 | Заказчик | Швеллер 18П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2
[8 empty] | Лист Н-8мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.031209 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-10мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.031209 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 1 | Подрядчик
Связи | [11 empty] | Уголок 25*3 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.01 | 0.03
25 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,041612 0,04*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.4 | Подрядчик | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | 0.06 |  | 0.03 |  | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.38
26 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,041612 (0,03+0,01)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.031209 | Заказчик | Уголок 63*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | [5 empty] | 0.01 |  | 0.01
[8 empty] | Лист Н-8мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.010403 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 0.6 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 1.6 | Подрядчик
Настил, Ограждение площадки | [11 empty] | Лист Н-4мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.09
27 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0,540956 (0,2+0,32)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 5.4 | Подрядчик | Лист Н-8мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |  |  |  |  | 0.08
28 | Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий | т | 0,540956 (0,02+0,21+0,09+0,2)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Лист ПВ-506 ТУ 36-26.11-5-89, С235 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.20806 | Заказчик | Лист Н-10мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  | 0.03 |  |  |  | 0.01 |  | 0.04
[8 empty] | Уголок 25*3 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.020806 | Заказчик
[8 empty] | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.21846 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-4мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.093627 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 8.1 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 2.1 | Подрядчик
29 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм | 100 шт | 0,2 20 / 100 |  |  |  |  | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 110 мм | 100 шт | 0,2 20 / 100 | Подрядчик | Лист ПВ-506 ТУ 36-26.11-5-89, С235 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  | 0.2 |  | 0.01 |  | 0.21
Стремянки | [11 empty] | Масса металла | 0.39 | 0.26 | 0.04 | 0.2 | 0.32 | 0.14 | 0.04 | 1.39
30 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,187254 (0,14+0,04)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 1.87 | Подрядчик | Масса металла на изготовление | 0.40572 | 0.27048 | 0.041612 | 0.20806 | 0.3329 | 0.14564 | 0.041612 | 1.446
31 | Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий | т | 0,187254 (0,06+0,01+0,05+0,03+0,01+0,01+0,01)*1,01*1,03 |  |  |  |  | Швеллер 16П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.062418 | Заказчик | Масса электродов | 0.0040572 | 0.0027048 | 0.00041612 | 0.0020806 | 0.003329 | 0.0014564 | 0.00041612 | 0.01446
[8 empty] | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.083224 | Заказчик
[8 empty] | Уголок 63*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.010403 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-10мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.010403 | Заказчик
[8 empty] | Лист ПВ-506 ТУ 36-26.11-5-89, С235 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.010403 | Заказчик
[8 empty] | Уголок 25*3 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.010403 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 2.7 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 0.7 | Подрядчик
Раздел 4. Конструкции металлические (опора ОП1-2 шт) (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-КМ.СМ, л.4) | [11 empty] | Кислород | 6.0858 | 4.0572 | 0.62418 | 3.1209 | 4.9934 | 2.1846 | 0.62418 | 21.6903
Балки | [11 empty] | Пропан | 1.6229 | 1.0819 | 0.16645 | 0.83224 | 1.3316 | 0.58257 | 0.16645 | 5.7841
32 | Монтаж балок,прогонов, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 0,354 0,17*2*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 3.5 | Подрядчик
33 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,353702 (0,09+0,01+0,07)*2*1,01*1,03 |  |  |  |  | Швеллер 16П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.18725 | Заказчик |  | Балки | Стойки | Подкос | масса 1 опоры | кол-во опор | Общая масса опор
[8 empty] | Лист Н-4мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.020806 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-10мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.14564 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 5.2 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 1.4 | Подрядчик
Стойки | [11 empty] | Швеллер 16П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 2 | 0.38
34 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,27 0,13*2*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 2.7 | Подрядчик | Швеллер 18П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  | 0 | 2 | 0
35 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,270478 (0,07+0,03+0,03)*2*1,01*1,03 |  |  |  |  | Швеллер 16П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.14564 | Заказчик | Уголок 25*3 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  | 0 | 2 | 0
[8 empty] | Лист Н-4мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.062418 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-20мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.062418 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 1.1 | Подрядчик
Подкос | [11 empty] | Уголок 50*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  | 0 | 2 | 0
36 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,10403 0,05*2*1,01*1,03 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 1 | Подрядчик | Уголок 63*5 ГОСТ 8509-93, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  | 0 | 2 | 0
37 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,10403 (0,03+0,01+0,01)*2*1,01*1,03 |  |  |  |  | Лист Н-4мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.020806 | Заказчик | Лист Н-4мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 2 | 0.1
[8 empty] | Швеллер 16П ГОСТ8240-90, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.062418 | Заказчик
[8 empty] | Лист Н-20мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | т | 0.020806 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород | м3 | 0.8 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 0.2 | Подрядчик
38 | Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М16, длина 151 мм | 10 шт | 3,2 (16*2) / 10 |  |  |  |  | Анкеры стальные оцинкованные распорные для высоких нагрузок с шестигранной головкой и контролируемым моментом затяжки, диаметр М16, длина 151 мм | 10 шт | 3,2 (16*2) / 10 | Подрядчик | Лист Н-10мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 | 0.07 |  |  | 0.07 | 2 | 0.14
Антикоррозионая защита | [11 empty] | Лист Н-20мм ГОСТ 19903-2015, С245-4 ГОСТ 27772-2021 |  | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 2 | 0.08
39 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2( "Магистраль" ) | 100 м2 | 1,119 ((0,218+0,114+0,041612+0,301687+0,187254+0,26+0,198+0,062418+0,301687+0,406+0,27+0,041612+0,540956+0,187254+0,354+0,27+0,10403)*29) / 100 | [8 empty] | Лист ПВ-506 ТУ 36-26.11-5-89, С235 ГОСТ 27772-2021 |  |  |  | 0 | 2 | 0
40 | Антикоррозийное покрытие "Магистраль" (коричневый цвет 2 слоя) | кг | 111,89679 (0,218+0,114+0,041612+0,301687+0,187254+0,26+0,198+0,062418+0,301687+0,406+0,27+0,041612+0,540956+0,187254+0,354+0,27+0,10403)*29 |  |  |  |  | Антикоррозийное покрытие "Магистраль" (коричневый цвет 2 слоя) | кг | 111,89679 (0,218+0,114+0,041612+0,301687+0,187254+0,26+0,198+0,062418+0,301687+0,406+0,27+0,041612+0,540956+0,187254+0,354+0,27+0,10403)*29 | Подрядчик | Масса металла | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.35 | 0 | 0.7
Раздел 5. Опорные подушки Оп1-22 шт, Оп2-2 шт (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-КМ, л.10, л.11) | [11 empty] | Масса металла на изготовление | 0.17685 | 0.13524 | 0.052015 | 0.36411 | 0 | 0.72821
41 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0,0936 (0,6*0,6*22+0,6*1,2*2) / 100 | [8 empty] | Масса электродов | 0.0017685 | 0.0013524 | 0.00052015 | 0.0036411 | 0 | 0.0072821
42 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 | 0,0182 (0,07*22+0,14*2) / 100 | [8 empty] | Кислород | 2.6528 | 2.0286 | 0.78023 | 5.4616 | 0 | 10.9231
43 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 1.8473 | [8 empty] | Пропан | 0.7074 | 0.54096 | 0.20806 | 1.4564 | 0 | 2.9128
44 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) W4 | м3 | 1.8473 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) W4 | м3 | 1.8473 | Подрядчик | Болт СРБ М16*50 ГОСТ 28778-2023 | [5 empty] | 16шт (3,08 кг)
45 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм | т | 0,0247 (0,95*22+1,9*2)/1000 |  |  |  |  | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм | т | 0,0247 (0,95*22+1,9*2)/1000 | Подрядчик
Раздел 6. Демонтажные работы (1-3БЭК(ТЭЦ-12)-КМ.1, л.1)
46 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0.21 | Металлокон-струкции б/у | т | 0,21 | лом | Кислород | м3 | 0.8 | Подрядчик
47 | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.03 | Металлокон-струкции б/у | т | 0.03 | лом | Пропан | кг | 0.2 | Подрядчик
Вывоз металла до приобъектного склада
48 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) | т | 0.24
49 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0
Условия производства работ:

## ВОР 02-01-01 ТХ
Приложение № 1 к договору № от 2026 года
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий директор
ООО "Байкальская энергетическая компания-ремонт"
М.Н. Михайлов
"_____" ________________ 2026 г. | [10 empty] | _________________ 2026 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Технологические решения - трубопроводы (МАЗУТОПРОВОД. Инв. № ИЭНЗТ_030615. Техническое перевооружение с установкой запорных дублирующих устройств)
Объект - МАЗУТОПРОВОД. | [8 empty] | Инв. № ИЭНЗТ_030615
Основание: Проект 1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-ТХ (МАЗУТОПРОВОД. Инв. № ИЭНЗТ_030615. Техническое перевооружение с установкой запорных дублирующих устройств)
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
Раздел 1. БЗМ-1 | [14 empty] | Раздел 1. БЗМ-1
Монтаж арматуры (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-ТХ.СО лист.1-2) | [11 empty] | Обозначение | Кол-во |  |  | Монтаж арматуры (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-ТХ.СО лист.1-2)
1 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 2 | Подрядчик | Задвижка 30лс41нж DN200, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | 2 | 1
2 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Задвижка 30лс41нж DN150, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 2 | Заказчик | Задвижка 30лс41нж DN150, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | 2 | 0.9
3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 2.32 | Подрядчик | Задвижка 30лс41нж DN100, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | 1 | 0.8
4 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 4 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик | Задвижка 30лс41нж DN50, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | 3 | 0.6
5 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 1.8 | Подрядчик | Задвижка 30лс15нж DN80, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | 2 | 0.7
6 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Задвижка 30лс41нж DN150, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 2 | Заказчик | Отвод 90-2-57*4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 3
7 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 1.76 | Подрядчик | Переход К-2-45*4-57*4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 4
8 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 4 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик | Труба стальная Ф57*4 ГОСТ 19281-2014 | 0.3
9 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 0.8 | Подрядчик | Паранит ПМБ -2 мм
10 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Задвижка 30лс41нж DN100, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 1 | Заказчик | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм
11 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.56 | Подрядчик
12 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик
13 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 3 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 3 | Подрядчик
14 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 3 |  |  |  |  | Задвижка 30лс41нж DN50, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 3 | Заказчик
15 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | шт | 6 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.6 | Подрядчик
16 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 6 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик
17 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 1.4 | Подрядчик
18 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Задвижка 30лс15нж DN80, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 2 | Заказчик
19 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.88 | Подрядчик
20 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 4 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик
монтаж трубопроводов Ø57х4мм | [15 empty] | монтаж трубопроводов Ø57х4мм
21 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | 100 м | 0,00894 (0,3+3*0,118+4*0,06) / 100 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.2
22 | Труба бесшовная 57х4 09г2с ТУ 14-3-1128-2000 | м | 0.3 |  |  |  |  | Труба бесшовная 57х4 09г2с ТУ 14-3-1128-2000 | м3 | 0,3027 0,3*1,009 | Заказчик
23 | Отвод 90 градусов 57х4 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 |  |  |  |  | Отвод 90 градусов 57х4 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | Заказчик
24 | Переход стальной концентрический 57х4х45х4 мм 09Г2С | шт | 4 |  |  |  |  | Переход стальной концентрический 57х4х45х4 мм 09Г2С | шт | 4 | Заказчик
Антикоррозийное покрытие трубопроводов комплексное"Магистраль" (л.1) | [15 empty] | Антикоррозийное покрытие трубопроводов комплексное"Магистраль" (л.1)
25 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2( "Магистраль" ) | 100 м2 | 0,001 0,14 / 100
26 | Антикоррозийное покрытие "Магистраль" (коричневый цвет 2 слоя) | кг | 0,0476 0,14*0,17*2 |  |  |  |  | Антикоррозийное покрытие "Магистраль" (коричневый цвет 2 слоя) | кг | 0,0476 0,14*0,17*2 | Подрядчик
27 | Антикоррозийное покрытие "Магистраль"(зеленый цвет 1 слой) | кг | 0,021 0,14*0,15 |  |  |  |  | Антикоррозийное покрытие "Магистраль"(зеленый цвет 1 слой) | кг | 0,021 0,14*0,15 | Подрядчик
Тепловая изоляция (лист.1) | [15 empty] | Тепловая изоляция (лист.1)
28 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 | 0,275 0,33/1,2
29 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм | кг | 0.055 |  |  |  |  | Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм | кг | 0.055 | Подрядчик
30 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100 (с учетом К=1,2 коэф.упл.по проекту) | м3 | 0.33 |  |  |  |  | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100 (с учетом К=1,2 коэф.упл.по проекту) | м3 | 0.33 | Подрядчик
31 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | 100 м2 | 0,0245902 (3/1,22) / 100
32 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0,01944 3*6,48/1000 |  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0,01944 3*6,48/1000 | Подрядчик
Очистка поверхности металлическими щетками (лист.2) | [15 empty] | Очистка поверхности металлическими щетками (лист.2)
33 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 150 до 250 мм | стык | 4 | [7 empty] | Подрядчик
34 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 100 до 150 мм | стык | 4 | [7 empty] | Подрядчик
35 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 50 до 100 мм | стык | 6 2+4 | [7 empty] | Подрядчик
36 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: до 50 мм | стык | 17 8+9 | [7 empty] | Подрядчик
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов (лист.2) | [15 empty] | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов (лист.2)
37 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык | 8 4+4 | [7 empty] | Подрядчик
38 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100 | стык | 6 2+4 | [7 empty] | Подрядчик
39 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50 | стык | 17 8+9 | [7 empty] | Подрядчик
Ультразвуковая дефектоскопия (лист.2) | [15 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия (лист.2)
40 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм | стык | 8 4+4 | [7 empty] | Подрядчик
41 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм | стык | 2 | [7 empty] | Подрядчик
42 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 80, толщина стенки до 8 мм | стык | 4 | [7 empty] | Подрядчик
43 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм | стык | 17 8+9 | [7 empty] | Подрядчик
Раздел 2. БЗМ-2 | [14 empty] | Раздел 2. БЗМ-2
Монтаж арматуры (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-ТХ.СО лист.3-5) | [11 empty] | Обозначение | Кол-во |  |  | Монтаж арматуры (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-ТХ.СО лист.3-5)
44 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 2 | Подрядчик | Задвижка 30лс41нж DN200, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | 2
45 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Задвижка 30лс41нж DN150, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 2 | Заказчик | Задвижка 30лс41нж DN150, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | 2
46 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 2.32 | Подрядчик | Задвижка 30лс41нж DN100, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | 1
47 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 4 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик | Задвижка 30лс41нж DN50, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | 3
48 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 1.8 | Подрядчик | Задвижка 30лс15нж DN80, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | 2
49 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Задвижка 30лс41нж DN150, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 2 | Заказчик | Отвод 90-2-219*5 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 4
50 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 1.76 | Подрядчик | Отвод 90-2-159*4,5 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 3
51 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 4 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик | Отвод 90-2-159*4,5 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2
52 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 0.8 | Подрядчик | Отвод 90-2-108*4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2
53 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Задвижка 30лс41нж DN100, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 1 | Заказчик | Отвод 90-2-89*4,5 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 5
54 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.56 | Подрядчик | Отвод 90-2-57*4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2
55 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик | Отвод 90-2-45*4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 4
56 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 3 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 3 | Подрядчик | Отвод 60-2-219*5 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2
57 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 3 |  |  |  |  | Задвижка 30лс41нж DN50, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 3 | Заказчик | Отвод 60-2-159*4,5 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2
58 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | шт | 6 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.6 | Подрядчик | Отвод 60-2-108*4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 1
59 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 6 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик | Отвод 60-2-89*4,5 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2
60 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 1.4 | Подрядчик | Отвод 60-2-57*4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 1
61 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Задвижка 30лс15нж DN80, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 2 | Заказчик | Отвод 60-2-45*4 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 2
62 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.88 | Подрядчик | Переход К-2-45*4-57*4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 4
63 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 4 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик | Опора скользящая DN200, Н-100 мм | 4
Трубопроводы | [15 empty] | Трубопроводы
Ø25х2мм | [15 empty] | Ø25х2мм
64 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 25 мм | 100 м | 0,4 40 / 100 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 1.6 | Подрядчик
65 | Труба 25х2,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 стальная бесшовная горячедеформированная | м | 40 |  |  |  |  | Труба 25х2,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 стальная бесшовная горячедеформированная | м | 40,36 40*1,009 | Заказчик
Ø45х4мм | [15 empty] | Ø45х4мм
66 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм | 100 м | 0,27734 ((27+4*0,092+2*0,063+4*0,06)) / 100 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 1.5 | Подрядчик
67 | Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 сталь ст.09Г2С диаметр 45 толщина стенки 4 | м | 27,243 27*1,009 |  |  |  |  | Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 сталь ст.09Г2С диаметр 45 толщина стенки 4 | т/м | 27,243 27*1,009 | Заказчик | Переход К-2-45*4-57*4 09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 4
68 | Отвод 90 градусов 45х4 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 |  |  |  |  | Отвод 90 градусов 45х4 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | Заказчик | Труба стальная Ф57*4 ГОСТ 19281-2014 | 0.3
69 | Отвод 60-45х4,0 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 |  |  |  |  | Отвод 60-45х4,0 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | Заказчик | Паранит ПМБ -2 мм
70 | Переход стальной концентрический 57х4х45х4 мм 09Г2С | шт | 4 |  |  |  |  | Переход стальной концентрический 57х4х45х4 мм 09Г2С | шт | 4 | Заказчик | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм
71 | Заглушки инвентарные металлические (40-1,6 ТС-595.000-008) | т | 0,0006 (0,3*2)/1000 |  |  |  |  | Заглушки инвентарные металлические (40-1,6 ТС-595.000-008) | шт | 2 | Заказчик
Ø57х4мм | [15 empty] | Ø57х4мм
72 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | 100 м | 0,14315 (14+2*0,118+0,079) / 100 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 1.5 | Подрядчик
73 | Труба бесшовная 57х4 09г2с ТУ 14-3-1128-2000 | м | 14 |  |  |  |  | Труба бесшовная 57х4 09г2с ТУ 14-3-1128-2000 | м | 14,126 14*1,009 | Заказчик
74 | Отвод 90 градусов 57х4 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 |  |  |  |  | Отвод 90 градусов 57х4 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | Заказчик
75 | Отвод 60 градусов 57х4 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 |  |  |  |  | Отвод 60 градусов 57х4 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | Заказчик
76 | Заглушки инвентарные металлические (50-1,6 ТС-595.000-011) | т | 0,0005 0,5/1000 |  |  |  |  | Заглушки инвентарные металлические (50-1,6 ТС-595.000-011) | шт | 1 | Заказчик
Ø89х4,5 мм | [15 empty] | Ø89х4,5 мм
77 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм | 100 м | 0,31652 ((30+5*0,188+2*0,126+2*(0,08*2+0,07))) / 100 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 2.5 | Подрядчик
78 | Труба бесшовная горячедеформированная 89х4.5 ст. 09Г2С | т/м | 30,27 30*1,009 |  |  |  |  | Труба бесшовная горячедеформированная 89х4.5 ст. 09Г2С | т/м | 30,27 30*1,009 | Заказчик
79 | Отвод 90-89х4,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 стальной бесшовный крутоизогнутый приварной | шт | 5 |  |  |  |  | Отвод 90-89х4,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 стальной бесшовный крутоизогнутый приварной | шт | 5 | Заказчик
80 | Отвод 60гр 89х4,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 |  |  |  |  | Отвод 60гр 89х4,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | Заказчик
81 | Тройник 2-89х6 ТС-590.000/09Г2С ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 |  |  |  |  | Тройник 2-89х6 ТС-590.000/09Г2С ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | Заказчик
82 | Заглушки инвентарные металлические (80-1,6 ТС-595.000-015) | т | 0,003 (1,5*2)/1000 |  |  |  |  | Заглушки инвентарные металлические (80-1,6 ТС-595.000-015) | шт | 2 | Заказчик
Ø108х4 мм | [15 empty] | Ø108х4 мм
83 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм | 100 м | 0,11629 (11+2*0,236+0,157) / 100 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 1.2 | Подрядчик
84 | Труба бесшовная 108х4 09г2с ТУ 14-3-1128-2000 | м | 11,099 11*1,009 |  |  |  |  | Труба бесшовная 108х4 09г2с ТУ 14-3-1128-2000 | м | 11,099 11*1,009 | Заказчик
85 | Отвод 90-108 x 4,0-ст.09Г2С (Ду 100) ГОСТ 17375-2001 АС | шт | 2 |  |  |  |  | Отвод 90-108 x 4,0-ст.09Г2С (Ду 100) ГОСТ 17375-2001 АС | шт | 2 | Заказчик
86 | Отвод П60 108х4 (Ду-100) 09Г2С 60 градусов ГОСТ 17375 -2001 | шт | 1 |  |  |  |  | Отвод П60 108х4 (Ду-100) 09Г2С 60 градусов ГОСТ 17375 -2001 | шт | 1 | Заказчик
87 | Заглушки инвентарные металлические (108-1,6 ТС-595.000-018 ) | т | 0,0019 1,9/1000 |  |  |  |  | Заглушки инвентарные металлические (108-1,6 ТС-595.000-018 ) | шт | 1 | Заказчик
Ø159х4,5 мм | [15 empty] | Ø159х4,5 мм
88 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм | 100 м | 0,32003 (30+3*0,353+2*0,236+2*0,236) / 100 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 2.3 | Подрядчик
89 | Труба горячедеформированная 159х4,5 сталь 09Г2С холоднодеформированная | м | 30,27 30*1,009 |  |  |  |  | Труба горячедеформированная 159х4,5 сталь 09Г2С холоднодеформированная | м | 30,27 30*1,009 | Заказчик
90 | Отвод стальной П 90 159х4.5 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 |  |  |  |  | Отвод стальной П 90 159х4.5 сталь 09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | Заказчик
91 | Отвод 90 159х4,5 (R=1D) ст.09Г2С ГОСТ 30753-2001 | шт | 2 |  |  |  |  | Отвод 90 159х4,5 (R=1D) ст.09Г2С ГОСТ 30753-2001 | шт | 2 | Заказчик
92 | Отвод крутоизогнутый 159х4,5 стальной Ст 09Г2С угол 60град. ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 |  |  |  |  | Отвод крутоизогнутый 159х4,5 стальной Ст 09Г2С угол 60град. ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | Заказчик
93 | Заглушки инвентарные металлические (150-1,6 ТС-595.000-024) | т | 0,0076 (3,8*2)/1000 |  |  |  |  | Заглушки инвентарные металлические (150-1,6 ТС-595.000-024) | шт | 2 | Заказчик
Ø219х5 мм | [15 empty] | Ø219х5 мм
94 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм | 100 м | 0,30512 (28+4*0,471+2*0,314) / 100 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 2.4 | Подрядчик
95 | Труба бесшовная горячедеформированная 219х5 сталь 09Г2С | т/м | 28,252 28*1,009 |  |  |  |  | Труба бесшовная горячедеформированная 219х5 сталь 09Г2С | т/м | 28,252 28*1,009 | Заказчик
96 | Отвод сталь 09Г2С бесшовный крутоизогнутый 90гр Дн 219х5,0 (Ду 200) под приварку ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 |  |  |  |  | Отвод сталь 09Г2С бесшовный крутоизогнутый 90гр Дн 219х5,0 (Ду 200) под приварку ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | Заказчик
97 | Отвод 60-219х5,0 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 |  |  |  |  | Отвод 60-219х5,0 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | Заказчик
98 | Заглушки инвентарные металлические (200-1,6 ТС-595.000-027 | т | 0,016 (8*2)/1000 |  |  |  |  | Заглушки инвентарные металлические (200-1,6 ТС-595.000-027 | шт | 2 | Заказчик
Опоры скользящие (лист.3) | [15 empty] | Опоры скользящие (лист.3)
99 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 0,05018 (4*5+4*2,42+2*1,97+4*1,97+2*1,64+4*1,35)/1000 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.9 | Подрядчик
100 | Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 200 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 200 мм | шт | 4 | Заказчик
101 | Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 150 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 150 мм | шт | 4 | Заказчик
102 | Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 100 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 100 мм | шт | 2 | Заказчик
103 | Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 80 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 80 мм | шт | 4 | Заказчик
104 | Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 50 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 50 мм | шт | 2 | Заказчик
105 | Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 40 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Опора подвижная бескорпусная, тип 2, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 40 мм | шт | 4 | Заказчик
Штуцера (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-ТХ.СО лист.4) | [15 empty] | Штуцера (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-ТХ.СО лист.4)
106 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0,08 (1+1+1+1+2+2) / 100 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.8 | Подрядчик
107 | Штуцер стальной приварной, диаметр 45-50 мм | шт | 4 1+1+2 |  |  |  |  | Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 сталь ст.09Г2С диаметр 45 толщина стенки 4 | т | 0.00056 | Заказчик
[8 empty] | Труба бесшовная 57х4 09г2с ТУ 14-3-1128-2000 | т | 0.00084 | Заказчик
108 | Труба бесшовная 108х4 09г2с ТУ 14-3-1128-2000 | т | 0.00124 |  |  |  |  | Труба бесшовная 108х4 09г2с ТУ 14-3-1128-2000 | т | 0.00124 | Заказчик
109 | Труба горячедеформированная 159х4,5 сталь 09Г2С холоднодеформированная | т | 0.0052 |  |  |  |  | Труба горячедеформированная 159х4,5 сталь 09Г2С холоднодеформированная | т | 0.0052 | Заказчик
110 | Труба бесшовная горячедеформированная 219х5 сталь 09Г2С | т | 0,24 2*0,12 |  |  |  |  | Труба бесшовная горячедеформированная 219х5 сталь 09Г2С | т | 0.0116 | Заказчик
Антикоррозийное покрытие трубопроводов комплексное"Магистраль" (л.5) | [15 empty] | Антикоррозийное покрытие трубопроводов комплексное"Магистраль" (л.5)
111 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2( "Магистраль" ) | 100 м2 | 0,55 55 / 100
112 | Антикоррозийное покрытие "Магистраль" (коричневый цвет 2 слоя) | кг | 18,7 55*0,17*2 |  |  |  |  | Антикоррозийное покрытие "Магистраль" (коричневый цвет 2 слоя) | кг | 18,7 55*0,17*2 | Подрядчик
113 | Антикоррозийное покрытие "Магистраль"(зеленый цвет 1 слой) | кг | 8,25 55*0,15 |  |  |  |  | Антикоррозийное покрытие "Магистраль"(зеленый цвет 1 слой) | кг | 8,25 55*0,15 | Подрядчик
Тепловая изоляция (лист.5) | [15 empty] | Тепловая изоляция (лист.5)
114 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 | 9,1666667 11/1,2
115 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм | кг | 1.8333 |  |  |  |  | Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм | кг | 1.8333 | Подрядчик
116 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100 (с учетом К=1,2 коэф.упл.по проекту) | м3 | 11 |  |  |  |  | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100 (с учетом К=1,2 коэф.упл.по проекту) | м3 | 11 | Подрядчик
117 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | 100 м2 | 1,1147541 (136/1,22) / 100
118 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0,88128 136*6,48/1000 |  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0,88128 136*6,48/1000 | Подрядчик
Очистка поверхности металлическими щетками (лист.5) | [15 empty] | Очистка поверхности металлическими щетками (лист.5)
119 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 150 до 250 мм | стык | 21 | [7 empty] | Подрядчик
120 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 100 до 150 мм | стык | 26 | [7 empty] | Подрядчик
121 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 50 до 100 мм | стык | 38 12+26 | [7 empty] | Подрядчик
122 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: до 50 мм | стык | 40 12+28 | [7 empty] | Подрядчик
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов (лист.5) | [15 empty] | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов (лист.5)
123 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык | 47 21+26 | [7 empty] | Подрядчик
124 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100 | стык | 38 12+26 | [7 empty] | Подрядчик
125 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50 | стык | 40 12+28 | [7 empty] | Подрядчик
Ультразвуковая дефектоскопия (лист.5) | [15 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия (лист.5)
126 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм | стык | 47 21+26 | [7 empty] | Подрядчик
127 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм | стык | 12 | [7 empty] | Подрядчик
128 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 80, толщина стенки до 8 мм | стык | 26 | [7 empty] | Подрядчик
129 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм | стык | 40 12+28 | [7 empty] | Подрядчик
Раздел 3. БЗМ-3 | [14 empty] | Раздел 3. БЗМ-3
Монтаж арматуры (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-ТХ.СО лист.6-7) | [15 empty] | Монтаж арматуры (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-ТХ.СО лист.6-7)
130 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 2 | Подрядчик
131 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Задвижка 30лс41нж DN150, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 2 | Заказчик
132 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 2.32 | Подрядчик
133 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 4 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик
134 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм | шт | 3 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 2.4 | Подрядчик
135 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 3 |  |  |  |  | Задвижка 30лс41нж DN150, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 3 | Заказчик
136 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | шт | 6 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 2.1 | Подрядчик
137 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 6 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик
138 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 0.8 | Подрядчик
139 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Задвижка 30лс41нж DN100, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 1 | Заказчик
140 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.56 | Подрядчик
141 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик
142 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 3 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 3 | Подрядчик
143 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 3 |  |  |  |  | Задвижка 30лс41нж DN50, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 3 | Заказчик
144 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | шт | 6 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.6 | Подрядчик
145 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 6 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик
146 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Паранит ПМБ -2 мм | кг | 1.4 | Подрядчик
147 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Задвижка 30лс15нж DN80, PN1,6 МПа с КОФ и крепежем | шт | 2 | Заказчик
148 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.88 | Подрядчик
149 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 4 |  |  |  |  | В составе задвижки |  |  | Заказчик
150 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм | 10 шт | 0,4 4 / 10 |  |  |  |  | Электроды УОНИ 13/45, Ф-4мм | кг | 0.3 | Подрядчик
151 | Переход стальной концентрический 57х4х45х4 мм 09Г2С | шт | 4 |  |  |  |  | Переход стальной концентрический 57х4х45х4 мм 09Г2С | шт | 4 | Заказчик
Тепловая изоляция (лист.6) | [15 empty] | Тепловая изоляция (лист.6)
152 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 | 0,3333333 0,4/1,2
153 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм | кг | 0.066667 |  |  |  |  | Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм | кг | 0.066667 | Подрядчик
154 | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100 (с учетом К=1,2 коэф.упл.по проекту) | м3 | 0.4 |  |  |  |  | Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100 (с учетом К=1,2 коэф.упл.по проекту) | м3 | 0.4 | Подрядчик
155 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | 100 м2 | 0,0262295 (3,2/1,22) / 100
156 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0,020736 3,2*6,48/1000 |  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0,020736 3,2*6,48/1000 | Подрядчик
Очистка поверхности металлическими щетками (лист.7) | [15 empty] | Очистка поверхности металлическими щетками (лист.7)
157 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 150 до 250 мм | стык | 4 | [7 empty] | Подрядчик
158 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 100 до 150 мм | стык | 4 | [7 empty] | Подрядчик
159 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: свыше 50 до 100 мм | стык | 6 2+4 | [7 empty] | Подрядчик
160 | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов номинальным диаметром: до 50 мм | стык | 17 8+9 | [7 empty] | Подрядчик
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов (лист.7) | [15 empty] | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов (лист.7)
161 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык | 8 4+4 | [7 empty] | Подрядчик
162 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100 | стык | 6 2+4 | [7 empty] | Подрядчик
163 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50 | стык | 17 8+9 | [7 empty] | Подрядчик
Ультразвуковая дефектоскопия (лист.7) | [15 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия (лист.7)
164 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм | стык | 8 4+4 | [7 empty] | Подрядчик
165 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм | стык | 2 | [7 empty] | Подрядчик
166 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 80, толщина стенки до 8 мм | стык | 4 | [7 empty] | Подрядчик
167 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм | стык | 17 8+9 | [7 empty] | Подрядчик
Раздел 4. Демонтажные работы (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-ТХ.ОБ лист.1) | [14 empty] | Раздел 4. Демонтажные работы (1-3БЭК(Н-ЗТЭЦ)-ТХ.ОБ лист.1)
Изоляция труб,опоры | [15 empty] | Изоляция труб,опоры
168 | Демонтаж. Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 | 11 | Маты минераловатные б/у | м3 | 11 | утиль
169 | Демонтаж. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | 100 м2 | 1,36 136 / 100 | Металлокон-струкции б/у | м2 | 136 | лом
170 | Демонтаж скользящих опор | т | 0,0182 (10*1,82)/1000 | Металлокон-струкции б/у | т | 0.18 | лом
171 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 0,0182 (10*1,82)/1000
172 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0
Трубопроводы | [15 empty] | Трубопроводы
173 | Демонтаж.Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 219 мм | 100 м | 0,26 26 / 100 | Металлокон-струкции б/у | м | 136 | лом
174 | Демонтаж.Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 159 мм | 100 м | 0,26 26 / 100 | Металлокон-струкции б/у | м | 26 | лом
175 | Демонтаж.Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм | 100 м | 0,13 13 / 100 | Металлокон-струкции б/у | м | 13 | лом
176 | Демонтаж.Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 89 мм | 100 м | 0,26 26 / 100 | Металлокон-струкции б/у | м | 26 | лом
177 | Демонтаж.Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | 100 м | 0,13 13 / 100 | Металлокон-струкции б/у | м | 13 | лом
178 | Демонтаж.Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм | 100 м | 0,26 26 / 100 | Металлокон-струкции б/у | м | 26 | лом
179 | Резка трубопроводов б/у по габаритам Вторчермета | т | 0.58 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан | кг | 1 | Подрядчик
Прочие работы | [15 empty] | Прочие работы
179 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0
180 | Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) | т | 0
Условия производства работ: