## 02-01-01 5963-ТМ - Дефектная ве
УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий директор
ООО "Байкальская энергетическая компания-ремонт"
________________________М.Н. михайлов
"____"____________ 20___ г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1-1
ПАРОВАЯ ТУРБИHА 3. Инв. № ИЭ044958. Модернизация пароперепускных труб высокого давления ТА ст. № 3, уч. № 1004
План ОКС 2027
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Монтажно сборочный чертеж 5963.01-ТМ
Д 273
1 | Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 36 мм | т | 6.0542 | 5963.01-ТМ
2 | Отвод гнутый Ч.5963.01-ТМ.Н1 | шт | 2 | 5963.01-ТМ | Заказчик
3 | Труба Ч.5963.01-ТМ.Н2 | шт | 1 | 5963.01-ТМ | Заказчик
4 | Труба Ч.5963.01-ТМ.Н3 | шт | 1 |  | Заказчик
5 | Отвод гнутый Ч.5963.01-ТМ.Н4 | шт | 2 | 5963.01-ТМ | Заказчик
6 | Отвод гнутый 30°-273х36-1242х2620х4579-R1370, 137, СТО ЦКТИ 321.05-2009 | шт | 2 | 5963.01-ТМ | Заказчик
Д219
7 | Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 32 мм | т | 4.9572 | 5963.01-ТМ
8 | Отвод штампованный 200 02 СТО ЦКТИ 321.07-2009 | шт | 2 | 5963.01-ТМ | Заказчик
9 | Отвод гнутый 30°-219х32-469х802х1716-R850, 127, СТО ЦКТИ 321.05-2009 | шт | 2 | 5963.01-ТМ | Заказчик
10 | Отвод гнутый Ч.5963.01-ТМ.Н5 | шт | 1 | 5963.01-ТМ | Заказчик
11 | Отвод гнутый Ч.5963.01-ТМ.Н6 | шт | 1 | 5963.01-ТМ | Заказчик
12 | Отвод гнутый Ч.5963.01-ТМ.Н7 | шт | 2 | 5963.01-ТМ | Заказчик
13 | Отвод гнутый 30°-219х32-1859х2400х4704-R850, 127, СТО ЦКТИ 321.05-2009 | шт | 2 | 5963.01-ТМ | Заказчик
14 | Репер СТО ЦКТИ 837.01-2009 | шт | 16 | 5963.01-ТМ | Заказчик
Раздел 2. Установка существующих датчиков температуры ТО1, ТО3, ТО2, ТО4. Черт. 5963.01-ТМ.Н8 и 5963.01-ТМ.Н9
15 | Прибор или аппарат (установка существующих датчиков температуры) | шт | 4 | Черт. 5963.01-ТМ.Н8 и 5963.01-ТМ.Н9
16 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: свыше 10 МПа | 100 шт | 0.04 | Черт. 5963.01-ТМ.Н8 и 5963.01-ТМ.Н9
17 | Бобышка М27х2,0 02 СТО ЦКТИ 530.02-2009 | шт | 4 | Черт. 5963.01-ТМ.Н8 и 5963.01-ТМ.Н9 | Заказчик
18 | Гильза защитная ЮНКЖ 026-М27х2.В-500кгс/см²-М20х1,5-С10-20-200 | шт | 2 | Черт. 5963.01-ТМ.Н8 и 5963.01-ТМ.Н9 | Заказчик
19 | Гильза защитная ЮНКЖ 026-М27х2.В-500кгс/см²-М20х1,5-С10-20-250 | шт | 2 | Черт. 5963.01-ТМ.Н8 и 5963.01-ТМ.Н9 | Заказчик
20 | Нипель ЮНКЖ 032.М20 -С10-130 | шт | 2 | Черт. 5963.01-ТМ.Н8 и 5963.01-ТМ.Н9 | Заказчик
21 | Нипель ЮНКЖ 032.М20 -С10-160 | шт | 2 | Черт. 5963.01-ТМ.Н8 и 5963.01-ТМ.Н9 | Заказчик
22 | Прокладка 28х42-медь марки М1 ОСТ 26.260.460-99 | шт | 4 | Черт. 5963.01-ТМ.Н8 и 5963.01-ТМ.Н9 | Заказчик
Раздел 3. Опорно-подвесная система
Подвеска пружинная поз. 1 5963.01-ТМ.Н10 Д219
23 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0.13868 | 5963.01-ТМ.Н10
24 | Подвеска пружинная Ч.5963.01-ТМ.Н10 (Модернизация пароперепускных труб высокого давления ТА-3) | шт | 1 | 5963.01-ТМ.Н10 | Заказчик
25 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М16-8 | кг | 1.6 | 5963.01-ТМ.Н10 | Заказчик
Подвеска пружинная поз.2 Черт.5963.01-ТМ.Н11 Д273
26 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0.12332 | Черт.5963.01-ТМ.Н11
27 | Подвеска пружинная Ч.5963.01-ТМ.Н11 (Модернизация пароперепускных труб высокого давления ТА-3) | шт | 1 | Черт.5963.01-ТМ.Н11 | Заказчик
28 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М24-8 | кг | 4 | Черт.5963.01-ТМ.Н11 | Заказчик
Подвеска пружинная поз.3 5963.01-ТМ.Н12 Д273
29 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0.16268 | Черт.5963.01-ТМ.Н12
30 | Подвеска пружинная Ч.5963.01-ТМ.Н12 (Модернизация пароперепускных труб высокого давления ТА-3) | шт | 1 | Черт.5963.01-ТМ.Н12 | Заказчик
Подвеска пружинная поз.4 5963.01-ТМ.Н13 Д219
31 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0.08214 | 5963.01-ТМ.Н13
32 | Подвеска пружинная Ч.5963.01-ТМ.Н13 (Модернизация пароперепускных труб высокого давления ТА-3) | шт | 1 | 5963.01-ТМ.Н13 | Заказчик
Подвеска пружинная поз. 7 5963.01-ТМ.Н14 Д 219
33 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0.13868 | 5963.01-ТМ.Н14
34 | Подвеска пружинная Ч.5963.01-ТМ.Н14 (Модернизация пароперепускных труб высокого давления ТА-3) | шт | 1 | 5963.01-ТМ.Н14 | Заказчик
35 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М16-8 | кг | 1.6 | 5963.01-ТМ.Н14 | Заказчик
Подвеска пружинная поз.8 Черт.5963.01-ТМ.Н15 Д=273
36 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0.12332 | 5963.01-ТМ.Н15
37 | Подвеска пружинная Ч.5963.01-ТМ.Н15 (Модернизация пароперепускных труб высокого давления ТА-3) | шт | 1 | 5963.01-ТМ.Н15 | Заказчик
38 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М24-8 | кг | 4 | 5963.01-ТМ.Н15 | Заказчик
Подвеска пружинная поз.9 5963.01-ТМ.Н16 Д273
39 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0.15862 | 5963.01-ТМ.Н16
40 | Подвеска пружинная Ч.5963.01-ТМ.Н16 (Модернизация пароперепускных труб высокого давления ТА-3) | шт | 1 | 5963.01-ТМ.Н16 | Заказчик
Подвеска пружинная поз.10 5963.01-ТМ.Н17 Д=219
41 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | т | 0.08214 | 5963.01-ТМ.Н17
42 | Подвеска пружинная Ч.5963.01-ТМ.Н17 (Модернизация пароперепускных труб высокого давления ТА-3) | шт | 1 | 5963.01-ТМ.Н17 | Заказчик
Раздел 4. Дренаж. Черт.5963.03-ТМ
43 | Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 80 МПа, диаметр наружный: 28 мм, толщина стенки 6 мм | т | 0.07449 | 5963.03-ТМ
44 | Труба 28х6 L=7500 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | шт | 3 | 5963.03-ТМ | Заказчик
45 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: свыше 10 МПа | 100 шт | 0.08 | 5963.03-ТМ
46 | Штуцер 20 04 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | шт | 8 | 5963.03-ТМ | Заказчик
47 | Арматура для воды и пара на номинальное давление 6,3 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: 20 мм | шт | 8 | 5963.03-ТМ
48 | Клапан запорный ручной DN15 PN25МПа, рабочая среда - пар, Рраб.=13,7МПа, tраб.=560°C,под приварку к трубе 28х6 (12Х1МФ),сборный, 1с-15-2 | шт | 8 | 5963.03-ТМ | Заказчик
49 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.011649 | 5963.03-ТМ | Подрядчик
50 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 20Х13, 30Х13, 40Х13, диаметр 10-29 мм | т | 0.0012772 | 5963.03-ТМ | Подрядчик
Раздел 5. Ведомость объемов работ № 1 по демонтажу трубопроводов.
51 | Демонтаж. Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный: 273 мм, толщина стенки 36 мм(32мм) | т | 5.7675 | ВОР № 1
52 | Демонтаж. Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 28 мм(25мм) | т | 4.6276 | ВОР № 1
Раздел 6. Перевозка мусора
53 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 тонны | 1т груза | 10.3951 | 15-1
54 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 тонны | 1т груза | 10.3951 | 15-2
55 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км | 1т груза | 10.3951 | 02-15-1-01-0001
Раздел 7. Дополнительные работы. Ведомость объемов работ №2
Контроль сварных стыков: не учтенные в сборнике отдела 3
56 | Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 273 мм | присоединение | 4 | ВОР № 2
57 | Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 219 мм | присоединение | 4 | ВОР № 2
58 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 250 до 350 | стык | 12 | ВОР № 2
59 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | стык | 10 | ВОР № 2
60 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50 | стык | 12 | ВОР № 2
61 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: до 32, толщина стенки до 8 мм | стык | 12 | ВОР № 2
62 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 200 до 300, толщина стенки от 24 до 40 мм | стык | 22 | ВОР № 2
Восстановление покрытия опорно-подвесной системы
63 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.05 | ВОР № 2
64 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.05 | ВОР № 2
АКЗ металлоконструкций (Черт. 5963.01-ТМ.Н10- 5963.01-ТМ.Н17)
65 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2322 | Черт. 5963.01-ТМ.Н10- 5963.01-ТМ.Н17
66 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (в 2 слоя) | 100 м2 | 0.2322 | Черт. 5963.01-ТМ.Н10- 5963.01-ТМ.Н17
421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.2_гр.4 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из следующих факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
Заказчик: