## ш5947 02-01-01 ТМ - Дефектная в
УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий директор
ООО "Байкальская энергетическая компания-ремонт"
________________________М.Н. Новиков
"____"____________ 20__ г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
ТРУБОПРОВОДЫ ОСТРОГО ПАРА 2 ОЧЕРЕДИ. Инв. № ИЭ031619. Модернизация трубопровода острого пара на РОУ 140/9 №№ 1, 2 рег. № 13896-3-С (ш5947- Тепломеханические решения)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Монтаж трубопроводов черт. 5947.01-ТМ МСЧ
Трубопровод д.325х45
1 | Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 38 мм (Труба 325х45) | т | 3.663 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ
2 | Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 38 мм (Фасон.части) | т | 7.319 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ
3 | Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 325 мм | м | 30.3 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ
4 | Труба 325х45 L=1000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар;Р=13,73 МПа Т=560°С;15Х1М1ФТУ 14-3Р-55-2001;Тип кромки: С4 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | шт | 1 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ | Заказчик
5 | Труба 325х45 L=1600 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар;Р=13,73 МПа Т=560°С;15Х1М1ФТУ 14-3Р-55-2001;Тип кромки: С4 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | шт | 1 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ | Заказчик
6 | Труба 325х45 L=4000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар;Р=13,73 МПа Т=560°С;15Х1М1ФТУ 14-3Р-55-2001;Тип кромки: С4 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | шт | 2 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ | Заказчик
7 | Труба Ч.5947.01-ТМ.Н1 | шт | 1 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ | Заказчик
8 | Отвод Ч.5947.01-ТМ.Н2 (вес=1515,97) | шт | 1 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ | Заказчик
9 | Отвод гнутый 45°-325х45-1523х2492х5091-R1370, 143, СТО ЦКТИ 321.05-2009 (вес=1679,98) | шт | 1 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ | Заказчик
10 | Отвод гнутый 90°-325х45-1000х1305х4457-R1370, 145, СТО ЦКТИ 321.05-2009 (вес=1470,77) | шт | 1 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ | Заказчик
11 | Отвод Ч.5947.01-ТМ.Н3 (вес=1213,37) | шт | 1 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ | Заказчик
12 | Переход Ч.5947.01-ТМ.Н4 (вес= 167,1) | шт | 1 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ | Заказчик
13 | Тройник равнопроходной штампованный 300 02 СТО ЦКТИ 720.20-2009 (вес=774,00) | шт | 1 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ | Заказчик
14 | Переход обжатый 300х150 24 СТО ЦКТИ 318.05-2009 (вес=248) | шт | 2 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ | Заказчик
15 | Репер СТО ЦКТИ 837.01-2009 | шт | 15 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ | Заказчик
16 | Установка указателей уровня кранового типа(указатель перемещения) | компл | 7 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ
17 | ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БК-590287 | шт | 7 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ | Заказчик
18 | Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 38 мм(ОПС) | т | 2.468 | черт. 5947.01-ТМ МСЧ
Подвеска пружинная № 32 черт. 5947.01-ТМ.Н6
19 | Подвеска пружинная Ч.5947.01-ТМ.Н6 (трубопровод острого пара) | шт | 1 | черт.5947.01-ТМ.Н6 | Заказчик
Подвеска пружинная № 32" черт. 5947.01-ТМ.Н7
20 | Подвеска пружинная Ч.5947.01-ТМ.Н7 (трубопровод острого пара) | шт | 1 | черт. 5947.01-ТМ.Н7 | Заказчик
Подвеска пружинная № 33 черт.5947.01-ТМ.Н8
21 | Подвеска пружинная Ч.5947.01-ТМ.Н8 (трубопровод острого пара) | шт | 1 | черт.5947.01-ТМ.Н8 | Заказчик
Подвеска пружинная № черт.5947.01-ТМ.Н9
22 | Подвеска пружинная Ч.5947.01-ТМ.Н9 (трубопровод острого пара) | шт | 1 | черт.5947.01-ТМ.Н9 | Заказчик
Подвеска пружинная № 35 черт.5947.01-ТМ.Н10
23 | Подвеска пружинная Ч.5947.01-ТМ.Н10 (трубопровод острого пара) | шт | 1 | черт.5947.01-ТМ.Н10 | Заказчик
Подвеска пружинная № 37 черт. 5947.01-ТМ.Н11
24 | Подвеска пружинная Ч.5947.01-ТМ.Н11 (трубопровод острого пара) | шт | 1 | черт. 5947.01-ТМ.Н11 | Заказчик
Подвеска пружинная № 38 черт. 5947.01-ТМ.Н12
25 | Подвеска пружинная Ч.5947.01-ТМ.Н12 (трубопровод острого пара) | шт | 1 | черт. 5947.01-ТМ.Н12 | Заказчик
Металлоконструкции для ОПС (ч.5947.01-ТМ.Н6-Н12)
26 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 0.14 | ч.5947.01-ТМ.Н6-Н12
Трубопровод д.219х32 черт. 5947.01-ТМ
27 | Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 32 мм (Труба 219х32) | т | 1.359 | черт. 5947.01-ТМ
28 | Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 32 мм(Фасон.части) | т | 1.793
29 | Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный: 219 мм | м | 14.9
30 | Труба 219х32 L=1000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар;Р=13,73 МПа Т=560°С;15Х1М1ФТУ 14-3Р-55-2001;Тип кромки: С4 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | шт | 1 |  | Заказчик
31 | Труба 219х32 L=1310 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар;Р=13,73 МПа Т=560°С;15Х1М1ФТУ 14-3Р-55-2001;Тип кромки: С4 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | шт | 1 |  | Заказчик
32 | Труба 219х32 L=1500 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар;Р=13,73 МПа Т=560°С;15Х1М1ФТУ 14-3Р-55-2001;Тип кромки: С4 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | шт | 1 |  | Заказчик
33 | Труба 219х32 L=200 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар;Р=13,73 МПа Т=560°С;15Х1М1ФТУ 14-3Р-55-2001;Тип кромки: С4 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | шт | 1 |  | Заказчик
34 | Труба 219х32 L=300 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | шт | 1 |  | Заказчик
35 | Труба 219х32 L=3655 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар;Р=13,73 МПа Т=560°С;15Х1М1ФТУ 14-3Р-55-2001;Тип кромки: С4 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | шт | 1 |  | Заказчик
36 | Труба 219х32 L=715 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 (Пар;Р=13,73 МПа Т=560°С;15Х1М1ФТУ 14-3Р-55-2001;Тип кромки: С4 по СТО ЦКТИ 10.003-2007) | шт | 1 |  | Заказчик
37 | Отвод Ч.5947.01-ТМ.Н5 вес=482,33) | шт | 2 |  | Заказчик
38 | Тройник равнопроходной штампованный с обжатием 150 01 СТО ЦКТИ 720.22-2009 (вес=463) | шт | 1 |  | Заказчик
39 | Отвод гнутый 90°-219х32-500х500х2335-R850 130 СТО ЦКТИ 321.05-2009 | шт | 1 |  | Заказчик
Трубопровод д.377 черт. 5947.02-ТМ
40 | Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный: 377 мм, толщина стенки 50 мм (ОПС №11а для трубы 377х70) | т | 0.156 | черт. 5947.02-ТМ
Подвеска пружинная №11а черт.5947.02-ТМ.Н1
41 | Подвеска пружинная Ч.5947.02-ТМ.Н1 (трубопровод острого пара) | шт | 1 | черт.5947.02-ТМ.Н1 | Заказчик
Металлоконструкции для ОПС (ч.5947.02-ТМ.Н1)
42 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 0.039 | ч.5947.02-ТМ.Н1
Раздел 2. Арматура черт. 5947.01-ТМ
43 | Арматура для пара на номинальное давление 40 МПа с электроприводом, номинальный диаметр: 250 мм | шт | 1 | черт. 5947.01-ТМ
44 | Задвижка Ду-250 Ру-13,7 Т-560 С 883-250-ЭМП ЗАО "Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ | шт | 1 |  | Заказчик
45 | Арматура для пара на номинальное давление 40 МПа с электроприводом, номинальный диаметр: 175 мм | шт | 2
46 | Задвижка клиновая 1013-175-Э Dу175 Pn13,7 МПа Т=560°C с электроприводом 795-Э-0 | шт | 2 |  | Заказчик
Раздел 3. Монтажная схема дренажей и воздушников черт.5947.03-ТМ
47 | Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 80 МПа, диаметр наружный: 28 мм, толщина стенки 6 мм | т | 0.261 | черт.5947.03-ТМ
48 | Труба 28х6 L=8000 по СТО ЦКТИ 10.003-2007 | шт | 10 |  | Заказчик
49 | Тройник равнопроходной штампованный 15 11 СТО ЦКТИ 720.15-2009 | шт | 5 |  | Заказчик
50 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: свыше 10 МПа | шт | 7
51 | Штуцер 20 04 СТО ЦКТИ 462.05-2009 | шт | 7 |  | Заказчик
52 | Арматура для воды и пара на номинальное давление 6,3 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: 20 мм | шт | 18
53 | Клапан запорный ручной DN15 PN25МПа, рабочая среда - пар, Рраб.=13,7МПа, tраб.=560°C,под приварку к трубе 28х6 (12Х1МФ),сборный, 1с-15-2 | шт | 15 |  | Заказчик
54 | Клапан Dу15 Pn25 МПа 10с-8-2 | шт | 3 |  | Заказчик
55 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 0.058
56 | Круг КД-10 ГОСТ2590-2006 Ст3 3ГП _ | т | 0.008 |  | Заказчик
57 | Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-86(8509-93)/ Ст3сп ГОСТ 535-2005 | т | 0.05 |  | Заказчик
Раздел 4. Дополнительные работы. Ведомость объемов работ №2
Контроль сварных стыков: не учтенные в сборнике отдела 3
58 | Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 219 мм | шт | 3 | Ведомость объемов работ №2
59 | Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 325 мм | присоединение | 1
60 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 350 до 450(377х50) | стык | 3
61 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 250 до 350(325х45) | стык | 10
62 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: 250(219х32) | стык | 15
63 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 25 до 50(28х6) | стык | 250
64 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 350 до 450, толщина стенки от 40 до 60 мм(377х50) | стык | 3
65 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 350, толщина стенки от 40 до 60 мм(325х45) | стык | 10
66 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 200 до 300, толщина стенки от 24 до 40 мм(219х32) | стык | 15
67 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: до 32, толщина стенки до 8 мм(28х6) | стык | 22
Раздел 5. АКЗ металлоконструкций
Восстановление покрытия опорно-подвесной системы. ВОР №2
68 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 25 | Ведомость объемов работ №2
69 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 25
АКЗ металлоконструкций (Черт. 5947.01-ТМ.Н8; 5947.01-ТМ.Н11, черт.5947.03-ТМ)
70 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 4.28 | черт. 5947.01-ТМ.Н8; 5947.01-ТМ.Н11, черт.5947.03-ТМ
71 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 4.28
Раздел 6. Трубопровод гидравлических испытаний.Схема ГИ
72 | Трубопровод из углеродистой стали для воды на номинальное давление 20 и 25 МПа, диаметр наружный: 28 мм, толщина стенки 3 мм | т | 0.037 | .Схема ГИ
73 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 28 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 20.4
74 | Демонтаж.Трубопровод из углеродистой стали для воды на номинальное давление 20 и 25 МПа, диаметр наружный: 28 мм, толщина стенки 3 мм | т | 0.037
Раздел 7. Демонтаж. Ведомость объемов работ №1
75 | Демонтаж.Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный: 325 мм, толщина стенки 38 мм (Трубопровод 325х38) | т | 10.888 | Ведомость объемов работ №1
76 | Демонтаж.Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный: 219 мм, толщина стенки 32 мм (Трубопровод 219х32) | т | 2.597
77 | Демонтаж.Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом тройники диаметром: свыше 200 до 250 мм(тройнник,250-175) | шт | 1
78 | Демонтаж.Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом тройники диаметром: свыше 150 до 200 мм(тройник 175) | шт | 1
79 | Демонтаж.Арматура для пара на номинальное давление 40 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: 175 мм | шт | 2
80 | Демонтаж.Арматура для пара на номинальное давление 40 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: 250 мм | шт | 1
Раздел 8. Перевозка мусора.
81 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 тонны | 1т груза | 17.797 | Ведомость объемов работ №1
82 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 тонны | 1т груза | 17.797
83 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 1 км (склад мет-ма) | 1т груза | 17.797
Заказчик: