## Монтаж Погрузка Перевозка
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.В.Васильев
М.П.
"_____" ______________ 2024 г.
Предварительная
Ведомость объемов работ № 1
ТУРБИНА ПАРОВАЯ 2 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВФ-165В-2. Инв. № ИЭ140189. Техническое перевооружение Замена стопорного клапана
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Испрользование(лом, утиль, мусор,реализация, повторное исполнение | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Замена стопорного клапана
1 | Снятие клапанов и затворов обратных высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-250мм | шт. | 1 | Стопорный клапан Ду250 | шт/ т | 1 / (7,5) | лом | Пропан в газовозах | кг | 72 | заказчик
2 | Ремонт клапана автоматического затвора высокого и среднего давления (стопорно-регулирующего,отсечного) с устранением дефектов металла выборкой и последующей шлифовкой, начальное давление пара: до 12,75(130) МПа(ата), диаметр клапана до 500мм (Коэффициент учета выполняемых работ ПЗ=0,8) | шт | 1 |  |  |  |  | Тормозная жидкость ДОТ-4 | л | 0.3
[8 empty] | Молибдена дисульфид ДМИ-7 | т | 0.2
[8 empty] | Глицерин синтетический | кг | 5
3 | Установка клапанов и затворов обратных высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-250мм | шт. | 1 |  |  |  |  | Клапан стопорный Ч.Б-365-34СБА | шт | 1 | заказчик
[8 empty] | Фланец Ч.М-345-34-10 | шт | 1 | заказчик | Не брать
[8 empty] | Втулка Ч.М-345-34-11 | шт | 1 | заказчик
[8 empty] | Втулка промежуточная Ч.М-345-34-12 | шт | 1 | заказчик
[8 empty] | Кольцо упорное Ч.М-345-34-13 | шт | 1 | заказчик
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3У 3 мм | т | 0.01 | подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3У 4 мм | т | 0.016 | подрядчик
[8 empty] | Пропан в газовозах | кг | 10 | заказчик
Паропровод отвода и подвода.
4 | Устранение дефектов металла: Выборка металла в барабанах, коллекторах, дефектных стыках трубопроводов, литых отводах и других элементах с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла | дм3 | 2 |  |  |  |  | Электроды диаметром: 4 мм ТМЛ-3У | т | 0.013 | подрядчик
5 | Изготовление подкладных колец из листовой стали для сварных швов трубопроводов, диаметр трубопровода: свыше 273 до 377 мм (d=325) | 10 шт. | 0.2 |  |  |  |  | Лист ст3, 3 мм (К=1,03) | т | 0.0021 | подрядчик
6 | Изготовление подкладных колец из листовой стали для сварных швов трубопроводов, диаметр трубопровода: свыше 159 до 273 мм (d=219) | 10 шт. | 0.4 |  |  |  |  | Лист ст3, 3 мм (К=1,03) | т | 0.003 | подрядчик
7 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций. Временные м/к | т | 0.15 |  |  |  |  | Швеллер 10 (К=1,03) | т | 0.093 | подрядчик
[8 empty] | Уголок 65 (К=1,03) | т | 0.031 | подрядчик
[8 empty] | Лист ст3, 10 мм (К=1,03) | т | 0.031 | подрядчик
[8 empty] | Пропан в газовозах | кг | 10 | заказчик
[8 empty] | Электроды МР3С, 3 мм | т | 0.002 | подрядчик
8 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т | т | 1 | Металлоконструкции | т | 1 | повт. использ. | Пропан в газовозах | кг | 10 | заказчик
[8 empty] | Электроды МР3С, 3 мм | т | 0.002 | подрядчик
9 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 176 до 219 мм, толщина стенки: свыше 20 до 36 мм | шт | 4 |  |  |  |  | Электроды ТМЛ-3У, 4 мм | т | 0.002 | подрядчик
10 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 273 до 325 мм, толщина стенки: свыше 36 до 45мм | шт | 2 |  |  |  |  | Электроды ТМЛ-3У, 4 мм | т | 0.001 | подрядчик
11 | Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов трубопроводов, литых отводов, коллекторов, диаметр труб до 273 мм, толщина стенки: свыше 20 до 45 мм | м | 8.3 |  |  |  |  | Пропан в газовозах | кг | 10 | заказчик
12 | Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов трубопроводов, литых отводов, коллекторов, диаметр труб свыше 273 до 465 мм, толщина стенки: свыше 20 до 45 мм | м | 6 |  |  |  |  | Пропан в газовозах | кг | 10 | заказчик
13 | Термическая обработка сварных швов трубопроводов, литых отводов, коллекторов, диаметр труб до 273 мм, толщина стенки: свыше 20 до 45 мм | шт | 4
14 | Термическая обработка сварных швов трубопроводов, литых отводов, коллекторов, диаметр труб свыше 273 мм, толщина стенки: свыше 20 до 45 мм | шт | 2
15 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки до 10мм | т | 0.026 |  |  |  |  | Труба 34х6 ХМФ | м | 6.76 | подрядчик
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3У, 3 мм | т | 0.001 | подрядчик
[8 empty] | Пропан в газовозах | кг | 10 | заказчик
16 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.026 | Участок гибов трубопроводов | т | 0.026 | лом | Электроды ТМЛ-3У, 3 мм | т | 0.001 | подрядчик
19 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0.03 | Участок трубопроводов | т | 0.03 | повт. использ. | Пропан в газовозах | кг | 10 | заказчик
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3У, 3 мм | т | 0.001 | подрядчик
Раздел 2. Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка
20 | Погрузка стальных профилей мелких (м/лом) | т | 7.526
21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (м/лом) | т | 7.526
22 | Погрузка, разгрузка изделий металлических (стопорный клапан) при получении нового оборудования | т | 7.5
23 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1 км | т | 7.5
Раздел 3. Леса
24 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1.5 |  |  |  |  | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.0035 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 гориз.проекции | 12 |  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм, II сорта | м3 | 0.001 | подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила | м2 | 0.66 | подрядчик
Раздел 3.Сопутствующие работы для продувки стопорного клапана
25 | Демонтаж, монтаж клапана регулирующего высокого и среднего давления (сбросного). | клапан | 4 | клапан | клапан | 4 | повтор. использов. | Тормозная жидкость ДОТ-4 (0,3л на один клапан) | л | 1.2 | подрядчик
| Коэффициент учета выполняемых работ К=0,2 | [6 empty] | Молибдена дисульфид ДМИ-7 (0,2 кг. на один клапан) | кг | 0.8 | подрядчик
[8 empty] | Глицерин синтетический ( 2 кг. на один клапан) | кг | 8 | подрядчик
26 | Демонтаж, монтаж распределительного устройства регулирующих клапанов турбин (ХТГЗ КРУ) Коэффициент учета выполняемых работ К=0,2 | устройство | 1 | КРУ | устройство | 1 | повтор. использов. | Тормозная жидкость ДОТ-4 (0,3л на один клапан) | л | 0.3 | подрядчик
Начальник КТЦ
Заместитель начальника ЦОР
Note on I48: Савинова Мария Михайловна: гибы где?
Note on D58: Savinova Mariya: Данные Попова

## Изоляция
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.В.Васильев
М.П.
"_____" ______________ 2024 г.
Предварительная
Ведомость объемов работ № 02
ТУРБИНА ПАРОВАЯ 2 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВФ-165В-2. Инв. № ИЭ140189. Техническое перевооружение Замена стопорного клапана
Теплоизоляция
№ п/п | Наименование работ | Темп-ра тепл-ля | Диаметр / мм | Длина / м | Конструкция теплоизоляции | Покрывной слой | Толщина изо-ляции / мм | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
[8 empty] | м2 | м3 | Обоснование нормы расхода | Норма расхода | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.
| Корпус клапана | 545 | плоскость |  |  |  | 238 | 3 | 0.71
1 | Разборка тепловой изоляции | 545 | плоскость |  | маты м/в прош. | Оштукатуривание по сетке | 198 | 3 | 0.59
2 | Установка тепловой изоляции | 545 | плоскость |  | маты м/в прош. | Оштукатуривание по сетке | 198 | 3 | 0.59 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.73 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 29 п.2;3 | 2.5 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 1.48 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.1 | 1.05 | Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.) | м2 | 3.15 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 63 п.2 | 0.03 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.09 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.018 | Асбест хризотиловый А-6-30 | т | 0.054 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 57 п.2.3 | 0.0052 | Портландцемент марки 400 | т | 0.016 | Подрядчик
3 | Разборка тепловой изоляции | 545 | плоскость |  | МКРВ |  | 40 |  | 0.12
4 | Установка тепловой изоляции | 545 | плоскость | 0 | МКРВ |  | 40 |  | 0.12 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.03 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.35 | Подрядчик
| Трубопровод | 545 | 273 | 6 |  |  | 138 | 10.34 | 1.07
5 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 273 | 6 | маты м/в прош. | Оштукатуривание по сетке | 98 |  | 0.83
6 | Установка тепловой изоляции | 545 | 273 | 6 | маты м/в прош. |  | 98 |  | 0.83 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 1.03 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 2.41 | Подрядчик
7 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 273 | 6 | МКРВ |  | 40 |  | 0.24
8 | Установка тепловой изоляции | 545 | 273 | 6 | МКРВ |  | 40 |  | 0.24 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.06 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.7 | Подрядчик
9 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  |  | Металлопокрытие на прямые участки |  | 10.34 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.05 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 0.015 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.16 | Подрядчик
| Трубопровод | 545 | 377 | 3 |  |  | 151 | 6.4 | 0.75
10 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 377 | 3 | маты м/в прош. | Оштукатуривание по сетке | 111 |  | 0.59
11 | Установка тепловой изоляции | 545 | 377 | 3 | маты м/в прош. |  | 111 |  | 0.59 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 0.73 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 24и27 п.2.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 1.71 | Подрядчик
12 | Разборка тепловой изоляции | 545 | 377 | 3 | МКРВ |  | 40 |  | 0.16
13 | Установка тепловой изоляции | 545 | 377 | 3 | МКРВ |  | 40 |  | 0.16 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.04 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 30 п.2;3 | 2.9 | Проволока т/о 1,2мм | кг | 0.46 | Подрядчик
14 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  |  | Металлопокрытие на прямые участки |  | 6.4 |  | НРМ 54 п.1.2 | 0.0046 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.03 | Подрядчик
[10 empty] | НРМ 54 п.2.1 | 0.015 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (с прессшайбой, сверло) | кг | 0.1 | Подрядчик
[6 empty] | Начальник ЦОР | [5 empty] | М.Ю. Шестаков
Начальник КТЦ
[6 empty] | Начальник ЦОР | [5 empty] | М.Ю. Шестаков
[6 empty] | Зам. начальника ЦОР КО | [5 empty] | Э.Е. Кулюков
[6 empty] | Зам. начальника КТЦ | [5 empty] | А.В. Мурашев
Ведущий инженер КТЦ
[6 empty] | Вед.инженер КТЦ | [5 empty] | О.А. Викторов
Ф.М. Черкашин
С.В. Ершов

## Работы по входному контролю
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.В.Васильев
М.П.
"_____" ______________ 2024 г.
Предварительная
Ведомость объемов работ № 3
ТУРБИНА ПАРОВАЯ 6 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2. Инв. № ИЭ140193. Техническое перевооружение Замена Стопорного клапана.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
Входной контроль стопорного клапана
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Работы по входному контролю стопорного клапана ТА№6
1 | Ремонт клапана автоматического затвора высокого и среднего давления (стопорно-регулирующего,отсечного) с устранением дефектов металла выборкой и последующей шлифовкой, начальное давление пара: до 12,75(130) МПа(ата), диаметр клапана до 500мм (Коэффициент учета выполняемых работ ПЗ=0,8) | шт | 1 |  |  |  |  | Тормозная жидкость ДОТ-4 | л | 0.3 | подрядчик
[8 empty] | Молибдена дисульфид ДМИ-7 | т | 0.2 | подрядчик
[8 empty] | Глицерин синтетический | кг | 5 | подрядчик
Раздел 2. Погрузочно-разгрузочные работы
2 | Погрузка, разгрузка изделий металлических (стопорный клапан) при получении нового оборудования | т | 7.5
Ведомость объемов работ составил:
Начальник КТЦ
Заместитель начальника ЦОР
Note on A19: <Номер позиции по смете>
Note on B19: <Наименование (текстовая часть) расценки>, <Обоснование коэффициентов>
Note on C19: <Ед. измерения по расценке>
Note on D19: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on L19: <ТЗ по позиции всего>