## Металл+площадка
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.С. Парфентьев
"_____" ______________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
Ведомость объемов работ №01
на реконструкцию объекта: КОТЛОАГРЕГАТ 8 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140179. Техническое перевооружение Замена ШПП-II ст. с коллекторами
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
Монтажные работы.
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Испрользование(лом, утиль, мусор,реализация, повторное исполнение | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1 Монтажные работы. Производительность котла Q=270т/час.
Затраты на транспортировку, изготовление, сборку, установку, снятие монтажных приспособлений (площадки, приспособления, и т.д.), в том числе затраты на материалы, необходимые в соответствии с разработанным ППР, учтены в стоимости сметных норм, согласно тех.части сборника ГЭСНм06.
1 | Замена пароперегревателей, диаметр труб до 38 мм: конвективных горизонтального исполнения (трубы 57*4 12Х1МФ) (работа с нержавеющими сталями) | т | 6.02 | пакеты блоков ШПП-2ст | т | 6.02 | м/лом | Пароперегреватель ширмовый 2 ст. (пакеты) Ч.7256.06.00 (ПК-24) (Пакет ШПП№1 57х4 12Х1МФ) 1комп= 430кг | компл./т | 14/6,02 | заказчик |  | 430 | 14 | 6020
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
2 | Замена пароперегревателей, диаметр труб до 38 мм: конвективных горизонтального исполнения 57*4 12Х18Н12Т (работа с нержавеющими сталями) | т | 15.26 | пакеты блоков ШПП-2ст | т | 15.26 | м/лом | Пароперегреватель ширмовый 2 ст. (пакеты) Ч.7775.04.00 (ПК-24) (Пакет ШПП №2 57х4 12Х18Н12Т) вес 1комп= 540кг | компл./кг | 14/7560 | заказчик |  | 540 | 14 | 7560
[8 empty] | Пароперегреватель ширмовый 2 ст. (пакеты) Ч.7775.05.00 (ПК-24) (Пакет ШПП №3 57х4 12Х18Н12Т) вес 1комп= 550кг | компл./кг | 15/7700 | заказчик |  | 550 | 14 | 7700
Пароперегреватель ширмовый 2 ст. (пакеты) 7775.05.00 (ПК-24) (Пакет ШПП №3 57х4 12Х18Н12Т)
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
[8 empty] | Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика | [6 empty] | 15260
3 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб свыше 42 до 76 мм и толщине стенки: до 10 мм (Закороток) Замена пароперегревателей, диаметр труб до 38 мм: конвективных горизонтального исполнения 57*4 12Х18Н12Т (работа с нержавеющими сталями) | т | 0.216 | Закороток | т | 0.216 | лом | Пароперегреватель ширмовый 2 ст. (змеевик) Ч.КБ ПТО 7775.07 (ПК-24) (Закороток В=280мм 57х4 12Х18Н12Т) вес 1шт= 4,47кг | шт/кг | 14/62,58 | заказчик |  | 4.47 | 14 | 62.58
[8 empty] | Пароперегреватель ширмовый 2 ст. (змеевик) Ч.КБ ПТО 7775.08 (ПК-24) (Закороток В=410мм 57х4 12Х18Н12Т) вес 1шт= 5,13кг | шт/кг | 14/71,82 | заказчик |  | 5.13 | 14 | 71.82
[8 empty] | Пароперегреватель ширмовый 2 ст. (змеевик) Ч.КБ ПТО 7775.09 (ПК-24) (Закороток В=540мм 57х4 12Х18Н12Т) вес 1шт= 5,83кг | шт/кг | 14/81,62 | заказчик |  | 5.83 | 14 | 81.62
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика |  |  |  | 216
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
4 | Замена коллектора с опорами, подвесками и реперами. Замена входного коллектора и выходных коллекторов - блока 3 и блока 4. | т | 5.42 | коллектор | т | 5.42 | м/лом | Коллектор входной вторичного пароперегревателя II ступени Ф426х22 Ч.К-57658 СБ (ПК-24) | компл./тн | 1/2,61 | заказчик |  | 2.61 | 1 | 2.61
[8 empty] | Пароперегреватель ширмовый 2 ст. (блок) Ч.К-611-00.000А (ПК-24) (Блок №3 57х4 426х18 12Х1МФ) | компл./тн | 1/1,45 | заказчик |  | 1.45 | 1 | 1.45
[8 empty] | Пароперегреватель ширмовый 2 ст. (блок) Ч.Л-50232 (вторая ступень) (ПК-24) (Блок №4 57х4 12Х1МФ) | компл./тн | 1/1,33 | заказчик |  | 1.33 | 1 | 1.33
[8 empty] | Заглушка Чертеж №К-611-01.011 вес 1шт=30кг | шт/тн | 1/0,03 | заказчик |  | 0.03 | 1 | 0.03
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
[8 empty] | Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика | [6 empty] | 5.42
5 | Замена отдельных элементов поверхностей нагрева: Участок подвесной трубы длиной свыше 2 м (ф42х6) | шт./т | 56/1,68 | труба Ø42×6 | т | 1.68 | м/лом | ТРУБЫ 42Х6 СТ 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 1.68 | заказчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
6 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,02 до 0,05 т (Временное раскрепление блоков ШПП ) | т | 0.9 | м/конструкции | т | 0.9 | м/лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
7 | Изготовление кронштейнов, рам, и других мелких металлоконструкций (Временное раскрепление блоков ШПП ) | т | 0.9 |  |  |  |  | Уголок горячекатаный, размер 63х63х6мм | тн. | 0.309 | подрядчик
[8 empty] | Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс | тн. | 0.309 | подрядчик
[8 empty] | Швеллеры № 16 марка стали Ст3сп | тн. | 0.31 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
8 | Изготовление отдельных элементов поверхностей нагрева: Детали дистанционирования, креплений, подвесок, накладок, хомутов, масса элемента или детали до 1 кг (Ребро опорное на подвесных трубах, черт. 0244.129.01.031) | шт/кг | 112/33,6 |  |  |  |  | Ребро опорное черт. 0244.129.01.031 (10х54х62) (Лист Б -ПН-О-6х1500х6000 ГОСТ 19903-74 Ст 12ХМ ГОСТ 5582-75/7350-77) | кг | 33.6 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
9 | Замена прямых участков трубопроводов длиной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб свыше 325 до 426 мм и толщине стенки: свыше 10 до 20мм (Трубопроводы к выходным коллекторам ШПП-2ст. диам.426х19 12Х1МФ, мешающие производству работ). | т | 0.75 | Трубы диам.426х19 12Х1МФ | т | 0.75 | Повторное использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
10 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,5 т (Существующая площадка обслуживания, мешающая производству работ). | т | 3.5 | Площадки обслуживания | т | 3.5 | повт. использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
11 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 (Существующие элементы крепления ( м/конструкции) ШПП и ПЭ на потолке и задней стене к.ш. котлоагрегата) вес 1шт.до 50кг. | т | 1.4 | м/конструкции | т | 1.4 | лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
12 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т. (Существующие элементы крепления ( м/конструкции) ШПП и ПЭ на потолке и задней стене к.ш. котлоагрегата) вес 1шт.до 50кг. | т | 1.4 |  |  |  |  | Лист Б -ПН-О-5х1500х6000 ГОСТ 19903-74 Ст12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75/7350-77 | тн. | 0.05 | подрядчик
[8 empty] | Швеллеры № 14, марка стали Ст3пс | тн. | 0.45 | подрядчик
[8 empty] | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс | тн. | 0.37 | подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10 мм | тн. | 0.155 | подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм | тн. | 0.37 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
13 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т (Разгрузочные пояса для обмуровки на задней стене конвективной шахты) (чертёж Л-80355) | шт/т | 70/0,57 | разгрузочные пояса для обмуровки | т | 0.57 | м/лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
14 | Изготовление отдельных элементов поверхностей нагрева: Детали дистанционирования, креплений, подвесок, накладок, хомутов, масса элемента или детали до 1 кг (Разгрузочные пояса для обмуровки на задней стене конвективной шахты) (чертёж Л-80355) | шт/т | 70/0,57 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 8 мм | тн. | 0.56 | подрядчик
[8 empty] | Сталь круглая диам.6 (для разгрузочных кронштейнов) | тн. | 0.008 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
15 | Монтаж листов наружной обшивы котла. (Камеры (короб) для выход. коллекторов черт.0244.331.002МЧ) | т | 1.4 | м/конструкции | т | 1.4 | лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
16 | Изготовление листов наружной обшивы (Камеры (короб) для выход. коллекторов черт.0244.331.002МЧ) | т | 1.4 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм | т | 1.4 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
17 | Монтаж элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: свыше 0,2 до 0,5 т.(Рама (каркас,короб) камеры (короба) коллекторов-2шт. черт.0244.331.002МЧ) | т | 0.6 | м/конструкции | т | 0.6 | лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
18 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: свыше 0,2 до 0,5 т. (Рама (каркас,короб) камеры (короба) коллекторов-2шт. черт.0244.331.002МЧ) | т | 0.6 |  |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | тн. | 0.6 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
19 | Монтаж листов наружной обшивы котла. (Обшива потолка и задней стены к.ш.) 2шт. черт.0244.331.002МЧ | т | 2.4 | м/конструкции | т | 2.4 | лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
20 | Изготовление листов наружной обшивы (Обшива потолка и задней стены к.ш.) 2шт. черт.0244.331.002МЧ | т | 2.4 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм | т | 2.4 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
21 | Замена отдельных элементов поверхностей нагрева: Участок змеевика, трубы, петли, гиба, "утки", "калача", масса элемента или детали до 60 кг ( Монтажный проем 4,59х0,72м из трубы 42х6 (блок№30 ПЭ) для подачи блоков ШПП-2 внутрь КА.) | шт | 6 | петли ПЭ (труба 42х6) | шт/тн | 6 | повт. использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
|  | тн | 0.36 |  |  |  |  | Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
22 | Замена участка газовоздухоровода: прямого прямоугольного или круглого сечения массой свыше 1,0 т (Всасывающий газовоздуховод дутьевого вентилятора, мешающий замене ШПП-2ст.) | т | 1.5 | газовоздуховод | т | 1.4 | повт. использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
|  |  |  | газовоздуховод | т | 0.1 | м/лом | Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
23 | Изготовление прямого участка газовоздухопровода прямоугольного и круглого сечения, при массе участка: до 0,2 т (Всасывающий газовоздуховод дутьевого вентилятора, мешающий замене ШПП-2ст.) | т | 0.1 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм | т | 0.103 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
24 | Замена листов наружной обшивы котла. (Потолок и задняя стенка конвективной шахты над вход.коллектором ШПП 2ст.) Без рамы (каркаса,короба) | т | 2.7 | м/конструкции | т | 2.7 | лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
25 | Изготовление листов наружной обшивы . (Потолок и задняя стенка конвективной шахты над вход.коллектором ШПП 2ст.) Без рамы (каркаса,короба) | т | 2.7 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм | тн. | 2.78 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
26 | Замена отдельных элементов поверхностей нагрева: Опора, стойка, деталь крепления, групповая скользящая опора, подвеска, масса элемента или детали до 1кг (Элементы крепления (петели) ПЭ и подвесных труб ШПП) | шт | 86 | м/конструкции | т | 86 | лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
|  | т | 0.125 |  | т | 0.125 |  | Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
27 | Изготовление отдельных элементов поверхностей нагрева: Детали креплений, подвесок, накладок, хомутов, масса элемента или детали до 1 кг (Элементы крепления (петели) ПЭ и подвесных труб ШПП) | шт | 86 |  |  |  |  | Лист Б -ПН-О-6х1500х6000 ГОСТ 19903-74 Ст 12ХМ ГОСТ 5582-75/7350-77 | тн. | 0.0309 | подрядчик
|  | т | 0.125 |  |  |  |  | Лист 10- 12мм | тн. | 0.03605 | подрядчик
[8 empty] | Уголок 63х63 | тн. | 0.0618 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
28 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: свыше 20 до 50 кг (Броневые листы на примыкании задней стены К.Ш. и потолка) | т | 1.2 | броневые листы | т | 1.2 | повт. использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
29 | Замена листов наружной обшивы котла. (Камеры вход. коллекторов) | т | 2.715 | м/конструкции | т | 2.715 | лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
30 | Изготовление листов наружной обшивы (Камеры вход. коллекторов) | т | 2.715 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм | т | 2.8 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
31 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: свыше 0,2 до 0,5 т. (Рама (каркас,короб) камеры вход. коллекторов) | т | 0.91 | м/конструкции | т | 0.91 | м/лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
32 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: свыше 0,2 до 0,5 т. (Рама (каркас,короб) камеры вход. коллекторов) | т | 0.91 |  |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | тн. | 0.75 | подрядчик
[8 empty] | Швеллер 10 | тн. | 0.19 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
33 | Монтаж элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: свыше до 0,2 т. - (Металлический короб охлаждения балок на ПЭ) | т | 0.15 | м/конструкции | т | 0.15 | лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
34 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,2 т. (Металлический короб охлаждения балок на ПЭ) | т | 0.15 |  |  |  |  | Лист 3 мм, Ст.3 | тн. | 0.155 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
35 | Сплавление контура перед установкой обшивы | м | 90
36 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,2 т. (Кронштейны крепления входных коллекторов) | т | 0.18 | м/конструкции | т | 0.18 | м/лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
37 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,2 т. (Кронштейны крепления входных коллекторов) | т | 0.18 |  |  |  |  | Швеллер 14 | т | 0.17 | подрядчик
[8 empty] | лист 6мм | т | 0.0103 | подрядчик
[8 empty] | Уголок 75х8 | т | 0.0052 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
38 | Гидравлическое испытание однокорпусного котла рабочим давлением, паропроизводительность: свыше 120 до 320 т/ч | котел | 1
39 | Проверка на плотность топки, конвективной части и газоходов однокорпусного котла, паровой производительностью: свыше 120 до 320 т/ч | котел | 1
40 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | т | 43.11 |  |  |  |  | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 30 | заказчик
Раздел 2. Контроль металла
Входной контроль согласно программы лаборатории металла:
1 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 40 и 50, толщина стенки до 4 мм (Стыковые и угловые стыки ширм 57х4) | стык | 100
2 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 400, толщина стенки до 30 мм (Входной коллектор, выходной коллектор 426х22) | стык | 3
3 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 200, толщина стенки до 20 мм (Угловые швы входного коллектора 219х16) | стык | 14
4 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 32, толщина стенки до 8 мм (Дренаж 32х6) | стык | 1
5 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 200, толщина стенки до 30 мм/ (Патрубки 219х16) | стык | 3
6 | Зачистка механизированная мест под испытания на толщинометрию (319 лысок) -1 место=1 лыска (гибы и трубы ширм, детали крепления ширм; трубы и угловые швы выходных коллекторов (левая и правая половина) | мест | 319
7 | Зачистка механизированная мест под испытания на толщинометрию (48 лысок) -1 место=4 лыски (вход.кол-р, патрубки 219, выход.кол-р лев., выход.кол-р прав.) | мест | 12
8 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее/ (Переходы, детали крепления входного коллектора) 426/377 | м2 | 0.505
9 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее/ (Сварные швы ОПС к выходному коллектору (левая половина); сварные швы ОПС к выходному коллектору (правая половина); сварные швы ОПС к входному коллектору) | м2 | 0.372
10 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее/ (Донышки патрубков ф219, донышки выходных коллекторов) | м2 | 0.398
Контроль металла после монтажа
11 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | п.м | 118.1833
12 | Проверка труб прогонкой шарика по трубам из коллектора (камеры) или барабана | труб | 280
13 | Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре: до 60мм (ШПП-2ст 57х4 12х1МФ) | стык | 280
14 | Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре: до 60мм (ШПП-2ст 57х4 12х18Н10Т) | стык | 190
15 | Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре: до 60мм (42х6 12х1МФ подвесные трубы ШПП-1ст., проём в потолочном экране) | стык | 126
16 | Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре: свыше 377 до 465мм | стык | 6
17 | Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре: свыше 108 до 219мм | стык | 14
| Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре: до 60мм (дренаж вх.кол-ра ШПП-2ст 32х5 12Х1МФ) | стык | 1
18 | Рентгенографирование и гаммаграфирование сварных швов трубопроводов и коллекторов: наружный диаметр трубопровода до 133мм, толщина стенки до 10мм (57Х4) | стык | 28
19 | Спектральный анализ металла: на ремонтной площадке (оборудовании) с выдачей заключения о марке стали | анализ | 1728
20 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек на ремонтной площадке или на месте установки оборудования (после термообработки) | анализ | 20
Раздел 5. Монтажная площадка
21 | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях на высоте: свыше 10м | м2 | 24 | НЕ ПЕЧАТАТЬ |  |  |  | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II | м3 | 0.2 | подрядчик | Затраты на транспортировку, изготовление, сборку, установку, снятие монтажных приспособлений (площадки, приспособления, и т.д.), в том числе затраты на материалы, необходимые в соответствии с разработанным ППР, учтены в стоимости сметных норм, согласно тех.части сборника ГЭСНм06.
[8 empty] | Щиты настила | м2 | 1.32 | подрядчик
22 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций масса элемента: свыше 0,02т до 0,05 т | т | 2.9 |  |  |  |  | ШВЕЛЛЕР 24 СТ. 3С | т | 2.37 | подрядчик
[8 empty] | ШВЕЛЛЕР 16 СТ. 3С | т | 0.53 | подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10 мм | т | 0.1 | подрядчик
[8 empty] | Электрод ТМУ21У диам.4мм | кг | 40 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 30 | заказчик
23 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,02 до 0,05 т (При установке и снятии временных металлоконструкций ПЗ=0,8) | т | 2.9 |  |  |  |  | Электрод ТМУ21У диам.4мм | кг | 40 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 80 | заказчик
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы
Транспортировка нового оборудования
1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций (3 раза) | т | 28.596
2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций | т | 28.596
Транспорт металлолома
3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 14.514
4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 14.514
Ведомость объемов работ составил:
Начальник КТЦ
Начальник лаборатории металлов
Ведущий инженер по подготовке производства

## Леса
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.С. Парфентьев
"_____" ______________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
Ведомость объемов работ № 02
на реконструкцию объекта: КОТЛОАГРЕГАТ 8 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140179. Техническое перевооружение Замена ШПП-II ст. с коллекторами
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
Леса
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. использ. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Затраты на транспортировку, изготовление, сборку, установку, снятие монтажных приспособлений (площадки, приспособления, и т.д.), в том числе затраты на материалы, необходимые в соответствии с разработанным ППР, учтены в стоимости сметных норм, согласно тех.части сборника ГЭСНм06.
1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 7.5 |  |  |  |  | Щиты: настила | м2 | 3.3 | подрядчик
| ( в т.ч. Детали деревянные лесов) | м2 горизонтальной проекции | 60 |  |  |  |  | Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
2 | Сборка и разборка деревянных настилов котла на существующих металлоконструкциях на высоте: до 3м (Настилы внутри котла на ширмах)
| (Детали деревянные лесов) | м2 | 175 |  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм, II сорта | м3 | 0.014 | подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила | м2 | 9.6 | подрядчик
3 | Сборка и разборка деревянных настилов котла на существующих металлоконструкциях на высоте: 3-6м (Настилы внутри котла на ширмах)
| (Детали деревянные лесов) | м2 | 75 |  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм, II сорта | м3 | 0.006 | подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила | м2 | 4.1 | подрядчик
4 | Сборка и разборка деревянных настилов котла на существующих металлоконструкциях на высоте: до 3м (Настилы внутри котла на КПП)
| (Детали деревянные лесов) | м2 | 55 |  |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм, II сорта | м3 | 0.004 | подрядчик
[8 empty] | Щиты: настила | м2 | 3 | подрядчик
5 | Сборка и разборка инвентарных металлических лесов внутри (Подвесные леса в топке) | т | 2.5 |  |  |  |  | Щиты: настила | м2 | 0.8 | подрядчик
|  | м2 | 40 |  |  |  |  | Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Струна подвесных лесов ч. 5526.01.000СБ | шт. | 8 | Заказчик | для БЦ
[8 empty] | Комплект креплений подвесных лесов ч. 5528.00-ТХ | шт. | 1 | подрядчик
Ведомость объемов работ составил:
Начальника КТЦ
Ведущий инженер по подготовке производства КТЦ

## Обмуровка
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.С. Парфентьев
"_____" ______________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
Ведомость объемов работ №03
на реконструкцию объекта: КОТЛОАГРЕГАТ 8 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140179. Техническое перевооружение Замена ШПП-II ст. с коллекторами
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
Обмуровка.
№ п/п | Наименование работ | Конструкция обмуровки | Толщина обмуровки / мм | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Наименование необходимых материалов
|  |  |  | м2 | м3 | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Обоснование | Норма расхода | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Стены между трубами, газовые (пламенные перегородки), холодные воронки, потолочные перекрытия из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки Задняя стенка конвективной шахты | кирпич ШБ-5 | 113 | 65 | 9.55 | кирпич ШБ-5 | т | 17 | лом
2 | Стены между трубами, газовые (пламенные перегородки), холодные воронки, потолочные перекрытия из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки. Задняя стенка конвективной шахты | кирпич ШБ-5 | 113 | 65 | 9.55 |  |  |  |  | ВСН-34 001-01-01 | 2.057 | Кирпич шамотный ШБ-5 | т | 20 | Заказчик
[10 empty] | Тех решение 93 а от 12.10.2023г | 0.152 | Мертель марки МШ-39 ГОСТ-6137-2015 | т | 1.5 | Заказчик
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
3 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки. Задняя стенка конвективной шахты | кирпич диатомитовый | 125 | 65 | 5.69 | кирпич диатомитовый | т | 10 | лом
4 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки. Задняя стенка конвективной шахты | кирпич диатомитовый | 125 | 65 | 5.69 |  |  |  |  | ВСН-34 016-01-01 | 0.939 | Кирпич диамитовый КПД-400 | м3 | 5 | Заказчик
[10 empty] | Тех решение 93 а от 12.10.2023г | 0.05625 | Раствор кладочный марки СТС-4 (теплоизоляционная смесь с вермикулитовым заполнителем) ТУ 5767-007-21628872-2001 | т | 0.3 | Заказчик
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
5 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки Потолок КА | Картон огнеупорный |  | 65 |  | Картон | т | 0.5 | лом
6 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки Потолок КА | Картон огнеупорный | 6 | 65 | [5 empty] | ВСН-34 таб28 | 7.3 | Картон асбестовый КАОН-1 6х1000х800 ГОСТ2850-95 | т | 0.5 | Заказчик
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
7 | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 50мм: разборка обмуровки Потолок КА | бетон огнеупорный | 65 | 65 | 4.23 | бетон огнеупорный | т | 8 | лом
8 | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 50мм: установка обмуровки Потолок КА | бетон огнеупорный | 65 | 65 | 4.23 |  |  |  |  | Тех решение 93 а от 12.10.2023г | 1.75 | Смесь с кажущейся плотностью не менее 1,75 г/см3 типа MCC-Ucast-40-1400 (температура применения 1400 С) ТУ 23.20.13-003-72675614-2014 | т | 7.4 | Заказчик
9 | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 50мм: разборка обмуровки Потолок КА | бетон теплоизоляционный | 120 | 65 | 7.8 | бетон теплоизоляционный | т | 13 | лом
10 | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 50мм: установка обмуровки Потолок КА | бетон теплоизоляционный | 120 | 65 | 7.8 | [5 empty] | 0.65 | Алакс 0,6-1000 | т | 5 | Заказчик
11 | Восстановление асбестовых уплотнений мест прохода труб через обмуровку: ремонт обмуровки. Труба Ф 57мм - 280 отверстий, толщина стенки через которую проходит труба 230 мм, на трубу наматывают маты толщиной 50 мм.Труба Ф 42мм - 252 отверстия, толщина стенки через которую проходит труба 230 мм, на трубу наматывают маты толщиной 50 мм | шт | 532 | 0.715 | 9.59 |  | т | 2 |  | ВСН-34 020-01 | 0.206 | МКРВ-200 | т | 1 | Заказчик | 0.412 | 0.303 | 5.77 | 3.82 | 1.98
[12 empty] | МКРВ-200 | т | 1 | Подрядчик
12 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки Периметр примыкания стен к.ш. и заливки потолка. | Картон огнеупорный |  | 45 |  | Картон огнеупорный | т | 0.3 | лом
13 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки. Периметр примыкания стен к.ш. и заливки потолка. | Картон огнеупорный | 6 | 45 |  | Картон |  |  |  | ВСН-34 таб28 | 7.3 | Картон асбестовый КАОН-1 6х1000х800 ГОСТ2850-95 | т | 0.3 | Заказчик
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
14 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: разборка обмуровки Периметр примыкания стен к.ш. и заливки потолка. | Картон огнеупорный |  | 62 |  | Картон | т | 0.5 | лом
15 | Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки Восстановление . Периметр мест прохода труб ШПП к вых. коллектору и заливки потолка. | Картон огнеупорный | 6 | 62 | [5 empty] | ВСН-34 таб28 | 7.3 | Картон асбестовый КАОН-1 6х1000х800 ГОСТ2850-95 | т | 0.5 | Заказчик
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную(от разборки обмуровки) | 1 т груза | [5 empty] | 51
Ведомость объемов работ составил:
Начальник КТЦ
Ведущий инженер по подготовке производства
Note on L27: Savinova Mariya: толщ 6мм
Note on L36: Savinova Mariya: толщ 6мм
Note on L39: Savinova Mariya: толщ 6мм

## ОБОБ (hidden)
УТВЕРЖДАЮ :
Главный инженер филиала ТЭЦ-10
ООО «Байкальская энергетическая компания»
___________________Ю.А.Матлашевский
"_____"__________2022 г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 02
на реконструкцию объекта: "КОТЛОАГРЕГАТ 3 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140174. Техническое перевооружение Замена змеевиков ПЗ с входными и выходными коллекторами."
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
Разборка и установка обмуровки
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  |  |  | Демонтируемый материал | [5 empty] | Потребность в основных материалах и зап.частях*
Кол-во
|  | Ед. изм. | Толщина обмуровки / мм | м2 | м3 | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Обоснование | Норма расхода | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1.Обмуровочные работы
1 | Стены между трубами, газовые (пламенные перегородки), холодные воронки, потолочные перекрытия из кирпича нормального шамотного: ремонт обмуровки Стены топки экранир. с внутрен. стороны, толщина кладки в кирпичах 1/2. | м3 | 0 | 0 | 0 | кирпич | т | 0 | мусор | ВСН-34 001-01-01 | 2.057 | Кирпич ШБ-5 | т | 0 | Заказчик
[10 empty] | ВСН-34 001-01-02; 031-01-01 | 0.152 | Мертель шамотный МШ 28 | т | 0 | Заказчик
2 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка и установка обмуровки. Стены топочной камеры и верхней части конвективной шахты (1/2 кладки) | м3 | 238 | 24.8 | 5.9 |  | т | 10.62 | мусор | ВСН34 т.016-01-01 | 0.939 | Кирпич прямой КПД-400 | м3 | 5.54 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН-34 016-02-01, 032-01-02 | 0.085 | Крошка диатомитовая марки Д-500 | т | 0.5 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН-34 016-02-01, 032-02-02 | 0.027 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 | т | 0.161 | Подрядчик
3 | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 80мм: ремонт обмуровки. Балки ПЗ и КПП из бетона огнеупорного | м3 | 80 | 40 | 3.2 | цемент | т | 5.76 | мусор | ВСН34 т.007-01-06, 029-01-01 | 0.313 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 | т | 1 | Заказчик
[10 empty] | ВСН-34 007-02-06; 029-02-01 | 0.796 | Заполнитель огнеупорный марки ЗША класса 6 ГОСТ 23037-99 | т | 2.54 | Заказчик
[10 empty] | ВСН-34 007-01-05; 029-03-01 | 0.796 | Заполнитель огнеупорный марки ЗШБ класса 4 ГОСТ 23037-99 | т | 2.54 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 т.009-02-01 | 1.875 | Рогожа | м2 | 6 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН34 т.038-01-02 | 1.61 | Щиты опалубки: ЩД 1,2-0,4 размером 1200х400х172 мм | м2 | 5.15 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН34 т.038-02-02 | 0.08 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.27 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН34 т.038-03,04-03 | 1.89 | Гвозди строительные | кг | 6 | Подрядчик
4 | Восстановление асбестовых уплотнений мест прохода труб через обмуровку: ремонт обмуровки. Труба Ф 32 мм - 352 отверстий, толщина стенки через которую проходит труба 230 мм, на трубу наматывают маты толщиной 20 мм. | шт | 376 | 0.023 | 0.173 | МКРВ-200 | т | 0.03 |  | ВСН-34 020-01 | 0.206 | МКРВ-200 | т | 0.036 | Подрядчик
Раздел2. Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка от разборки обмуровки
5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (от разборки обмуровки) | [11 empty] | т | 16.41 | Подрядчик
| Условия производства работ: | Вредность (12%) К= 1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
| Начальник КТЦ | [10 empty] | Д.А.Сучилин
| Ведущий инженер по подготовке производства КТЦ | [10 empty] | О.А.Викторов
Note on L17: Savinova Mariya: ПРИ ПЕЧАТИ СКРЫТЬ
Note on L29: Savinova Mariya: Щ/0,08{толщ.обмуровк 80мм}*1,03/8{оборач.РДС82-201-96 п.5.4}
Note on L30: Savinova Mariya: Щ/0,08*0,0067
Note on L31: Savinova Mariya: Щ/0,085*(0,14+0,021)

## Тепловая изол+
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.С. Парфентьев
"_____" ______________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
Ведомость объемов работ № 04
на реконструкцию объекта: КОТЛОАГРЕГАТ 8 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140179. Техническое перевооружение Замена ШПП-II ст. с коллекторами
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) | [15 empty] | мат для БЦ
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
№ п/п | Наименование работ | Темп-ра тепл-ля | Диаметр / мм | Длина / м | Конструкция теплоизоляции | Покрывной слой | Толщина изо-ляции / мм | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
[8 empty] | м2 | м3 | Обоснование нормы расхода | Норма расхода | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1.Изоляция
| Входной коллектор ШПП-I ст | 375 | плоскость |  |  |  | 295 | 27.73 | 8.18
1 | Разборка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | без покрытия |  |  | 8.18
2 | Установка тепловой изоляции | 375 | плоскость |  | маты м/в прош. | без покрытия |  |  | 8.18 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 10.14 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
| Входной коллектор ШПП-II ст | 450 | плоскость |  |  |  | 300 | 68.7 | 20.61
1 | Разборка тепловой изоляции | 450 | плоскость |  | маты м/в прош. | без покрытия | 260 | 68.7 | 17.86
2 | Установка тепловой изоляции | 450 | плоскость |  | маты м/в прош. | без покрытия | 260 | 68.7 | 17.86 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 22.15 | Подрядчик
3 | Разборка тепловой изоляции | 450 | плоскость |  | МКРВ |  | 40 |  | 2.75
4 | Установка тепловой изоляции | 450 | плоскость |  | МКРВ |  | 40 |  | 2.75 |  |  | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.65 | Заказчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
| Выходной коллектор ШПП-II ст | 550 | плоскость |  |  |  | 370 | 57.41 | 21.24
1 | Разборка тепловой изоляции | 550 | плоскость |  | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 330 | 57.41 | 18.94
2 | Установка тепловой изоляции | 550 | плоскость |  | маты м/в прош. | Оцинковка | 330 | 57.41 | 18.94 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 23.49 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
3 | Разборка тепловой изоляции | 550 | плоскость |  | МКРВ |  | 40 |  | 2.3
4 | Установка тепловой изоляции | 550 | плоскость |  | МКРВ |  | 40 |  | 2.3 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.55 | Заказчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
5 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на прямые участки |  | 57.41 |  | ГЭСН 26-01-053-01 | 0.0052704 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.3 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
| Трубопровод к входному коллектроу ШПП-1 ст ф426 | 375 | 426 | 3 |  |  | 215 | 8.06 | 1.3
1 | Разборка тепловой изоляции | 375 | 426 | 3 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 215 |  | 1.3
2 | Установка тепловой изоляции | 375 | 426 | 3 | маты м/в прош. | Оцинковка | 215 |  | 1.3 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 1.61 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
3 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на прямые участки |  | 4.84 |  | ГЭСН 26-01-053-01 | 0.0052704 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.03 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
4 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на кривые участки |  | 3.22 |  | ГЭСН 26-01-053-01 | 0.0052704 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.02 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
| Трубопровод ШППI I ст - ШПП II ст ф426 | 450 | 426 | 36 |  |  | 210 | 95.63 | 15.1
1 | Разборка тепловой изоляции | 450 | 426 | 36 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 170 |  | 13
2 | Установка тепловой изоляции | 450 | 426 | 36 | маты м/в прош. | Оцинковка | 170 |  | 13 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 16.12 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
3 | Разборка тепловой изоляции | 450 | 426 | 36 | МКРВ |  | 40 |  | 2.11
4 | Установка тепловой изоляции | 450 | 426 | 36 | МКРВ |  | 40 |  | 2.11 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.5 | Заказчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
5 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на прямые участки |  | 57.38 |  | ГЭСН 26-01-053-01 | 0.0052704 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.3 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
6 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на кривые участки |  | 38.25 |  | ГЭСН 26-01-053-01 | 0.0052704 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.2 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
| Трубопровод ГПП от входного коллектора ШПП II ст ф426 | 550 | 426 | 12 |  |  | 200 | 31.12 | 4.72
1 | Разборка тепловой изоляции | 550 | 426 | 12 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 160 |  | 4.02
2 | Установка тепловой изоляции | 550 | 426 | 12 | маты м/в прош. | Оцинковка | 160 |  | 4.02 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 4.98 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
3 | Разборка тепловой изоляции | 550 | 426 | 12 | МКРВ |  | 40 |  | 0.7
4 | Установка тепловой изоляции | 550 | 426 | 12 | МКРВ |  | 40 |  | 0.7 | НРМ 30 п.1 | 1,19*0,2 | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.17 | Заказчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
5 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на прямые участки |  | 18.67 |  | ГЭСН 26-01-053-01 | 0.0052704 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.1 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
6 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на кривые участки |  | 12.45 |  | ГЭСН 26-01-053-01 | 0.0052704 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.07 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
| трубопровод СРЧ-ВРЧ ф273 | 445 | 273 | 15 |  |  | 165 | 28.4 | 3.4
1 | Разборка тепловой изоляции | 445 | 273 | 15 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 125 |  | 2.82
2 | Установка тепловой изоляции | 445 | 273 | 15 | маты м/в прош. | Оцинковка | 125 |  | 2.82 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 3.5 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
3 | Разборка тепловой изоляции | 445 | 273 | 15 | МКРВ |  | 40 |  | 0.59
4 | Установка тепловой изоляции | 445 | 273 | 15 | МКРВ |  | 40 |  | 0.59 |  |  | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.14 | Заказчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
5 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на прямые участки |  | 17.04 |  | ГЭСН 26-01-053-01 | 0.0052704 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.09 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
6 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на кривые участки |  | 11.36 |  | ГЭСН 26-01-053-01 | 0.0052704 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.06 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
| трубопровод ВРЧ-ПЭ ф273 | 485 | 273 | 15 |  |  | 190 | 30.76 | 4.14
1 | Разборка тепловой изоляции | 485 | 273 | 15 | маты м/в прош. | Штукатурка по сетке | 150 |  | 3.56
2 | Установка тепловой изоляции | 485 | 273 | 15 | маты м/в прош. | Оцинковка | 150 |  | 3.56 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 4.41 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
3 | Разборка тепловой изоляции | 485 | 273 | 15 | МКРВ |  | 40 |  | 0.59
4 | Установка тепловой изоляции | 485 | 273 | 15 | МКРВ |  | 40 |  | 0.59 |  |  | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.14 | Заказчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
5 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на прямые участки |  | 18.46 |  | ГЭСН 26-01-053-01 | 0.0052704 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.1 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
6 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  |  |  |  | Оцинковка на кривые участки |  | 12.3 |  | ГЭСН 26-01-053-01 | 0.0052704 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.1 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
| Входной коллектор ВРЧ | 445 | плоскость |  |  |  | 295 | 10.54 | 3.11
1 | Разборка тепловой изоляции | 445 | плоскость |  | маты м/в прош. | без покрытия | 255 |  | 2.69
2 | Установка тепловой изоляции | 445 | плоскость |  | маты м/в прош. | без покрытия | 255 |  | 2.69 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 3.34 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
3 | Разборка тепловой изоляции | 445 | плоскость |  | МКРВ |  | 40 |  | 0.42
4 | Установка тепловой изоляции | 445 | плоскость |  | МКРВ |  | 40 |  | 0.42 |  |  | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.1 | Заказчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
| Выходной коллектор ВРЧ | 485 | плоскость |  |  |  | 315 | 9.87 | 3.11
1 | Разборка тепловой изоляции | 485 | плоскость |  | маты м/в прош. | без покрытия | 275 |  | 2.72
2 | Установка тепловой изоляции | 485 | плоскость |  | маты м/в прош. | без покрытия | 275 |  | 2.72 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 3.37 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
3 | Разборка тепловой изоляции | 485 | плоскость |  | МКРВ |  | 40 |  | 0.39
4 | Установка тепловой изоляции | 485 | плоскость |  | МКРВ |  | 40 |  | 0.39 |  |  | Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 | т | 0.09 | Заказчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
| Потолок КА (по ТР№43 от 23.05.2023г.) | 445 | плоскость |  |  |  | 200 | 65 | 3.11
1 | Разборка тепловой изоляции | 445 | плоскость |  | маты м/в прош. | без покрытия | 200 |  | 3.11
2 | Установка тепловой изоляции | 445 | плоскость |  | маты м/в прош. | без покрытия | 200 |  | 3.11 | ГЭСН 26 прилож.26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 3.86 | Подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (от разборки обмуровки) | [11 empty] | т | 9 | Подрядчик
Ведомость объемов работ составил:
| Начальник КТЦ: | [9 empty] | О.А. Рахинский
| Инженер КТЦ: | [9 empty] | И.В. Сапунов
[7 empty] | Инженер КТЦ | [5 empty] | А.С. Мещенков

## АКЗ
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.С. Парфентьев
"_____" ______________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 05
на реконструкцию объекта: КОТЛОАГРЕГАТ 8 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140179. Техническое перевооружение Замена ШПП-II ст. с коллекторами
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
АКЗ
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и Зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. АКЗ
1 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (очистка ручная, обеспыливание, обезжиривание ручное 100%) многокопонентным лаком КО-8101 с добавлением алюминиевой пудры на высоте до 4 м. Кистью. (Обшива котла и камер коллекторов) | м2 | 160 |  |  |  |  | Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[8 empty] | Ветошь | кг | 8 | поставка подрядчика
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 64 | поставка подрядчика
[8 empty] | Лак кремнийорганический термостойкий КО-815 | кг | 35.2 | поставка подрядчика
[8 empty] | Ксилол | кг | 5.12 | поставка подрядчика
[8 empty] | Пудра алюминиевая ПАП-1 | кг | 2.2 | поставка подрядчика
Начальник КТЦ
Ведущий инженер по подготовке производства КТЦ

## Котлоочистит
Заказчик
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
__________Д.С. Парфентьев
"_____" ______________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №6
на реконструкцию объекта: КОТЛОАГРЕГАТ 8 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140179. Техническое перевооружение Замена ШПП-II ст. с коллекторами
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
Котлоочистительные работы
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Очистка конвективных поверхностей нагрева (обмывка, обдувка), вид топлива: уголь | 100м2 | 4.5 | зола
Начальника КТЦ
Ведущий инженер по подготовке производства КТЦ