## Металл
Заказчик:
Директор филиала ООО
"Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
________________ Д.С. Парфентьев
"_____"________________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
Дефектная ведомость № 1
на реконструкцию объекта: КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140176. Техническое перевооружение Замена кубов ВЗП-I ст. (нижний ярус)
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Испрользование(лом, утиль, мусор,реализация, повторное исполнение | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1 Монтажные работы.Производительность котла Q=270т/час.
Затраты на транспортировку, изготовление, сборку, установку, снятие монтажных приспособлений (площадки, приспособления, и т.д.), в том числе затраты на материалы, необходимые в соответствии с разработанным ППР, учтены в стоимости сметных норм, согласно тех.части сборника ГЭСНм06.
1 | Рекуперативный трубчатый воздухоподогреватель.Замена нижних кубов | т | 66.504 | куба ВЗП | т | 66.504 | м/лом | ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ (ВЗП 1-ОЙ СТУПЕНИ) К-50154 | шт /т | 8/66,504 | заказчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
2 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т (Доп.элементы (уплотнение) для устранения зазоров между каркасом и кубами ВЗП) | т | 0.1 | металл | т | 0.1 | м/лом | Сталь круглая | т | 0.103 | подрядчик
в том числе:
[8 empty] | Сталь круглая Ст3 диам.14-15 | т | 0.0721 | подрядчик
[8 empty] | Сталь круглая Ст3 диам.5-12 | т | 0.0309 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
3 | Ремонт кубов рекуперативных трубчатых воздухоподогревателей: Вскрытие и закрытие лазов, замена прокладок с их изготовлением. Осмотр, дефектация. Устранение дефектов компенсаторов, обшивы. Восстановление плотности или заглушка дефектных труб. Замена защитных насадок. Испытание на плотность (средний ярус) | т | 66.504 | защитные насадки | шт. | 300 | повторн. использ. | Электроды сварочные МР-3, диаметр 4 мм | кг | 40 | подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм | т | 0.006 | подрядчик
[8 empty] | Паронит марки ПМБ-1, толщина от 0,4 до 5 мм | т | 0.005 | подрядчик
4 | Замена компенсатора теплового расширения, при массе участка: свыше 0,1 до 0,2 т | т | 0.2526 | Компенсатор ВЗП Ч.К-60158 (ПК-24) (ВЗП 1ст.) 1шт =252 | т | 0.2526 | м/лом | Компенсатор ВЗП Ч.К-60158 (ПК-24) (наружный) 1шт =252,6 | шт | 1 | заказчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
5 | Замена компенсатора теплового расширения, при массе участка: свыше 0,05 до 0,1 т | т | 0.43 | Компенсатор 2 ступени ВЗП Л-60105 | т | 0.43 | м/лом | Компенсатор 2 ступени ВЗП Л-60105 1шт =430кг | шт | 1 | заказчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
6 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т (Дефлектор внутри ВЗП препятствующий замене кубов. Вес 1шт 16кг. 36 шт) | т | 0.6 | Дефлектор | т | 0.6 | Повторное использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
|  | шт | 36 |  |  |  |  | Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
7 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т (Лопатка направляющая - 16 шт. Вес 1шт 42 кг) | т | 0.67 |  | т | 0.67 | Повторное использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
8 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т (Отбойные листы для золозащиты компенсаторов. 15кг*40шт=0,6т) | т | 0.6 | Отбойные листы для золозащиты компенсаторов | т | 0.6 | м/лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
9 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т (Отбойные листы для золозащиты компенсаторов. Вес 1 шт не более 7,5кг) | т | 0.6 |  |  |  |  | Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8510-86(8509-93)/ Ст3сп ГОСТ 535-2005 | т | 0.21 | подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3 мм | т | 0.41 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
10 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: свыше 0,5 т (Существующие лестницы и площадки) | т | 1.1 |  | т | 0.05 | м/лом | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
11 | Ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос; замена отдельных элементов (Существующие лестницы и площадки) | т | 0.05 |  |  |  |  | Сталь листовая рифленая толщиной: 5 мм | тн | 0.051 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
12 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла | т | 2.3 | Обшива | т | 1 | м/лом. | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
|  |  |  | Обшива | т | 1.3 | повторное использование | Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
13 | Изготовление листов наружной обшивы котла | т | 1 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3 мм | т | 1.03 | подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
14 | Замена участка газовоздухоровода: прямого прямоугольного или круглого сечения массой свыше 0,2 до 0,5 т (Препятствующие замене кубов: Всасывающий короб дут.вентил-1шт. на высоте до 10м) | шт/т | 1/0,4 | Всасывающий.короб | шт/т | 1/0,4 | повторное использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
15 | Замена участка газовоздухоровода: прямого прямоугольного или круглого сечения массой свыше 1,0 т ( Препятствующие замене кубов: Напорный короб дут.вентил-1шт. на высоте до 10м) | шт/т | 1/2,1 | Напорн.короб | шт/т | 1/2,1 | повторное использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
16 | Замена участка газовоздухоровода: прямого прямоугольного или круглого сечения массой до 0,2 т (Препятствующие замене кубов: Всасывающий короб дут.вентил.-1шт. на высоте до 10м) | шт/т | 1/0,15 | Всасывающий.короб | шт/т | 1/0,15 | повторное использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
17 | Замена участка газовоздухоровода: прямого прямоугольного или круглого сечения массой свыше 0,5 до 1,0 т( Препятствующие замене кубов:Напорный короб дут.вентил-1шт. на высоте до 10м) | шт/т | 1/0,6 | Напорн.короб | шт/т | 1/0,6 | повторное использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
18 | Замена участка газовоздухоровода: прямого прямоугольного или круглого сечения массой свыше 1,0 т (Препятствующие замене кубов: Улитка(кожух) дут.вентил. -1шт. на высоте до 10м) | шт/т | 1/1,681 | Улитка(кожух) | шт/т | 1/1,681 | повторное использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
19 | Замена участка газовоздухоровода: прямого прямоугольного или круглого сечения массой свыше 0,2 до 0,5 т (Препятствующие замене кубов: Направляющий аппарат дут.вентил.-1шт. на высоте до 10м) | шт/т | 1/0,385 | направляющий аппарат | т | 1/0,385 | повторное использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
20 | Замена участка газовоздухоровода: прямого прямоугольного или круглого сечения массой свыше 1,0 т (Препятствующие замене кубов: Элемент перепускных коробов между нижним и средним ярусом с уплотнениями нижней секции 1ступени) | шт./т | 1/2,22 | Перегородки с уплотнением нижней секции | шт./т | 1/2,22 | Повторное использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
21 | Проверка на плотность топки, конвективной части и газоходов однокорпусного котла, паровой производительностью: свыше 120 до 320 т/ч | котлел | 1
Раздел 2 Работы по тельферу
22 | Замена тали ручной грузоподъемностью 2-3,2т: 3 группа сложности (Тельфер, мешающий производству работ грузоподъёмностью 3,2м , высота подъёма 18м) | шт/т | 1/0,12 | Тельфер | шт/т | 1/0,12 | повторное использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
23 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,05 до 0,1 т (Балка под тельфер, на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим конструциям(опорам), номера балок 36 М.) | шт/м | 1/6 | Балка | шт/м | 1/6 | повторное использование | Пропан-бутан, смесь техническая | Согласно норм |  | поставка заказчика
Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
Раздел 3 Резка металлолома.
24 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | т | 69
Раздел 4. Погрузо-разгрузочные работы
Транспортировка нового оборудования
25 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций | т | 67
26 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций | т | 67
27 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми на расстояние: I класс груза до 1 км (со склада до места проведения работ) | т | 67
Транспорт металлолома
28 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (оборуд.после демонтажа) | 1 т груза | 67
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (оборуд.после демонтажа) | 1 т груза | 67
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 2
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 2
32 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми на расстояние: I класс груза до 1 км (со склада до места проведения работ) | т | 69
К БЦ К= 1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
Ведомость объемов работ составил:
Начальник КТЦ
Начальник ЛМ (для работ по контолю металла)
Ведущий инженер по подготовке производства

## Леса
Заказчик:
Директор филиала ООО
"Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
________________ Д.С. Парфентьев
"_____"________________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
Дефектная ведомость № 2
на реконструкцию объекта: КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140176. Техническое перевооружение Замена кубов ВЗП-I ст. (нижний ярус)
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
Леса.
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
Раздел 1 Леса
1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 5 |  |  |  |  | Щиты: настила | м2 | 2.48 | подрядчик
|  | м2 горизонтальной проекции | 45 |  |  |  |  | Вспомогательные материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
К БЦ К= 1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
Ведомость объемов работ составил:
Начальник КТЦ
Начальник ЛМ (для работ по контолю металла)
Ведущий инженер по подготовке производства
Note on D20: Savinova Mariya: Данные Викторова

## Обмуровка
Заказчик:
Директор филиала ООО
"Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
________________ Д.С. Парфентьев
"_____"________________ 2026 г.
[8 empty] | М.П. |  |  |  | М.П.
Предварительная
Дефектная ведомость № 3
на реконструкцию объекта: КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140176. Техническое перевооружение Замена кубов ВЗП-I ст. (нижний ярус)
Обмуровка.
№ п/п | Наименование работ | Конструкция обмуровки | Толщина обмуровки / мм | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Наименование необходимых материалов
|  |  |  | м2 | м3 | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Обоснование | Норма расхода | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1.Обмуровочные работы
1 | Раборка бетона огнеупорного демонтируемых кубов. | бетон огнеупорный | 50 | 25 | 1.25 | бетон огнеупорный | т | 3 | мусор
Раздел 2.Погрузочные работы
1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную(от разборки обмуровки) | 1 т груза | 2.25
| Условия производства работ: | Вредность (12%) К= 1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
К БЦ К= 1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
Ведомость объемов работ составил:
| Начальник КТЦ | [6 empty] | Д.А.Сучилин
| Ведущий инженер по подготовке производства | [6 empty] | О.А.Викторов

## Расчет расх СТС , смеси (hidden)
Смесь с кажущейся плотностью не менее 1,75 г/см3 типа MCC-Ucast-40-1400 (температура применения 1400 С) ТУ 23.20.13-003-72675614-2014

## ОБОБ (hidden)
УТВЕРЖДАЮ :
Главный инженер филиала ТЭЦ-10
ООО «Байкальская энергетическая компания»
___________________Ю.А.Матлашевский
"_____"__________2022 г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 02
на реконструкцию объекта: "КОТЛОАГРЕГАТ 3 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140174. Техническое перевооружение Замена змеевиков ПЗ с входными и выходными коллекторами."
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
Разборка и установка обмуровки
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  |  |  | Демонтируемый материал | [5 empty] | Потребность в основных материалах и зап.частях*
Кол-во
|  | Ед. изм. | Толщина обмуровки / мм | м2 | м3 | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Обоснование | Норма расхода | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1.Обмуровочные работы
1 | Стены между трубами, газовые (пламенные перегородки), холодные воронки, потолочные перекрытия из кирпича нормального шамотного: ремонт обмуровки Стены топки экранир. с внутрен. стороны, толщина кладки в кирпичах 1/2. | м3 | 0 | 0 | 0 | кирпич | т | 0 | мусор | ВСН-34 001-01-01 | 2.057 | Кирпич ШБ-5 | т | 0 | Заказчик
[10 empty] | ВСН-34 001-01-02; 031-01-01 | 0.152 | Мертель шамотный МШ 28 | т | 0 | Заказчик
2 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка и установка обмуровки. Стены топочной камеры и верхней части конвективной шахты (1/2 кладки) | м3 | 238 | 24.8 | 5.9 |  | т | 10.62 | мусор | ВСН34 т.016-01-01 | 0.939 | Кирпич прямой КПД-400 | м3 | 5.54 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН-34 016-02-01, 032-01-02 | 0.085 | Крошка диатомитовая марки Д-500 | т | 0.5 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН-34 016-02-01, 032-02-02 | 0.027 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 | т | 0.161 | Подрядчик
3 | Торкретирование ручным способом горизонтальных, вертикальных, потолочных поверхностей, толщина слоя 80мм: ремонт обмуровки. Балки ПЗ и КПП из бетона огнеупорного | м3 | 80 | 40 | 3.2 | цемент | т | 5.76 | мусор | ВСН34 т.007-01-06, 029-01-01 | 0.313 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 | т | 1 | Заказчик
[10 empty] | ВСН-34 007-02-06; 029-02-01 | 0.796 | Заполнитель огнеупорный марки ЗША класса 6 ГОСТ 23037-99 | т | 2.54 | Заказчик
[10 empty] | ВСН-34 007-01-05; 029-03-01 | 0.796 | Заполнитель огнеупорный марки ЗШБ класса 4 ГОСТ 23037-99 | т | 2.54 | Заказчик
[10 empty] | ВСН34 т.009-02-01 | 1.875 | Рогожа | м2 | 6 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН34 т.038-01-02 | 1.61 | Щиты опалубки: ЩД 1,2-0,4 размером 1200х400х172 мм | м2 | 5.15 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН34 т.038-02-02 | 0.08 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.27 | Подрядчик
[10 empty] | ВСН34 т.038-03,04-03 | 1.89 | Гвозди строительные | кг | 6 | Подрядчик
4 | Восстановление асбестовых уплотнений мест прохода труб через обмуровку: ремонт обмуровки. Труба Ф 32 мм - 352 отверстий, толщина стенки через которую проходит труба 230 мм, на трубу наматывают маты толщиной 20 мм. | шт | 376 | 0.023 | 0.173 | МКРВ-200 | т | 0.03 |  | ВСН-34 020-01 | 0.206 | МКРВ-200 | т | 0.036 | Подрядчик
Раздел2. Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка от разборки обмуровки
5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (от разборки обмуровки) | [11 empty] | т | 16.41 | Подрядчик
| Условия производства работ: | Вредность (12%) К= 1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
| Начальник КТЦ | [10 empty] | Д.А.Сучилин
| Ведущий инженер по подготовке производства КТЦ | [10 empty] | О.А.Викторов
Note on L17: Savinova Mariya: ПРИ ПЕЧАТИ СКРЫТЬ
Note on L29: Savinova Mariya: Щ/0,08{толщ.обмуровк 80мм}*1,03/8{оборач.РДС82-201-96 п.5.4}
Note on L30: Savinova Mariya: Щ/0,08*0,0067
Note on L31: Savinova Mariya: Щ/0,085*(0,14+0,021)

## Тепловая изол+
Заказчик:
Директор филиала ООО
"Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
________________ Д.С. Парфентьев
"_____"________________ 2026 г.
[8 empty] | М.П. |  |  |  | М.П.
Предварительная
Дефектная ведомость № 4
на реконструкцию объекта: КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140176. Техническое перевооружение Замена кубов ВЗП-I ст. (нижний ярус)
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
№ п/п | Наименование работ | Темп-ра тепл-ля | Диаметр / мм | Длина / м | Конструкция теплоизоляции | Покрывной слой | Толщина изо-ляции / мм | Объем работ |  | Необходимые материалы |  |  |  |  | Поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
[8 empty] | м2 | м3 | Обоснование нормы расхода | Норма расхода | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.Изоляция
|  | 350 | плоскость |  |  |  | 133 | 35.34 | 4.7
1 | Ремонт изоляции матами минераловатными прошивными |  | плоскость |  | маты м/в прош. | сетка-рабица |  | 35.34 | 4.7 | ТЧ ГЭСН26, прил. 26.3 | 1.24 | Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80 | м3 | 5.83 | подрядчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[12 empty] | Проволока отожженная б=1,2мм | кг | 2.1 | 9.87
[12 empty] | Проволока отожженная б=0,8мм | кг | 0.4 | 1.88
2 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки |  | плоскость |  | сетка-рабица | асбест. штук. |  | 35.3383 |  |  |  | Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
3 | Восстановление штукатурного слоя |  | плоскость |  |  | асбест. штук. |  | 35.3383 |  | НР табл.57 п.2.3 | 18 | Асбест хризотиловый марки 6-30 ГОСТ 12871-2013 | кг | 636 | заказчик
Материалы по данной позиции, определяются технологией производства работ и являются поставкой Подрядчика
[10 empty] | ГЭСН26-01-056-02 | 6 | Портландцемент | кг | 212 |  | Норма учтена в расценке
4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (от разборки теплоизоляции) | 1 т груза | 0.5
К БЦ К= 1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
Ведомость объемов работ составил:
Начальник КТЦ
Инженер по экспуатациии теплотехнического оборудования КТЦ

## Котлоочистит
Заказчик:
Директор филиала ООО
"Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10
________________ Д.С. Парфентьев
"_____"________________ 2026 г.
М.П.
Предварительная
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5
на реконструкцию объекта: КОТЛОАГРЕГАТ 5 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ. Инв. № ИЭ140176. Техническое перевооружение Замена кубов ВЗП-I ст. (нижний ярус)
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
Котлоочистительные работы
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Очистка конвективных поверхностей нагрева (обмывка, обдувка), вид топлива: уголь 2 раза (10,5х5,5х2х2=231м²) | 100м2 | 2.31 | зола
| Условия производства работ: | Вредность (12%) К= 1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
Ведомость объемов работ составил:
Начальника КТЦ
Ведущий инженер по подготовке производства КТЦ