Чек-лист

оценки строительной готовности помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  |  |  |  | Комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты для проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы завершены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В зданиях и сооружениях, принимаемых под монтаж, проверены все, предусмотренные РД, отверстия, борозды, ниши, гнезда, отверстия под проходки и т.д. в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверить, что в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции и распределительные устройства, машинные залы, аккумуляторные, кабельные тоннели и каналы, кабельные полуэтажи и т.п.) (если применимо) выполнены: - чистовые полы с дренажными каналами, необходимым уклоном и гидроизоляцией и отделочные работы (штукатурные и окрасочные); - установлены закладные детали и оставлены монтажные проемы; - смонтированы предусмотренные проектом грузоподъемные и грузоперемещающие механизмы и устройства; - подготовлены в соответствии с архитектурно-строительными чертежами и проектом производства работ блоки труб, отверстия и проемы для прохода труб и кабелей, борозды, ниши и гнезда; - выполнен подвод питания для временного электроосвещения во всех помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверить, что в зданиях и сооружениях (если применимо): - введены в действие системы отопления и вентиляции; - испытаны мостики; - смонтированы площадки и конструкции подвесных потолков, предусмотренные проектом для монтажа и обслуживания электроосветительных установок, расположенных на высоте, а также конструкции крепления многоламповых светильников (люстр) массой свыше 100 кг; - проложены снаружи и внутри зданий и сооружений предусмотренные рабочими строительными чертежами трубы, патрубки и трубные блоки для прохода кабелей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При приемке фундаментов под электрические машины (если применимо) должно быть проверено: - выполнение в полном объеме строительных и отделочных работ; - установлены воздухоохладители и вентиляционные короба с реперами и осевыми планками (марками). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверить, что в аккумуляторных (если применимо) выполнены: - все отделочные работы; при этом покрытия стен, потолков и пола, оконных блоков выполнены в соответствии с типом аккумуляторных батарей; - смонтированы и опробованы системы отопления, вентиляции, водопровода и канализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверить, что на открытых распределительных устройствах (если применимо) напряжением 35 кВ и выше выполнены: - сооружение подъездных путей, подходов и подъездов; - установлены шинные и линейные порталы; - сооружены фундаменты под электрооборудование; - кабельные каналы с перекрытиями; - ограждения вокруг открытого распределительного устройства; - резервуары для аварийного сброса масла; - подземные коммуникации; - закончена планировка территории; - сооружение водопровода и других предусмотренных проектом противопожарных устройств (если применимо) В конструкциях порталов и фундаментов под оборудование должны быть установлены предусмотренные проектом закладные части и крепежные детали, необходимые для крепления гирлянд изоляторов и оборудования. В кабельных каналах и тоннелях должны быть установлены закладные детали для крепления кабельных конструкций и воздухопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все меры по подготовке помещений (сооружений) выполнены в соответствии с СП 48.13330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ подписан |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  |