Чек-лист

оценки строительной готовности траншей, кабельных блоков, железобетонных блоков к прокладке кабельно-проводниковой продукции

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |
| Проверить наличие подписанного (ых) акта готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ или акта готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации подписан (в зависимости от вида работ) (если применимо) |  |  |  |  |
| Замечания к предыдущим этапам работ отсутствуют |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Б. Разработка траншеи |  |  |  |  |
| Глубина заложения и ширина траншеи выполнена в соответствии с РД (измерять рулеткой по ГОСТ 7502) |  |  |  |  |
| Подсыпка (постель) дна траншеи засыпана чистым песком (мелкой просеянной землей) без камней, строительного мусора, шлака, воды и т.п. на всем протяжении траншеи (измерять рулеткой по ГОСТ 7502) |  |  |  |  |
| Имеются котлованы для монтажа соединительных муфт в соответствии с размерами, указанными в РД (измерять рулеткой по ГОСТ 7502) (если применимо) |  |  |  |  |
| Имеются (визуально) приямки для укладки кабелей после монтажа муфт в местах заходов в котлованы и каналы колодцев (если применимо); |  |  |  |  |
| Закончен монтаж бетонных лотков на дне траншеи (визуально) (если применимо) |  |  |  |  |
| Стыковка лотков выполнена без смещения их торцов относительно друг друга в горизонтальной и вертикальной плоскостях (визуально) (если применимо); |  |  |  |  |
| Стыки на углах поворотов лотков и скрепление их раствором бетона (визуально) (если применимо) выполнены в соответствии с РД |  |  |  |  |
| Имеются щиты для закрепления стенок (из материала, предусмотренного в ППР) на участках трассы с влажными или сыпучими грунтами (высота щитов должна быть выше кромки бровки траншеи на 150 мм - измерять рулеткой по ГОСТ 7502) (если применимо); |  |  |  |  |
| Имеются выходы кабельной линии из траншеи (визуально); |  |  |  |  |
| Монтаж опорных конструкций в эстакадах, тоннелях, каналах и опорных стоек для концевых муфт (при условии приемки трассы с концевыми участками) в соответствии с РД и ППР (если применимо) завершен |  |  |  |  |
| Имеются приямки (измерять рулеткой по ГОСТ 7502) перед трубами (при трубной прокладке) со стороны барабана с кабелем, установленным к началу прокладки (если применимо) |  |  |  |  |
| Выполнены проходы для вводов кабелей в здания с закладками труб через фундаменты, стены, перегородки (визуально) (если применимо); |  |  |  |  |
| Обеспечены укладка и гидроизоляция стыков железобетонных блоков и труб в соответствии с проектом (если применимо) |  |  |  |  |
| Выполнены двойные крышки (нижняя с запором) люков колодцев, металлические лестницы или скобы для спуска в колодец (если применимо) |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  |