Чек-лист

оценки качества монтажа кабельно-проводниковой продукции после прокладки

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Проверить наличие подписанного акта готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ или акта готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации подписан (в зависимости от вида работ) (если применимо) |  |  |  |  |
| Проверено соответствие применяемых материалов спецификации РД |  |  |  |  |
| Предыдущие этапы работ (Монтаж кабеленесущих систем (в том числе перегородок) соответствующим образом приняты и сданы |  |  |  |  |
| Проверить наличие протокола осмотра и проверки кабеля на барабане перед прокладкой (если применимо) |  |  |  |  |
| Проверить наличие и правильность ведения журнала монтажа кабельных муфт (применим для кабельных муфт напряжением выше 1000 В) (если применимо) |  |  |  |  |
| Прогрев кабеля перед прокладкой (при отрицательных температурах) |  |  |  |  |
| Б. Прокладка кабельно-проводниковой продукции |  |  |  |  |
| Размер, тип, расположения, монтаж, маршрутизация, схема прокладки кабеля соответствуют РД |  |  |  |  |
| Отсутствуют повреждения кабеля (например: задиры, подрезы, трещины и т.д.) |  |  |  |  |
| Изгибы, превышающие минимально допустимый радиус, отсутствуют |  |  |  |  |
| Отсутствуют скручивание, пересечение или переплетение кабелей. Кабели распределены равномерно. |  |  |  |  |
| Все кабельные линии зафиксированы в соответствии с требованиями РД. |  |  |  |  |
| Тип креплений, материал креплений, форма креплений и т.д. соответствует РД и инструкции завода-изготовителя |  |  |  |  |
| В кабеленесущей системе кабели различных назначений разделены перегородкой согласно требованиям РД |  |  |  |  |
| Предприняты меры для защиты кабельно-проводниковой продукции от механических повреждений |  |  |  |  |
| Выдержано минимальное расстояние от кабельно-проводниковой продукции до трубопровода |  |  |  |  |
| Выдержано минимальное расстояние от кабельно-проводниковой продукции до иных систем |  |  |  |  |
| Маршрут кабельной трассы не пересекает пути подъемников |  |  |  |  |
| Кабели проложены по заземленным кабеленесущим конструкциям |  |  |  |  |
| При вводе кабеля в помещение снаружи или при вводе в шкаф или коробку и т.п. - водонепроницаемые и взрывобезопасные меры изоляции и герметизации соответствуют требованиям РД. |  |  |  |  |
| Маркировка кабеля и маркировка жил кабеля соответствуют |  |  |  |  |
| Кабельные концы герметичны |  |  |  |  |
| Концевые заделки (муфты, перчатки, манжеты, наконечники, опрессовка) соответствуют (если применимо) |  |  |  |  |
| Соединительные муфты (правильность разделки кабеля, правильность установки, маркировка) выполнены верно |  |  |  |  |
| Испытания каждой кабельной линии проведены |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  |