Чек-лист

оценки качества монтажа оборудования (шкафы, панели КИП)

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |
| Проверить наличие подписанного акта готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ или акта готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации подписан (в зависимости от вида работ) (если применимо) |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Соответствие применяемых материалов спецификации РД. |  |  |  |  |
| Предыдущие этапы работ соответствующим образом приняты и сданы |  |  |  |  |
| Убедиться, что помещение укомплектовано и содержится в чистоте |  |  |  |  |
| Б. Монтаж оборудования |  |  |  |  |
| Проверить качество опорных конструкций для установки шкафов или панелей КИП (если применимо) Проверить АКТ выполненных работ |  |  |  |  |
| Проверить шильдик, заводскую табличку оборудования |  |  |  |  |
| Проверить бирку оборудования |  |  |  |  |
| Убедиться в правильности и полноте маркировки |  |  |  |  |
| Проверить соответствие оборудования РД |  |  |  |  |
| Место оборудования соответствует РД |  |  |  |  |
| Проверить, что оборудование установлено ровно и перпендикулярно |  |  |  |  |
| Убедиться, что оборудование надежно закреплено болтами на опорных конструкциях или к полу в соответствии с РД и инструкциями завода-изготовителя |  |  |  |  |
| Осмотреть оборудование на предмет отсутствующих комплектующих, либо несоответствующих комплектующих |  |  |  |  |
| Проверить правильность цвета лакокрасочного покрытия и отсутствие повреждения лакокрасочного покрытия (царапин) |  |  |  |  |
| Проверить правильность фиксации оборудования (выравнивание, центровка, крепление) |  |  |  |  |
| Убедиться, что имеется доступ к панелям для технического обслуживания |  |  |  |  |
| Проверить всю электропроводку на правильность подключения |  |  |  |  |
| Убедиться, что болтовые соединения затянуты в соответствии с спецификациями завода-изготовителя и требованиями РД |  |  |  |  |
| Убедиться, что оборудование заземлено правильно и надежно. Все соответствующие соединения плотно затянуты |  |  |  |  |
| Убедиться в необходимых зазорах до металлоконструкций (если применимо) |  |  |  |  |
| Убедиться в необходимых зазорах до трубопроводов (если применимо) |  |  |  |  |
| Проверить соответствие номинальных характеристик основных компонентов (автоматические выключатели, трансформаторы тока и напряжения, предохранители и т.д.) |  |  |  |  |
| Проверить правильность установки кабельных вводов и заглушек. Убедиться, что все отверстия соответствующим образом закрыты |  |  |  |  |
| Проверить герметизацию кабельных проходов в оборудование (при отсутствии кабельных вводов) |  |  |  |  |
| Проверить соответствие IP-кода оборудования требованиям завода-изготовителя после монтажа |  |  |  |  |
| Отсутствуют несогласованные изменения конструкции оборудования |  |  |  |  |
| Убедиться, что все средства индивидуальной защиты от прикосновения к токоведущим частям установлены на своих местах (если применимо) |  |  |  |  |
| Убедиться, что документация на оборудование (электромонтажные схемы) хранится по месту и все предупредительные знаки установлены |  |  |  |  |
| Убедиться, что расключение кабельно-проводниковой продукции выполнено в соответствии с требованиями РД и инструкциями по монтажу заводов-изготовителей |  |  |  |  |
| В. Монтаж взрывозащищенного оборудования |  |  |  |  |
| Убедиться, что тип защиты, группа и температурный класс оборудования соответствует классификации зоны и РД |  |  |  |  |
| Состояние прокладок корпусов и/или герметизирующих материалов удовлетворительное (если применимо) |  |  |  |  |
| Поверхности фланцев не имеют загрязнений и повреждений; прокладки в удовлетворительном состоянии (если применимо) |  |  |  |  |
| Межфланцевые зазоры в пределах допустимых значений |  |  |  |  |
| Дыхательные и дренажные устройства в удовлетворительном состоянии (при наличии) |  |  |  |  |
| Убедиться, что все кабельные вводы и заглушки имеют соответствующий тип, установлены в необходимом количестве и плотно затянуты |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: |  |