Чек-лист

оценки качества монтажа трансформатора

Дата	«___»_____________20___г.

Участники.

Заказчик:			__________________________________________________________

Подрядчик:			__________________________________________________________

Участок/титул:		__________________________________________________________

Руководитель работ на

участке работ			__________________________________________________________

| = OK (приемлемо) / = требует доработки / N/A = не применимо Для замечаний «требует доработки» необходимы комментарии | N/A |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| Наличие актуальной версии РД |  |  |  |  |
| Соответствующий план производства работ или соответствующие технологические карты на проведения работ согласованы в соответствующем порядке |  |  |  |  |
| Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ подписан (если применимо) |  |  |  |  |
| Соответствующие акты о результатах проверки изделий (акты входного контроля) подписаны |  |  |  |  |
| Соответствие применяемых материалов спецификации РД. |  |  |  |  |
| Предыдущие этапы работ соответствующим образом приняты и сданы - Проверить, что помещения с подъемными приспособлениями или порталы, в которых устанавливается трансформатор, ворота таких помещений, фундамент/основание и т.д. соответствующим образом приняты и сданы; - Проверить правильность отметки, положение, высоту осевой линии и горизонтальной поверхности фундамента; - Проверить закладные стальные изделия, отверстия, маслоприемники и т.п. требованиям РД и инструкциям завода-изготовителя (при проверке следует учитывать последовательность работ); - Проверить трансформаторную на предмет ее чистоты и условий соответствия инструкции производителя; - Проверить сохранность фундаментных болтов и восстановление их первоначального состояния при необходимости; - Убедиться, что все иные предыдущие этапы работ, влияющие на качество монтажа трансформатора, соответствующим образом приняты и сданы |  |  |  |  |
| Б. Монтаж трансформатора |  |  |  |  |
| Проверить шильдик, заводскую табличку оборудования |  |  |  |  |
| Проверить бирку оборудования |  |  |  |  |
| Убедиться в правильности и полноте маркировки |  |  |  |  |
| Проверить соответствие оборудования РД |  |  |  |  |
| Место оборудования соответствует РД |  |  |  |  |
| Осмотреть оборудование на предмет отсутствующих комплектующих, либо несоответствующих комплектующих |  |  |  |  |
| Проверить правильность цвета лакокрасочного покрытия и отсутствие повреждения лакокрасочного покрытия (царапин) |  |  |  |  |
| Проверить местоположение, ориентацию, нивелирование и закрепление трансформатора. |  |  |  |  |
| Убедиться, что болтовые соединения затянуты в соответствии с требованиями завода-изготовителя и требованиями РД |  |  |  |  |
| Проверить соединения систем заземления. Все соответствующие соединения плотно затянуты |  |  |  |  |
| Проверить монтаж всех компонентов и правильность установки связей обмоток согласно чертежам, механически проверить функционирование переключателя обмоток трансформатора в каждом положении. Убедиться, что они установлены правильно и зафиксированы |  |  |  |  |
| Убедиться, что вентиляторы охлаждения могут работать беспрепятственно |  |  |  |  |
| Проверить правильность подключения и установки датчика температуры и блока управления охлаждением в соответствии с техническим проектом |  |  |  |  |
| Проверить блокировку колес и фиксацию на рельсах или несущих рамах |  |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________________________________________________________

Подрядчик: _______________________________________________________________________